## Run 13 OG
| Time | zigbee:21_zd_Temp | zigbee:24_zd_Hz | zigbee:24_zd_WHr_O | zigbee:20_zd_Temp | zigbee:24_zd_VCA | zigbee:24_zd_IN | zigbee:24_zd_VAB | Humidity | zigbee:24_zd_VARHr_I | Breaker Temp | zigbee:26_zd_Temp | zigbee:24_zd_VARHr_O | zigbee:24_zd_PFTtl | zigbee:24_zd_VCN | zigbee:24_zd_VAN | zigbee:1_zd_THUM1_RelHum | zigbee:28_zd_Temp | zigbee:24_zd_IC | zigbee:24_zd_IB | zigbee:30_zd_Temp | Load | zigbee:24_zd_VARTtl | zigbee:2_zd_THUM1_RelHum | zigbee:3_zd_Temp | zigbee:24_zd_WC | zigbee:2_zd_Temp | zigbee:24_zd_VARB | zigbee:24_zd_VARC | zigbee:24_zd_WB | zigbee:29_zd_Temp | Ambient | zigbee:24_zd_WTtl | zigbee:22_zd_Temp | CLASSIFICATION | CONNECTED SOURCES
| Device Name | CTH110 | Current | Current | BTH110 | Current | Current | Current | Lower Inner Ambient | Current | Breaker Temp | Breaker 2 temp | Current | Current | Current | Current | OutAmbient | C2TH110 | Current | Current | B2TH110 | Current | Current | Upper Inner Ambient | Lower Inner Ambient | Current | Upper Inner Ambient | Current | Current | Current | A2TH110 | OutAmbient | Current | ATH110
| Device Type | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59443 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59443 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59440
RUN | Measurement Name | CTH110 | RmsFrequency | TotalReceivedActiveEnergy | BTH110 | RmsVoltagePhsCA | RmsCurrentNeut | RmsVoltagePhsAB | Humidity | TotalDeliveredReactiveEnergy | Breaker 1 CL110 top | Breaker 2 CL110 top | TotalReceivedReactiveEnergy | TotalRmsPowerFactor | RmsVoltagePhsCN | RmsVoltagePhsAN | Humidity2 | C2TH110 | Load_PhsC | Load_PhsB | B2TH110 | Load_PhsA | TotalRmsReactivePower | Humidity3 | Temp_Bot | RmsActivePowerPhsC | Temp_Top | RmsReactivePowerPhsB | RmsReactivePowerPhsC | RmsActivePowerPhsB | A2TH110 | Ambient | TotalRmsActivePower | ATH110 | CLASSIFICATION | CONNECTED SOURCES
13 | 0 | 34.4 | nan | nan | 35.1 | nan | nan | nan | 0.553 | nan | 32 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5607 |  | 1528.4 | 1524 |  | 1529.7 | nan | 0.48 | 23.5 | nan | 24.9 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 33.2 | NORMAL
13 | 1 | 34.4 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5537 |  | 32 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1529.9 | 1525.5 |  | 1531.4 |  | 0.48 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 23 |  | 33.2 | NORMAL
13 | 2 | 34.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5537 |  | 32 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1527.4 | 1523.4 |  | 1528.8 |  | 0.4829 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 23 |  | 33.8 | NORMAL
13 | 3 | 34.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5525 |  | 32 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1527.8 | 1524.2 |  | 1529.3 |  | 0.4829 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 23 |  | 33.8 | NORMAL
13 | 4 | 35.2 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0.5525 |  | 32 | [5 empty] | 0.553 |  | 1524.8 | 1520.9 |  | 1526.5 |  | 0.4832 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 34.5 | NORMAL
13 | 5 | 35.2 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0.5505 |  | 32 | [5 empty] | 0.553 |  | 1523.2 | 1520.4 |  | 1525.9 |  | 0.4832 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 34.5 | NORMAL
13 | 6 | 35.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5505 |  | 32 | [5 empty] | 0.5514 |  | 1524.4 | 1520.5 |  | 1526.2 |  | 0.4826 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 35.1 | NORMAL
13 | 7 | 35.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5485 |  | 32 | [5 empty] | 0.5514 |  | 1527.5 | 1523.4 |  | 1528.9 |  | 0.4826 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 35.1 | NORMAL
13 | 8 | 36.4 |  |  | 37.9 |  |  |  | 0.5485 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1533.9 | 1529.1 |  | 1535 |  | 0.4815 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 35.8 | NORMAL
13 | 9 | 36.4 |  |  | 37.9 |  |  |  | 0.5462 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1535.2 | 1530.4 |  | 1536.1 |  | 0.4815 | 23.1 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 35.8 | NORMAL
13 | 10 | 36.9 | nan | nan | 38.5 | nan | nan | nan | 0.5462 | nan | 31.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.548 |  | 1535.5 | 1530.9 |  | 1537 | nan | 0.4803 | 23.1 | nan | 24.8 |  | nan | nan |  | 22.6 | nan | 36.5 | NORMAL
13 | 11 | 36.9 |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.5444 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.548 |  | 1535.8 | 1531.3 |  | 1537.5 |  | 0.4803 | 23.1 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 36.5 | NORMAL
13 | 12 | 37.6 |  |  | 39.2 |  |  |  | 0.5444 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5469 |  | 1534.6 | 1530 |  | 1535.8 |  | 0.479 | 23.1 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.4 |  | 37.2 | NORMAL
13 | 13 | 37.6 |  |  | 39.2 |  |  |  | 0.5426 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5469 |  | 1535.5 | 1530.5 |  | 1536.7 |  | 0.479 | 23.1 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.4 |  | 37.2 | NORMAL
13 | 14 | 38.1 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0.5426 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5461 |  | 1540.1 | 1535.1 |  | 1540.9 |  | 0.4778 | 23.1 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 37.9 | NORMAL
13 | 15 | 38.1 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0.5409 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.5461 |  | 1539.1 | 1533.9 |  | 1539.9 |  | 0.4778 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 37.9 | NORMAL
13 | 16 | 38.7 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0.5409 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.547 |  | 1539.4 | 1533.9 |  | 1539.8 |  | 0.4778 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 22.6 |  | 38.5 | NORMAL
13 | 17 | 38.7 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0.5402 |  | 32 | [5 empty] | 0.547 |  | 1542.1 | 1536.9 |  | 1542 |  | 0.4766 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.6 |  | 38.5 | NORMAL
13 | 18 | 39.3 |  |  | 41.2 |  |  |  | 0.5402 |  | 32 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1540.8 | 1535.3 |  | 1540.3 |  | 0.4766 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 39.1 | NORMAL
13 | 19 | 39.3 |  |  | 41.2 |  |  |  | 0.543 |  | 32 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1535.2 | 1530.5 |  | 1535.1 |  | 0.479 | 23.3 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 39.1 | NORMAL
13 | 20 | 39.9 | nan | nan | 41.8 | nan | nan | nan | 0.543 | nan | 32 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5583 |  | 1532 | 1527.3 |  | 1532.7 | nan | 0.479 | 23.3 | nan | 24.9 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 39.7 | NORMAL
13 | 21 | 39.9 |  |  | 41.8 |  |  |  | 0.5473 |  | 32 | [5 empty] | 0.5583 |  | 1529.9 | 1525.2 |  | 1530.8 |  | 0.4834 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 39.7 | NORMAL
13 | 22 | 40.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0.549 |  | 32 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1531 | 1525.9 |  | 1531.5 |  | 0.4834 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 40.2 | NORMAL
13 | 23 | 40.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0.549 |  | 32 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1531.9 | 1527.1 |  | 1532.7 |  | 0.4851 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 40.2 | NORMAL
13 | 24 | 40.4 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0.5471 |  | 32 | [5 empty] | 0.5536 |  | 1534.3 | 1529.9 |  | 1534.8 |  | 0.4851 | 23.6 |  | 24.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 40.2 | NORMAL
13 | 25 | 40.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0.5471 |  | 32 | [5 empty] | 0.5536 |  | 1532.8 | 1527.8 |  | 1534.1 |  | 0.4832 | 23.6 |  | 25.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 40.8 | NORMAL
13 | 26 | 40.9 |  |  | 43.6 |  |  |  | 0.544 |  | 32 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1532.4 | 1527.5 |  | 1533.6 |  | 0.4832 | 23.6 |  | 25.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 40.8 | NORMAL
13 | 27 | 41.4 |  |  | 43.6 |  |  |  | 0.544 |  | 32 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1534.6 | 1529.4 |  | 1536 |  | 0.4801 | 23.6 |  | 25.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 41.3 | NORMAL
13 | 28 | 41.4 |  |  | 44.1 |  |  |  | 0.5408 |  | 32 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1535 | 1530 |  | 1536.4 |  | 0.4801 | 23.6 |  | 25.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 41.3 | NORMAL
13 | 29 | 41.8 |  |  | 44.1 |  |  |  | 0.5408 |  | 32 | [5 empty] | 0.5478 |  | 1533.9 | 1529.1 |  | 1535.9 |  | 0.4764 | 23.6 |  | 25.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 41.7 | NORMAL
13 | 30 | 41.8 | nan | nan | 44.1 | nan | nan | nan | 0.5379 | nan | 32 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5478 |  | 1533.5 | 1528.9 |  | 1534.9 | nan | 0.4764 | 23.5 | nan | 25.2 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 41.7 | NORMAL
13 | 31 | 42.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0.5379 |  | 32 | [5 empty] | 0.5454 |  | 1532.8 | 1528.2 |  | 1534.7 |  | 0.473 | 23.5 |  | 25.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 42.2 | NORMAL
13 | 32 | 42.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0.5349 |  | 32 | [5 empty] | 0.5454 |  | 1533.8 | 1528.9 |  | 1534.5 |  | 0.473 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 42.2 | NORMAL
13 | 33 | 42.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 0.5349 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5433 |  | 1536 | 1531 |  | 1536.5 |  | 0.4699 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 42.6 | NORMAL
13 | 34 | 42.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 0.5326 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5433 |  | 1532.1 | 1527.1 |  | 1533 |  | 0.4699 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 42.6 | NORMAL
13 | 35 | 43.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0.5326 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5419 |  | 1530.8 | 1526.3 |  | 1531.9 |  | 0.4699 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 42.9 | NORMAL
13 | 36 | 43.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0.5302 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5419 |  | 1530.8 | 1526.3 |  | 1531.9 |  | 0.4665 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 42.9 | NORMAL
13 | 37 | 43.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0.5302 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5405 |  | 1532.5 | 1528 |  | 1533.4 |  | 0.4665 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 43.4 | NORMAL
13 | 38 | 43.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0.5286 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5405 |  | 1533.4 | 1528.7 |  | 1533.7 |  | 0.4638 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 43.4 | NORMAL
13 | 39 | 43.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 0.5286 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.5425 |  | 1538.7 | 1533.9 |  | 1538.4 |  | 0.4638 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 43.8 | NORMAL
13 | 40 | 43.9 | nan | nan | 46.4 | nan | nan | nan | 0.5297 | nan | 32.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5425 |  | 1537.3 | 1532.1 |  | 1537.1 | nan | 0.4627 | 23.6 | nan | 25.5 |  | nan | nan |  | 22.6 | nan | 43.8 | NORMAL
13 | 41 | 44.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0.5297 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.549 |  | 1538.2 | 1533 |  | 1537.4 |  | 0.4627 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 23 |  | 44.2 | NORMAL
13 | 42 | 44.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0.5337 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.549 |  | 1538.9 | 1533.8 |  | 1538.8 |  | 0.4654 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 23 |  | 44.2 | NORMAL
13 | 43 | 44.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0.5337 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1535.3 | 1531.2 |  | 1536.6 |  | 0.4654 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 23 |  | 44.6 | NORMAL
13 | 44 | 44.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0.5361 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1535.1 | 1531.2 |  | 1536.5 |  | 0.4674 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 23 |  | 44.6 | NORMAL
13 | 45 | 45.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 0.5361 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1536.4 | 1532.6 |  | 1538.1 |  | 0.4674 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 23 |  | 44.9 | NORMAL
13 | 46 | 45.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 0.5358 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1535.6 | 1532 |  | 1537.3 |  | 0.4665 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 23 |  | 44.9 | NORMAL
13 | 47 | 45.4 |  |  | 48.1 |  |  |  | 0.5358 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1535 | 1531.7 |  | 1536.7 |  | 0.4665 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 23 |  | 45.3 | NORMAL
13 | 48 | 45.4 |  |  | 48.1 |  |  |  | 0.5336 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1535.7 | 1531.6 |  | 1537.1 |  | 0.4636 | 23.9 |  | 25.9 |  |  |  |  | 23 |  | 45.3 | NORMAL
13 | 49 | 45.8 |  |  | 48.4 |  |  |  | 0.5336 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5433 |  | 1531.3 | 1527.8 |  | 1533.6 |  | 0.4636 | 23.9 |  | 25.9 |  |  |  |  | 23 |  | 45.5 | NORMAL
13 | 50 | 45.8 | nan | nan | 48.4 | nan | nan | nan | 0.5308 | nan | 32.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5433 |  | 1533.3 | 1529.7 |  | 1535.1 | nan | 0.4598 | 23.9 | nan | 26 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 45.5 | NORMAL
13 | 51 | 46.2 |  |  | 48.8 |  |  |  | 0.5308 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.5433 |  | 1534.3 | 1530.7 |  | 1536.3 |  | 0.4598 | 23.9 |  | 26 |  |  |  |  | 23 |  | 45.8 | NORMAL
13 | 52 | 46.2 |  |  | 48.8 |  |  |  | 0.5279 |  | 32.4 | [5 empty] | 0.5404 |  | 1533.6 | 1529 |  | 1535.1 |  | 0.4598 | 23.9 |  | 26 |  |  |  |  | 23 |  | 45.8 | NORMAL
13 | 53 | 46.4 |  |  | 49.2 |  |  |  | 0.5279 |  | 32.4 | [5 empty] | 0.5404 |  | 1532 | 1528.5 |  | 1534 |  | 0.456 | 23.9 |  | 26 |  |  |  |  | 23 |  | 46.2 | NORMAL
13 | 54 | 46.4 |  |  | 49.2 |  |  |  | 0.5251 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5378 |  | 1537.7 | 1533.8 |  | 1539 |  | 0.456 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.2 | NORMAL
13 | 55 | 46.6 |  |  | 49.4 |  |  |  | 0.5251 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5378 |  | 1537.1 | 1533.8 |  | 1538.4 |  | 0.4523 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.2 | NORMAL
13 | 56 | 46.6 |  |  | 49.4 |  |  |  | 0.5229 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5363 |  | 1536.8 | 1533.3 |  | 1538 |  | 0.4523 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.4 | NORMAL
13 | 57 | 46.6 |  |  | 49.8 |  |  |  | 0.5229 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5363 |  | 1538.2 | 1534.1 |  | 1539.4 |  | 0.4492 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.4 | NORMAL
13 | 58 | 47 |  |  | 49.8 |  |  |  | 0.5229 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5355 |  | 1536.7 | 1532.9 |  | 1538.3 |  | 0.4492 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.6 | NORMAL
13 | 59 | 47 |  |  | 50 |  |  |  | 0.5229 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5355 |  | 1536.6 | 1532.8 |  | 1538.3 |  | 0.4462 | 23.8 |  | 26.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.6 | NORMAL
13 | 60 | 47.2 | nan | nan | 50 | nan | nan | nan | 0.5192 | nan | 32.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5337 |  | 1539.5 | 1535.4 |  | 1540.9 | nan | 0.4462 | 23.8 | nan | 26.3 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 46.9 | NORMAL
13 | 61 | 47.2 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0.5192 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5337 |  | 1541.4 | 1537.2 |  | 1542.7 |  | 0.4437 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 46.9 | NORMAL
13 | 62 | 47.5 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0.518 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1540.8 | 1536.7 |  | 1541.8 |  | 0.4437 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 22.8 |  | 47.1 | NORMAL
13 | 63 | 47.5 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0.5209 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1541.6 | 1537.4 |  | 1542.4 |  | 0.4432 | 23.8 |  | 26.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 47.1 | NORMAL
13 | 64 | 47.8 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0.5209 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5427 |  | 1536.3 | 1532.2 |  | 1538.2 |  | 0.4432 | 23.8 |  | 26.3 |  |  |  |  | 23 |  | 47.4 | NORMAL
13 | 65 | 47.8 |  |  | 50.9 |  |  |  | 0.5251 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5427 |  | 1536.9 | 1532.2 |  | 1537.7 |  | 0.4468 | 23.9 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23 |  | 47.4 | NORMAL
13 | 66 | 48.1 |  |  | 50.9 |  |  |  | 0.5251 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5459 |  | 1533.3 | 1528.3 |  | 1534.1 |  | 0.4468 | 23.9 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 47.6 | NORMAL
13 | 67 | 48.1 |  |  | 51.2 |  |  |  | 0.5276 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5459 |  | 1534.2 | 1529.2 |  | 1535.5 |  | 0.4485 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 47.6 | NORMAL
13 | 68 | 48.3 |  |  | 51.2 |  |  |  | 0.5276 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1532.7 | 1528 |  | 1533.7 |  | 0.4485 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 47.8 | NORMAL
13 | 69 | 48.3 |  |  | 51.4 |  |  |  | 0.5266 |  | 32.8 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1535.6 | 1530.6 |  | 1536.7 |  | 0.4474 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 47.8 | NORMAL
13 | 70 | 48.6 | nan | nan | 51.4 | nan | nan | nan | 0.5266 | nan | 32.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5408 |  | 1535.6 | 1531 |  | 1536.7 | nan | 0.4474 | 24.1 | nan | 26.5 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 48.1 | NORMAL
13 | 71 | 48.6 |  |  | 51.6 |  |  |  | 0.5242 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5408 |  | 1534.2 | 1529.5 |  | 1535 |  | 0.4474 | 23.9 |  | 26.5 |  |  |  |  | 23 |  | 48.1 | NORMAL
13 | 72 | 48.8 |  |  | 51.6 |  |  |  | 0.5242 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1533.7 | 1528.7 |  | 1534.5 |  | 0.4446 | 23.9 |  | 26.6 |  |  |  |  | 23 |  | 48.3 | NORMAL
13 | 73 | 48.8 |  |  | 51.9 |  |  |  | 0.5214 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1533.6 | 1528.3 |  | 1534.9 |  | 0.4446 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 23 |  | 48.3 | NORMAL
13 | 74 | 48.9 |  |  | 51.9 |  |  |  | 0.5214 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5355 |  | 1534.9 | 1529.8 |  | 1535.8 |  | 0.4412 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 23 |  | 48.4 | NORMAL
13 | 75 | 48.9 |  |  | 51.9 |  |  |  | 0.5187 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5355 |  | 1536.2 | 1530.8 |  | 1537.1 |  | 0.4412 | 23.9 |  | 26.6 |  |  |  |  | 23 |  | 48.4 | NORMAL
13 | 76 | 49.2 |  |  | 52.1 |  |  |  | 0.5187 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.5355 |  | 1536.2 | 1530.6 |  | 1536.9 |  | 0.4381 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 23 |  | 48.6 | NORMAL
13 | 77 | 49.2 |  |  | 52.1 |  |  |  | 0.5166 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.534 |  | 1534.3 | 1529.2 |  | 1535.3 |  | 0.4381 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 48.6 | NORMAL
13 | 78 | 49.4 |  |  | 52.3 |  |  |  | 0.5166 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.534 |  | 1534 | 1528.9 |  | 1536.1 |  | 0.4349 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 48.8 | NORMAL
13 | 79 | 49.4 |  |  | 52.3 |  |  |  | 0.5146 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.5324 |  | 1529.9 | 1525 |  | 1532.1 |  | 0.4349 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 48.8 | NORMAL
13 | 80 | 49.5 | nan | nan | 52.4 | nan | nan | nan | 0.5146 | nan | 33.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5324 |  | 1536.2 | 1531.2 |  | 1537.9 | nan | 0.432 | 23.9 | nan | 26.8 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 48.9 | NORMAL
13 | 81 | 49.5 |  |  | 52.4 |  |  |  | 0.5128 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.5319 |  | 1537 | 1531.7 |  | 1538.4 |  | 0.432 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 48.9 | NORMAL
13 | 82 | 49.8 |  |  | 52.7 |  |  |  | 0.5128 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.5319 |  | 1535.6 | 1530.6 |  | 1536.6 |  | 0.4303 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 49 | NORMAL
13 | 83 | 49.8 |  |  | 52.7 |  |  |  | 0.5143 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1534.8 | 1530.2 |  | 1536.7 |  | 0.4303 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 23 |  | 49 | NORMAL
13 | 84 | 49.9 |  |  | 52.9 |  |  |  | 0.5143 |  | 33.2 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1537.9 | 1533.8 |  | 1539.8 |  | 0.4328 | 23.9 |  | 26.8 |  |  |  |  | 23 |  | 49.3 | NORMAL
13 | 85 | 49.9 |  |  | 52.9 |  |  |  | 0.5187 |  | 33.2 | [5 empty] | 0.5415 |  | 1538.3 | 1535.3 |  | 1541 |  | 0.4328 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 23 |  | 49.3 | NORMAL
13 | 86 | 50.1 |  |  | 53 |  |  |  | 0.5187 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.5415 |  | 1536.3 | 1533 |  | 1538.7 |  | 0.4355 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23 |  | 49.4 | NORMAL
13 | 87 | 50.1 |  |  | 53 |  |  |  | 0.522 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.5436 |  | 1535.4 | 1531.6 |  | 1537.5 |  | 0.4355 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23.1 |  | 49.4 | NORMAL
13 | 88 | 50.2 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0.522 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.5436 |  | 1535.4 | 1531.7 |  | 1537.9 |  | 0.4355 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23.1 |  | 49.4 | NORMAL
13 | 89 | 50.2 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0.5228 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.5414 |  | 1533.2 | 1529.2 |  | 1536.6 |  | 0.4369 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23.1 |  | 49.6 | NORMAL
13 | 90 | 50.5 | nan | nan | 53.4 | nan | nan | nan | 0.5228 | nan | 33.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5414 |  | 1532.3 | 1528.7 |  | 1535.7 | nan | 0.4369 | 24.1 | nan | 26.9 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 49.6 | NORMAL
13 | 91 | 50.5 |  |  | 53.4 |  |  |  | 0.521 |  | 33.5 | [5 empty] | 0.538 |  | 1533.6 | 1529.2 |  | 1536.8 |  | 0.4354 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23 |  | 49.8 | NORMAL
13 | 92 | 50.6 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.521 |  | 33.5 | [5 empty] | 0.538 |  | 1533.5 | 1529.2 |  | 1536 |  | 0.4354 | 24.1 |  | 26.9 |  |  |  |  | 23 |  | 49.8 | NORMAL
13 | 93 | 50.6 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.5182 |  | 33.5 | [5 empty] | 0.5358 |  | 1533.6 | 1529.3 |  | 1536.1 |  | 0.4324 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 49.9 | NORMAL
13 | 94 | 50.6 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0.5182 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5358 |  | 1531.8 | 1527.5 |  | 1534.4 |  | 0.4324 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 49.9 | NORMAL
13 | 95 | 50.7 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0.5158 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5338 |  | 1528.1 | 1523.5 |  | 1530.6 |  | 0.4296 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50 | NORMAL
13 | 96 | 50.7 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5158 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5338 |  | 1530.4 | 1525.5 |  | 1532.5 |  | 0.4296 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50 | NORMAL
13 | 97 | 50.8 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5135 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5323 |  | 1530.6 | 1526.6 |  | 1532.3 |  | 0.4269 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 98 | 50.8 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5135 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5323 |  | 1535.4 | 1531.4 |  | 1536.7 |  | 0.4269 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 99 | 50.9 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5115 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.5323 |  | 1535.7 | 1531.8 |  | 1537.3 |  | 0.4242 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 100 | 50.9 | nan | nan | 54.1 | nan | nan | nan | 0.5115 | nan | 33.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5315 |  | 1540.4 | 1535.8 |  | 1541.2 | nan | 0.4242 | 23.9 | nan | 27.1 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 50.1 | NORMAL
13 | 101 | 51 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5102 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.5315 |  | 1539.2 | 1535.2 |  | 1540.6 |  | 0.4221 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.2 | NORMAL
13 | 102 | 51 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5099 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.5315 |  | 1507.8 | 1511.6 |  | 1510.2 |  | 0.4221 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.2 | NORMAL
13 | 103 | 51.2 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5099 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.5315 |  | 1506.3 | 1510.5 |  | 1508 |  | 0.4224 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.3 | NORMAL
13 | 104 | 51.2 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5145 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.5378 |  | 1506.7 | 1511.3 |  | 1508.9 |  | 0.4224 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50.3 | NORMAL
13 | 105 | 51.3 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5145 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.5378 |  | 1510.3 | 1515.2 |  | 1510.2 |  | 0.4261 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50.5 | NORMAL
13 | 106 | 51.3 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.5188 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.5424 |  | 1529.6 | 1534.3 |  | 1529.4 |  | 0.4261 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50.5 | NORMAL
13 | 107 | 51.4 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.5188 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.5424 |  | 1526.6 | 1530.7 |  | 1527.1 |  | 0.4261 | 23.9 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23 |  | 50.6 | NORMAL
13 | 108 | 51.4 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5217 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1528.2 | 1532.6 |  | 1529 |  | 0.4297 | 24.1 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.6 | NORMAL
13 | 109 | 51.5 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5217 |  | 34 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1524.2 | 1528.7 |  | 1525.5 |  | 0.4297 | 24.1 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.6 | NORMAL
13 | 110 | 51.5 | nan | nan | 54.8 | nan | nan | nan | 0.5209 | nan | 34 |  | nan | nan | nan | nan | 0.541 |  | 1523.9 | 1529 |  | 1524.7 | nan | 0.4304 | 24.1 | nan | 27.1 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 50.6 | NORMAL
13 | 111 | 51.6 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5209 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.541 |  | 1514.1 | 1519.9 |  | 1515.7 |  | 0.4304 | 24.1 |  | 27.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.7 | NORMAL
13 | 112 | 51.6 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5184 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.5379 |  | 1514 | 1519.6 |  | 1515.6 |  | 0.4282 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.7 | NORMAL
13 | 113 | 51.7 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5184 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.5379 |  | 1513.2 | 1518.8 |  | 1515 |  | 0.4282 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 114 | 51.7 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5157 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.5356 |  | 1515.1 | 1521.5 |  | 1517.3 |  | 0.4255 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 115 | 51.7 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5157 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.5356 |  | 1518.2 | 1523.6 |  | 1519.6 |  | 0.4255 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 116 | 51.7 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5135 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.5325 |  | 1518.2 | 1523.4 |  | 1519.1 |  | 0.4231 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 117 | 51.9 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5135 |  | 34.3 | [5 empty] | 0.5325 |  | 1518.1 | 1522.6 |  | 1519 |  | 0.4231 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 118 | 51.9 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5115 |  | 34.3 | [5 empty] | 0.5309 |  | 1519 | 1523.6 |  | 1519.9 |  | 0.4207 | 23.9 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 119 | 51.9 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5115 |  | 34.3 | [5 empty] | 0.5309 |  | 1522.5 | 1527 |  | 1524.4 |  | 0.4207 | 23.9 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 120 | 51.9 | nan | nan | 55.1 | nan | nan | nan | 0.5096 | nan | 34.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5299 |  | 1524.1 | 1528 |  | 1525.4 | nan | 0.4186 | 23.9 | nan | 27.2 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 50.9 | NORMAL
13 | 121 | 52 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5096 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.5299 |  | 1523.3 | 1527.3 |  | 1524.5 |  | 0.4186 | 23.9 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 122 | 52 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5102 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.5363 |  | 1523 | 1526.9 |  | 1524 |  | 0.4186 | 23.9 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 123 | 52.1 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5102 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.5363 |  | 1524.7 | 1529.5 |  | 1526.3 |  | 0.4186 | 23.9 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 124 | 52.1 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5141 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.5363 |  | 1525.3 | 1530.1 |  | 1526.4 |  | 0.4214 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51 | NORMAL
13 | 125 | 52.2 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5141 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.5393 |  | 1522.8 | 1527.4 |  | 1523.8 |  | 0.4214 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51 | NORMAL
13 | 126 | 52.2 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5174 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.5393 |  | 1517.1 | 1522.7 |  | 1519.1 |  | 0.4214 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 127 | 52.3 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5174 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.5404 |  | 1517.8 | 1523.1 |  | 1520.9 |  | 0.4238 | 24.1 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 128 | 52.3 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5185 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.5404 |  | 1518.3 | 1523.8 |  | 1521.2 |  | 0.4238 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 129 | 52.3 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5185 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.5373 |  | 1522.7 | 1528.2 |  | 1525.2 |  | 0.424 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 130 | 52.3 | nan | nan | 55.4 | nan | nan | nan | 0.5167 | nan | 34.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5373 |  | 1524.2 | 1530.1 |  | 1525.8 | nan | 0.424 | 24.3 | nan | 27.4 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 51.3 | NORMAL
13 | 131 | 52.3 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5167 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.5339 |  | 1523.1 | 1529.9 |  | 1526 |  | 0.4227 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 132 | 52.4 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5142 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.5339 |  | 1522.2 | 1528.2 |  | 1525.6 |  | 0.4227 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 133 | 52.4 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5142 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.5319 |  | 1523 | 1529.2 |  | 1526 |  | 0.4204 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 134 | 52.4 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5122 |  | 34.8 | [5 empty] | 0.5319 |  | 1522.8 | 1528.7 |  | 1525 |  | 0.4204 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 135 | 52.4 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5122 |  | 34.8 | [5 empty] | 0.5298 |  | 1523.6 | 1530.1 |  | 1525.7 |  | 0.4185 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 136 | 52.6 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5106 |  | 34.8 | [5 empty] | 0.5298 |  | 1523.6 | 1530.8 |  | 1526.4 |  | 0.4185 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 137 | 52.6 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5106 |  | 34.8 | [5 empty] | 0.5279 |  | 1524.2 | 1530.7 |  | 1525.6 |  | 0.4164 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 138 | 52.6 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5087 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.5279 |  | 1526.7 | 1533.5 |  | 1528.9 |  | 0.4164 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 139 | 52.6 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5087 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.5263 |  | 1525.5 | 1532.1 |  | 1528.6 |  | 0.4147 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 140 | 52.7 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5074 | nan | 34.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5263 |  | 1523 | 1530.4 |  | 1524.9 | nan | 0.4147 | 24.1 | nan | 27.4 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 51.5 | NORMAL
13 | 141 | 52.7 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5057 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.525 |  | 1519.2 | 1525.8 |  | 1521.5 |  | 0.413 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 142 | 52.7 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5057 |  | 35 | [5 empty] | 0.525 |  | 1520.9 | 1528 |  | 1523.6 |  | 0.413 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 143 | 52.7 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5077 |  | 35 | [5 empty] | 0.5313 |  | 1519.5 | 1526.6 |  | 1522.4 |  | 0.413 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 144 | 52.8 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5077 |  | 35 | [5 empty] | 0.5313 |  | 1524.6 | 1531.8 |  | 1526.9 |  | 0.4138 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 145 | 52.8 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5124 |  | 35 | [5 empty] | 0.5349 |  | 1523.8 | 1530.1 |  | 1526.1 |  | 0.4138 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 146 | 52.8 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5124 |  | 35 | [5 empty] | 0.5349 |  | 1520.6 | 1526.8 |  | 1523.6 |  | 0.4172 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.6 | NORMAL
13 | 147 | 52.8 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5154 |  | 35.2 | [5 empty] | 0.5349 |  | 1522.5 | 1528.4 |  | 1524.4 |  | 0.4172 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.6 | NORMAL
13 | 148 | 52.9 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5154 |  | 35.2 | [5 empty] | 0.5369 |  | 1523.2 | 1530.2 |  | 1526.2 |  | 0.4195 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 149 | 52.9 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5153 |  | 35.2 | [5 empty] | 0.5369 |  | 1523.2 | 1529.5 |  | 1524.9 |  | 0.4195 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 150 | 52.9 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5153 | nan | 35.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5336 |  | 1523 | 1530.8 |  | 1525.7 | nan | 0.4193 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 51.7 | NORMAL
13 | 151 | 52.9 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5131 |  | 35.3 | [5 empty] | 0.5336 |  | 1523.2 | 1530.4 |  | 1525.6 |  | 0.4193 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 152 | 53 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5131 |  | 35.3 | [5 empty] | 0.5309 |  | 1523.5 | 1530.4 |  | 1525.9 |  | 0.4172 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 153 | 53 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5107 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5309 |  | 1524.3 | 1531.1 |  | 1526.3 |  | 0.4172 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 154 | 53 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5107 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5273 |  | 1523.4 | 1530.2 |  | 1525.8 |  | 0.4149 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 155 | 53 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.508 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5273 |  | 1523.4 | 1530.1 |  | 1526.2 |  | 0.4149 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 156 | 53 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.508 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5251 |  | 1554 | 1551.8 |  | 1554.9 |  | 0.4127 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 157 | 53 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5057 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5251 |  | 1554.7 | 1552.8 |  | 1555.7 |  | 0.4127 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 158 | 53.1 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5057 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.5238 |  | 1555.4 | 1553.7 |  | 1557.4 |  | 0.4104 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 159 | 53.1 |  |  | 56.5 |  |  |  | 0.5037 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5238 |  | 1559.2 | 1556.7 |  | 1559.7 |  | 0.4104 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 160 | 53.1 | nan | nan | 56.5 | nan | nan | nan | 0.5037 | nan | 35.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5212 |  | 1560.9 | 1558.4 |  | 1562.4 | nan | 0.4079 | 24.1 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 51.9 | NORMAL
13 | 161 | 53.1 |  |  | 56.5 |  |  |  | 0.5019 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5212 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4079 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 162 | 53.1 |  |  | 56.5 |  |  |  | 0.5019 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5192 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4079 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 163 | 53.1 |  |  | 56.5 |  |  |  | 0.5002 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5192 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4061 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 164 | 53.1 |  |  | 56.5 |  |  |  | 0.5002 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5241 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4061 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 165 | 53.1 |  |  | nan |  |  |  | 0.5032 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5241 |  | 1557 | 1556.5 |  | 1562.1 |  | 0.4075 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 166 | 51.5 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5032 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5299 |  | 1556.8 | 1556.8 |  | 1562 |  | 0.4075 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 167 | 51.5 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.507 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.5299 |  | 1555.2 | 1555 |  | 1559.4 |  | 0.4114 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 168 | 51.5 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.507 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.534 |  | 1553.2 | 1553.6 |  | 1558.1 |  | 0.4114 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 169 | 51.5 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.507 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.534 |  | 1551.7 | 1551.9 |  | 1555.9 |  | 0.4147 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.1 | NORMAL
13 | 170 | 51.5 | nan | nan | 54 | nan | nan | nan | 0.507 | nan | 35.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5316 |  | 1550.2 | 1549.1 |  | 1554.6 | nan | 0.4147 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 50.2 | NORMAL
13 | 171 | 51.5 |  |  | 54 |  |  |  | 0.511 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1550.9 | 1550.1 |  | 1554.9 |  | 0.4151 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.2 | NORMAL
13 | 172 | 51.6 |  |  | 54 |  |  |  | 0.511 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1546.9 | 1546.5 |  | 1551 |  | 0.4151 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 50.3 | NORMAL
13 | 173 | 51.6 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5093 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.5289 |  | 1545.8 | 1545.4 |  | 1549.5 |  | 0.4139 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.3 | NORMAL
13 | 174 | 51.7 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5093 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.5289 |  | 1544.9 | 1545 |  | 1548 |  | 0.4139 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.5 | NORMAL
13 | 175 | 51.7 |  |  | 54 |  |  |  | 0.507 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.526 |  | 1550.2 | 1550.4 |  | 1553.3 |  | 0.4119 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.5 | NORMAL
13 | 176 | 51.9 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.507 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.526 |  | 1549.5 | 1549.5 |  | 1552.9 |  | 0.4119 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.6 | NORMAL
13 | 177 | 51.9 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5048 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.5235 |  | 1549.9 | 1549.7 |  | 1552.9 |  | 0.4098 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.6 | NORMAL
13 | 178 | 52 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5048 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.5235 |  | 1550.9 | 1550.6 |  | 1553.4 |  | 0.4098 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.7 | NORMAL
13 | 179 | 52 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5028 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.5213 |  | 1551.1 | 1551.2 |  | 1554 |  | 0.4098 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 50.7 | NORMAL
13 | 180 | 52.1 | nan | nan | 53.8 | nan | nan | nan | 0.5028 | nan | 35.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5213 |  | 1551.8 | 1551.2 |  | 1554.3 | nan | 0.4082 | 24.1 | nan | 27.4 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 50.8 | NORMAL
13 | 181 | 52.1 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.5007 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.5191 |  | 1554.4 | 1554.3 |  | 1557.8 |  | 0.4082 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 50.8 | NORMAL
13 | 182 | 52.1 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.4997 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.5191 |  | 1555.6 | 1555.5 |  | 1558.8 |  | 0.4064 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 183 | 52.1 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.4997 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.5226 |  | 1554.8 | 1554.5 |  | 1558.7 |  | 0.4064 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 184 | 52.1 |  |  | 54 |  |  |  | 0.503 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.5226 |  | 1555.5 | 1554.9 |  | 1559.2 |  | 0.4069 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 50.9 | NORMAL
13 | 185 | 52.2 |  |  | 54 |  |  |  | 0.503 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.5279 |  | 1557.6 | 1556.8 |  | 1560.6 |  | 0.4069 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51 | NORMAL
13 | 186 | 52.2 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5067 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.5279 |  | 1558.8 | 1558.1 |  | 1561.7 |  | 0.4101 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51 | NORMAL
13 | 187 | 52.4 |  |  | 54 |  |  |  | 0.5067 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.5306 |  | 1555.2 | 1554.7 |  | 1558.2 |  | 0.4101 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 188 | 52.4 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5086 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.5306 |  | 1550 | 1549.9 |  | 1553.6 |  | 0.4125 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.2 | NORMAL
13 | 189 | 52.6 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5086 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.5305 |  | 1549.9 | 1549.4 |  | 1553.3 |  | 0.4125 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.3 | NORMAL
13 | 190 | 52.6 | nan | nan | 54.1 | nan | nan | nan | 0.5093 | nan | 36.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5305 |  | 1555.5 | 1555.1 |  | 1558.3 | nan | 0.4135 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 51.3 | NORMAL
13 | 191 | 52.7 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5093 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.5275 |  | 1555.6 | 1554.7 |  | 1557.8 |  | 0.4135 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 192 | 52.7 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5074 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.5275 |  | 1555.7 | 1554.6 |  | 1557.2 |  | 0.4127 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 51.4 | NORMAL
13 | 193 | 52.8 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5074 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.5243 |  | 1551 | 1551.1 |  | 1553.5 |  | 0.4127 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 194 | 52.8 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.505 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.5243 |  | 1554.4 | 1554.3 |  | 1556.9 |  | 0.411 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 195 | 52.8 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.505 |  | 36.3 | [5 empty] | 0.5243 |  | 1555.6 | 1554.7 |  | 1557.9 |  | 0.411 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 196 | 52.8 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5027 |  | 36.3 | [5 empty] | 0.5226 |  | 1553.8 | 1553 |  | 1556.6 |  | 0.4088 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 51.5 | NORMAL
13 | 197 | 52.9 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5027 |  | 36.3 | [5 empty] | 0.5226 |  | 1553 | 1552.4 |  | 1556 |  | 0.4088 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 51.6 | NORMAL
13 | 198 | 52.9 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5008 |  | 36.3 | [5 empty] | 0.5214 |  | 1554.1 | 1553.4 |  | 1556.6 |  | 0.4088 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 51.6 | NORMAL
13 | 199 | 53 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.5008 |  | 36.3 | [5 empty] | 0.5214 |  | 1559.2 | 1559 |  | 1561.8 |  | 0.4066 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 200 | 53 | nan | nan | 54.2 | nan | nan | nan | 0.4992 | nan | 36.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5201 |  | 1560 | 1559.4 |  | 1562.1 | nan | 0.4066 | 24.1 | nan | 27.4 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 51.7 | NORMAL
13 | 201 | 53 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.4992 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.5201 |  | 1559.5 | 1559.3 |  | 1561.9 |  | 0.4052 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 202 | 53 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5009 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.525 |  | 1561.7 | 1560.4 |  | 1563.6 |  | 0.4052 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 51.7 | NORMAL
13 | 203 | 53.1 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5009 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.525 |  | 1559.4 | 1558.5 |  | 1561.2 |  | 0.4074 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 204 | 53.1 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5059 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.5301 |  | 1559.3 | 1558.9 |  | 1561.5 |  | 0.4074 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 51.9 | NORMAL
13 | 205 | 53.3 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5059 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.5301 |  | 1559.9 | 1559.3 |  | 1561.5 |  | 0.4112 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 52 | NORMAL
13 | 206 | 53.3 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.5087 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.5317 |  | 1556.1 | 1555.6 |  | 1558.1 |  | 0.4112 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52 | NORMAL
13 | 207 | 53.4 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.5087 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.5317 |  | 1556.2 | 1554.8 |  | 1557.4 |  | 0.4132 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.1 | NORMAL
13 | 208 | 53.4 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.5102 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1554.2 | 1553 |  | 1556.1 |  | 0.4132 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.1 | NORMAL
13 | 209 | 53.5 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.5102 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1555.1 | 1554.3 |  | 1557.2 |  | 0.414 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.2 | NORMAL
13 | 210 | 53.5 | nan | nan | 54.4 | nan | nan | nan | 0.5093 | nan | 36.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5286 |  | 1554.6 | 1553.9 |  | 1557.1 | nan | 0.414 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 52.2 | NORMAL
13 | 211 | 53.5 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5093 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.5286 |  | 1553.4 | 1552.6 |  | 1556.2 |  | 0.4124 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.2 | NORMAL
13 | 212 | 53.5 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5067 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.526 |  | 1555.1 | 1554.4 |  | 1557.8 |  | 0.4124 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 52.2 | NORMAL
13 | 213 | 53.6 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5067 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.526 |  | 1555.2 | 1554.7 |  | 1557.5 |  | 0.4102 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.2 | NORMAL
13 | 214 | 53.6 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5042 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.5242 |  | 1555 | 1554.4 |  | 1557.9 |  | 0.4102 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.2 | NORMAL
13 | 215 | 53.6 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5042 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.5242 |  | 1554 | 1552.7 |  | 1556.8 |  | 0.4084 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 216 | 53.6 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.5023 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.523 |  | 1554.4 | 1553.2 |  | 1557.6 |  | 0.4084 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 217 | 53.6 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5023 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.523 |  | 1553.2 | 1552.5 |  | 1557.1 |  | 0.4084 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 218 | 53.6 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5017 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.5287 |  | 1553.9 | 1553.6 |  | 1558.1 |  | 0.4069 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 219 | 53.7 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5017 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.5287 |  | 1554.5 | 1555.1 |  | 1559.2 |  | 0.4069 | 23.9 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 220 | 53.7 | nan | nan | 54.6 | nan | nan | nan | 0.5058 | nan | 36.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5287 |  | 1559 | 1558.6 |  | 1562 | nan | 0.4099 | 24.1 | nan | 27.4 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 52.3 | NORMAL
13 | 221 | 53.7 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5108 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.5357 |  | 1558.4 | 1557.5 |  | 1561.7 |  | 0.4099 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 52.3 | NORMAL
13 | 222 | 53.8 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5108 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.5357 |  | 1560.1 | 1558.4 |  | 1562.5 |  | 0.414 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23 |  | 52.4 | NORMAL
13 | 223 | 53.8 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5136 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.5387 |  | 1560.2 | 1559.2 |  | 1563.4 |  | 0.414 | 24.1 |  | 27.4 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.4 | NORMAL
13 | 224 | 53.8 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5136 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.5387 |  | 1562.8 | 1561.6 |  | 1565.7 |  | 0.4161 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.4 | NORMAL
13 | 225 | 53.8 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5141 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.5383 |  | 1564.2 | 1563.4 |  | 1567 |  | 0.4161 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.4 | NORMAL
13 | 226 | 54 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5141 |  | 36.9 | [5 empty] | 0.5383 |  | 1558.6 | 1558.1 |  | 1562.4 |  | 0.4168 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 227 | 54 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5142 |  | 36.9 | [5 empty] | 0.5375 |  | 1556.6 | 1555.9 |  | 1559.6 |  | 0.4168 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 228 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5142 |  | 36.9 | [5 empty] | 0.5375 |  | 1556.7 | 1555.8 |  | 1559.8 |  | 0.4167 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 229 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5127 |  | 36.9 | [5 empty] | 0.5341 |  | 1555.2 | 1555.2 |  | 1558.6 |  | 0.4167 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 230 | 54.1 | nan | nan | 54.9 | nan | nan | nan | 0.5127 | nan | 37.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5341 |  | 1555.7 | 1555.4 |  | 1558.7 | nan | 0.4154 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 52.7 | NORMAL
13 | 231 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5101 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5308 |  | 1554.9 | 1555.1 |  | 1558.5 |  | 0.4154 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 232 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5101 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5308 |  | 1550.9 | 1550.9 |  | 1554.4 |  | 0.4129 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 233 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5073 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5288 |  | 1551.3 | 1550.6 |  | 1554.6 |  | 0.4129 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 234 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5073 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5288 |  | 1553.8 | 1552.7 |  | 1556.7 |  | 0.4129 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 235 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5055 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5278 |  | 1559.7 | 1558.5 |  | 1561.7 |  | 0.4105 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 236 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5055 |  | 37.1 | [5 empty] | 0.5278 |  | 1560.2 | 1559.2 |  | 1562.7 |  | 0.4105 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 237 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5064 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5348 |  | 1559.5 | 1559.2 |  | 1562 |  | 0.4089 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 238 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5064 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5348 |  | 1559.9 | 1559.4 |  | 1562.5 |  | 0.4089 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 239 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5118 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5409 |  | 1559.2 | 1558.8 |  | 1562.3 |  | 0.4123 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 240 | 54.2 | nan | nan | 55 | nan | nan | nan | 0.5118 | nan | 37.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5409 |  | 1558.9 | 1559 |  | 1561.7 | nan | 0.4123 | 23.9 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 52.8 | NORMAL
13 | 241 | 54.2 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5159 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5426 |  | 1559.4 | 1558.9 |  | 1562.3 |  | 0.4163 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 242 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5159 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5426 |  | 1559.1 | 1558.9 |  | 1561.4 |  | 0.4163 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 243 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5179 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5426 |  | 1558.4 | 1557.9 |  | 1560.3 |  | 0.4182 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 244 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5179 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1555.2 | 1554.3 |  | 1556.9 |  | 0.4182 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 245 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5187 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1554 | 1553.3 |  | 1556.1 |  | 0.4194 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 246 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5187 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.542 |  | 1554.4 | 1553.9 |  | 1556.3 |  | 0.4194 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 247 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5174 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.542 |  | 1555.3 | 1554.7 |  | 1557.8 |  | 0.4185 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 248 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5174 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1554.8 | 1554.4 |  | 1557.5 |  | 0.4185 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 249 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5142 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1555.5 | 1555 |  | 1558.4 |  | 0.4158 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 250 | 54.5 | nan | nan | 55.1 | nan | nan | nan | 0.5142 | nan | 37.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.534 |  | 1556.9 | 1557 |  | 1560.3 | nan | 0.4158 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53 | NORMAL
13 | 251 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5112 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.534 |  | 1555.4 | 1555 |  | 1558.3 |  | 0.4131 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53 | NORMAL
13 | 252 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5112 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1556.9 | 1556.3 |  | 1559.7 |  | 0.4131 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53 | NORMAL
13 | 253 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5086 |  | 37.3 | [5 empty] | 0.5316 |  | 1560.2 | 1558.9 |  | 1561.6 |  | 0.4131 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53 | NORMAL
13 | 254 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5086 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5324 |  | 1557.7 | 1557.2 |  | 1559.9 |  | 0.4108 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53 | NORMAL
13 | 255 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5084 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5324 |  | 1560.9 | 1559.5 |  | 1562.2 |  | 0.4108 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53 | NORMAL
13 | 256 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5084 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5405 |  | 1560.9 | 1560 |  | 1562.5 |  | 0.4118 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53 | NORMAL
13 | 257 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5131 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5405 |  | 1559.2 | 1558.6 |  | 1561.5 |  | 0.4118 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53 | NORMAL
13 | 258 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5131 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1556.3 | 1556.2 |  | 1558.6 |  | 0.4164 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53 | NORMAL
13 | 259 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5183 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1558.2 | 1558.1 |  | 1560.4 |  | 0.4164 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 260 | 54.6 | nan | nan | 55.2 | nan | nan | nan | 0.5183 | nan | 37.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5479 |  | 1557.6 | 1557.2 |  | 1560.1 | nan | 0.4197 | 23.9 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.1 | NORMAL
13 | 261 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5212 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5479 |  | 1559.2 | 1558.7 |  | 1561.5 |  | 0.4197 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 262 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5223 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5483 |  | 1559.1 | 1558.5 |  | 1561.7 |  | 0.4212 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 263 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5223 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5483 |  | 1559.1 | 1558.6 |  | 1561.1 |  | 0.4212 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 264 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.522 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1559.2 | 1558 |  | 1561.4 |  | 0.4216 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 265 | 54.8 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.522 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1557.9 | 1557.4 |  | 1560.6 |  | 0.4216 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 266 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5215 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5465 |  | 1559.7 | 1559.4 |  | 1561.7 |  | 0.4213 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 267 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5215 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.5465 |  | 1554.1 | 1553.4 |  | 1557 |  | 0.4213 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 268 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5211 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5465 |  | 1551.8 | 1551.7 |  | 1555.6 |  | 0.4213 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 269 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5211 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5448 |  | 1552.8 | 1552.5 |  | 1556.6 |  | 0.4213 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 270 | 54.9 | nan | nan | 55.3 | nan | nan | nan | 0.519 | nan | 37.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5448 |  | 1552.5 | 1552.1 |  | 1556.8 | nan | 0.4213 | 24.3 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.3 | NORMAL
13 | 271 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.519 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5402 |  | 1552.2 | 1551.7 |  | 1556.5 |  | 0.42 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 272 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5157 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5402 |  | 1552.9 | 1551.8 |  | 1556.9 |  | 0.42 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 273 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5157 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5379 |  | 1552.8 | 1551.9 |  | 1556.9 |  | 0.417 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 274 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5131 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5379 |  | 1552.7 | 1551 |  | 1556.3 |  | 0.417 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 275 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5131 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5359 |  | 1556.9 | 1555.3 |  | 1560 |  | 0.4146 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 276 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5111 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.5359 |  | 1553.1 | 1551.6 |  | 1556.1 |  | 0.4146 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 277 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5111 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5391 |  | 1553.5 | 1552.3 |  | 1557.2 |  | 0.4126 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 278 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5133 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5391 |  | 1553.7 | 1552.6 |  | 1557 |  | 0.4126 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 279 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5133 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5479 |  | 1555.4 | 1554.2 |  | 1558.6 |  | 0.4153 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 280 | 54.9 | nan | nan | 55.4 | nan | nan | nan | 0.5191 | nan | 37.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5479 |  | 1556 | 1554.3 |  | 1559.1 | nan | 0.4153 | 23.9 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.4 | NORMAL
13 | 281 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5191 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1559.9 | 1558.2 |  | 1562.6 |  | 0.4195 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 282 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5231 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1559.5 | 1558.3 |  | 1562.9 |  | 0.4195 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 283 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5231 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1560.6 | 1559.7 |  | 1563.8 |  | 0.4224 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 284 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5252 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1560.6 | 1559.5 |  | 1563.7 |  | 0.4224 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 285 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5252 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.553 |  | 1561.2 | 1559.7 |  | 1564.7 |  | 0.4237 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 286 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5262 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.553 |  | 1561.2 | 1559.4 |  | 1563.9 |  | 0.4237 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 287 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5262 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1561.7 | 1559.4 |  | 1564.3 |  | 0.424 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 288 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5261 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1557.5 | 1555.2 |  | 1559.8 |  | 0.424 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 289 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5261 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5493 |  | 1557.6 | 1556.2 |  | 1560.4 |  | 0.424 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 290 | 55 | nan | nan | 55.6 | nan | nan | nan | 0.5247 | nan | 37.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5493 |  | 1556.7 | 1556.1 |  | 1560.1 | nan | 0.4238 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.5 | NORMAL
13 | 291 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5247 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5493 |  | 1556 | 1555.3 |  | 1559.2 |  | 0.4238 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 292 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5214 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5449 |  | 1556.4 | 1555.8 |  | 1560.1 |  | 0.4211 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 293 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5214 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5449 |  | 1555.5 | 1554.9 |  | 1559.7 |  | 0.4211 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 294 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5182 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5417 |  | 1556.8 | 1556 |  | 1559.8 |  | 0.4185 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 295 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5182 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5417 |  | 1559.2 | 1557.8 |  | 1560.9 |  | 0.4185 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 296 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5151 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5408 |  | 1558.5 | 1557.7 |  | 1561.1 |  | 0.4159 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 297 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5151 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.5408 |  | 1559.1 | 1558.7 |  | 1561.3 |  | 0.4159 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 298 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.518 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1559.1 | 1559.4 |  | 1561.8 |  | 0.4181 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 299 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.518 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1559.5 | 1558.6 |  | 1561.6 |  | 0.4181 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 300 | 55 | nan | nan | 55.6 | nan | nan | nan | 0.5233 | nan | 38.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5551 |  | 1557.5 | 1557.6 |  | 1561 | nan | 0.4222 | 23.9 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.5 | NORMAL
13 | 301 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5264 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1558.3 | 1557.9 |  | 1562.3 |  | 0.4222 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 302 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5264 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1558.1 | 1558.4 |  | 1561.4 |  | 0.4247 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 303 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5277 |  | 38.1 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1557.9 | 1558.7 |  | 1561 |  | 0.4247 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 304 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5277 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.557 |  | 1558.2 | 1558.8 |  | 1561.2 |  | 0.4255 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 305 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5279 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.557 |  | 1557.6 | 1558.8 |  | 1561 |  | 0.4255 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 306 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5279 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1557.6 | 1559.3 |  | 1560.9 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 307 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5278 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1557.6 | 1558.7 |  | 1560.5 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 308 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5278 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5548 |  | 1558.1 | 1559 |  | 1560.7 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 309 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5272 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5548 |  | 1556.4 | 1556.6 |  | 1558.7 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 310 | 55.1 | nan | nan | 55.7 | nan | nan | nan | 0.5272 | nan | 38.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5533 |  | 1556.7 | 1556.3 |  | 1559.1 | nan | 0.4256 | 24.3 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.6 | NORMAL
13 | 311 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5268 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5533 |  | 1555.5 | 1554.7 |  | 1558.5 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 312 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5268 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1552 | 1551.8 |  | 1555.6 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 313 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5259 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1552.1 | 1551.7 |  | 1555.4 |  | 0.4246 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 314 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5259 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5484 |  | 1553.3 | 1552.1 |  | 1555.7 |  | 0.4246 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 315 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5225 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5484 |  | 1552.7 | 1552.2 |  | 1555.5 |  | 0.4229 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 316 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5225 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5484 |  | 1553.4 | 1553 |  | 1556.2 |  | 0.4229 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 317 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.519 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.544 |  | 1552.7 | 1552.6 |  | 1556.6 |  | 0.4198 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 318 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.519 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.544 |  | 1552 | 1552.3 |  | 1555.8 |  | 0.4198 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 319 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5162 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5418 |  | 1556.6 | 1556.3 |  | 1559.9 |  | 0.4169 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 320 | 55.1 | nan | nan | 55.7 | nan | nan | nan | 0.5162 | nan | 38.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5418 |  | 1559.2 | 1558.3 |  | 1561.7 | nan | 0.4169 | 24.1 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.6 | NORMAL
13 | 321 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5151 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1558.8 | 1557.8 |  | 1561.1 |  | 0.4155 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 322 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5151 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1560.1 | 1558.2 |  | 1561.5 |  | 0.4155 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 323 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5202 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1558.2 | 1556.5 |  | 1559.9 |  | 0.4193 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 324 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5202 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1557.8 | 1555.5 |  | 1559.8 |  | 0.4193 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 325 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5258 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1559.1 | 1557.5 |  | 1561.2 |  | 0.4193 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 326 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5258 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1556.6 | 1554.9 |  | 1559 |  | 0.4237 | 23.9 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 327 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5287 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1556.6 | 1555 |  | 1559.2 |  | 0.4237 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 328 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5287 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1556.7 | 1556.1 |  | 1559.5 |  | 0.426 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 329 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5299 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.559 |  | 1556.7 | 1555.7 |  | 1558.9 |  | 0.426 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 330 | 55.2 | nan | nan | 55.7 | nan | nan | nan | 0.5299 | nan | 38.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.559 |  | 1557.4 | 1557 |  | 1560.1 | nan | 0.4269 | 24.1 | nan | 27.5 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.6 | NORMAL
13 | 331 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5299 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5576 |  | 1557.2 | 1556.2 |  | 1559.7 |  | 0.4269 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 332 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5299 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.5576 |  | 1558.6 | 1557.7 |  | 1561.3 |  | 0.4267 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 333 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5294 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5558 |  | 1557.5 | 1556.7 |  | 1560.4 |  | 0.4267 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 334 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5294 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5558 |  | 1559.2 | 1558 |  | 1562 |  | 0.4262 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 335 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5287 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5548 |  | 1558.8 | 1558.6 |  | 1561.7 |  | 0.4262 | 24.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 336 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5287 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5548 |  | 1558.6 | 1558.1 |  | 1561.3 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 337 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5275 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1556.5 | 1555.3 |  | 1559.6 |  | 0.4259 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 338 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5275 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1554.8 | 1554.2 |  | 1557.7 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 339 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5268 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1555.6 | 1555 |  | 1558.5 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 340 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5268 | nan | 38.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5522 |  | 1555.6 | 1554.7 |  | 1558 | nan | 0.4244 | 24.3 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 341 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5255 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5522 |  | 1555.3 | 1554.4 |  | 1557.5 |  | 0.4244 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 342 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5245 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1557.4 | 1556.5 |  | 1559.7 |  | 0.4236 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 343 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5245 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1557.9 | 1557 |  | 1560.4 |  | 0.4236 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 344 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5218 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5462 |  | 1558.7 | 1557.6 |  | 1561 |  | 0.4236 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 345 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5218 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5462 |  | 1559.4 | 1558.2 |  | 1561.2 |  | 0.4219 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 346 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5183 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5428 |  | 1558 | 1557.4 |  | 1560.4 |  | 0.4219 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 347 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5183 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5428 |  | 1558.5 | 1557.9 |  | 1560.5 |  | 0.4187 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 348 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5151 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5407 |  | 1556.9 | 1557.2 |  | 1559.1 |  | 0.4187 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 349 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5151 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5407 |  | 1553.7 | 1553.9 |  | 1555.1 |  | 0.4157 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 350 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5131 | nan | 38.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5402 |  | 1553.9 | 1554.4 |  | 1555.8 | nan | 0.4157 | 24.1 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 351 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5131 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5402 |  | 1553.5 | 1554.2 |  | 1556.6 |  | 0.4141 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 352 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5177 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5496 |  | 1553 | 1553.1 |  | 1556.2 |  | 0.4141 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 353 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5177 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5496 |  | 1553.5 | 1553.7 |  | 1556.9 |  | 0.4179 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 354 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5225 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1550.1 | 1551.3 |  | 1553.1 |  | 0.4179 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 355 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5225 |  | 38.7 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1549.8 | 1550.7 |  | 1552.6 |  | 0.4214 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 356 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5263 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.558 |  | 1550.5 | 1551.3 |  | 1553.3 |  | 0.4214 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 357 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5263 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.558 |  | 1550.9 | 1551.4 |  | 1553.8 |  | 0.424 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 358 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5284 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5599 |  | 1549.7 | 1549.6 |  | 1551.9 |  | 0.424 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 359 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5284 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5599 |  | 1548.5 | 1548 |  | 1551.4 |  | 0.4254 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 360 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5296 | nan | 38.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5594 |  | 1548.6 | 1548.2 |  | 1551.2 | nan | 0.4254 | 24.1 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.6 | NORMAL
13 | 361 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5296 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1549.6 | 1550.3 |  | 1551.9 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 362 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5298 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1548.8 | 1549.9 |  | 1551.8 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 363 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5298 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1548.7 | 1549.7 |  | 1551.2 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 364 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.529 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1550.7 | 1551.5 |  | 1553.1 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 365 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.529 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1551 | 1551.2 |  | 1552.5 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 366 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5284 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1549.5 | 1549.6 |  | 1551.3 |  | 0.4252 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 367 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5284 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1550.3 | 1550.8 |  | 1551.8 |  | 0.4252 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 368 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5271 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1551.4 | 1552.3 |  | 1553.1 |  | 0.4243 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 369 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5271 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1550.8 | 1551.4 |  | 1552.5 |  | 0.4243 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 370 | 55.3 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.526 | nan | 38.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5534 |  | 1550.5 | 1551.6 |  | 1552.4 | nan | 0.4237 | 24.4 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 371 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.526 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1550.4 | 1550.9 |  | 1552.2 |  | 0.4237 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 372 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.525 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1550.6 | 1550.7 |  | 1552.3 |  | 0.4235 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 373 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.525 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5516 |  | 1549.1 | 1549.6 |  | 1551.4 |  | 0.4235 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 374 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5516 |  | 1545.8 | 1546.4 |  | 1548.4 |  | 0.423 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 375 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.55 |  | 1545.4 | 1546.7 |  | 1548.8 |  | 0.423 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 376 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5238 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.55 |  | 1547.2 | 1547.5 |  | 1549.8 |  | 0.4219 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 377 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5238 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1546.5 | 1546.3 |  | 1549 |  | 0.4219 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 378 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5205 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1546 | 1546.2 |  | 1548.4 |  | 0.4193 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 379 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5205 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5418 |  | 1546.5 | 1546.8 |  | 1548.5 |  | 0.4193 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 380 | 55.3 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5176 | nan | 38.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5418 |  | 1546.4 | 1546.2 |  | 1548.1 | nan | 0.4193 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 381 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5145 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5399 |  | 1550.5 | 1550.5 |  | 1551.4 |  | 0.4163 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 382 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5145 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5399 |  | 1550.8 | 1551.5 |  | 1552.5 |  | 0.4163 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 383 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5149 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1552.4 | 1552.6 |  | 1554.2 |  | 0.4137 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 384 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5149 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1551.4 | 1552.5 |  | 1553.3 |  | 0.4137 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 385 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.52 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5526 |  | 1552.5 | 1553.7 |  | 1554.9 |  | 0.4166 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 386 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.52 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5526 |  | 1553.3 | 1555.1 |  | 1555.8 |  | 0.4166 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 387 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5255 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5526 |  | 1552.5 | 1553.9 |  | 1554.5 |  | 0.4213 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 388 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5255 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5579 |  | 1551.5 | 1552.9 |  | 1553.7 |  | 0.4213 | 23.9 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 389 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5287 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.5579 |  | 1552.8 | 1553.3 |  | 1554.9 |  | 0.4246 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 390 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5287 | nan | 39 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5595 |  | 1551.5 | 1551.4 |  | 1554.2 | nan | 0.4246 | 24.1 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 391 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5302 |  | 39 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1552.2 | 1552.1 |  | 1554 |  | 0.4262 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 392 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5302 |  | 39 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1552.5 | 1552.6 |  | 1554.8 |  | 0.4262 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 393 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5299 |  | 39 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1554.6 | 1555.2 |  | 1556.4 |  | 0.4265 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 394 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5299 |  | 39 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1554.3 | 1555.4 |  | 1555.6 |  | 0.4265 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 395 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5291 |  | 39 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1553.8 | 1555.5 |  | 1556.2 |  | 0.4261 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 396 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5291 |  | 39 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1555.1 | 1556.9 |  | 1557 |  | 0.4261 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 397 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5283 |  | 39 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1553.9 | 1555.7 |  | 1556.1 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 398 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5283 |  | 39 | [5 empty] | 0.5554 |  | 1554.7 | 1556.4 |  | 1557 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 399 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5276 |  | 39 | [5 empty] | 0.5554 |  | 1555 | 1556.7 |  | 1556.8 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 400 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5276 | nan | 39.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5543 |  | 1554.8 | 1556.8 |  | 1557.2 | nan | 0.4252 | 24.3 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 401 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5271 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1554.1 | 1555.1 |  | 1556.4 |  | 0.4252 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 402 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5271 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1554.2 | 1554.9 |  | 1556.9 |  | 0.4248 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 403 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5267 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1555.2 | 1556.2 |  | 1558.2 |  | 0.4248 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 404 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5267 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1554 | 1555 |  | 1556.5 |  | 0.4243 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 405 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.526 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1553.3 | 1554 |  | 1556.5 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 406 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.526 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5509 |  | 1553.6 | 1554.5 |  | 1556.1 |  | 0.4237 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 407 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5249 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5509 |  | 1555.2 | 1555.4 |  | 1557.3 |  | 0.4237 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 408 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5249 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1553.3 | 1553.9 |  | 1555.8 |  | 0.423 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 409 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5241 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1552.8 | 1553.3 |  | 1555.3 |  | 0.423 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 410 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5241 | nan | 39.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5491 |  | 1549.2 | 1550.4 |  | 1552.2 | nan | 0.4223 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 411 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5491 |  | 1549.7 | 1551.6 |  | 1553 |  | 0.4223 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 412 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5491 |  | 1547.3 | 1548.5 |  | 1550.4 |  | 0.422 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 413 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5226 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1546.6 | 1548.2 |  | 1550 |  | 0.422 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 414 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5226 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1547 | 1548.3 |  | 1550.1 |  | 0.4196 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 415 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5193 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.543 |  | 1548.6 | 1550.2 |  | 1551.8 |  | 0.4196 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 416 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5193 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.543 |  | 1546.5 | 1547.2 |  | 1548.8 |  | 0.4196 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 417 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5164 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5398 |  | 1546.1 | 1547.2 |  | 1548.6 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 418 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5164 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5398 |  | 1552.5 | 1553.5 |  | 1554.3 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 419 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5135 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.539 |  | 1553 | 1554.3 |  | 1554.7 |  | 0.4137 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 420 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5158 | nan | 39.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.539 |  | 1553.3 | 1554.5 |  | 1555.4 | nan | 0.4137 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 421 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5158 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5491 |  | 1553.2 | 1554.5 |  | 1555.5 |  | 0.4146 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 422 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5215 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5491 |  | 1554.6 | 1555.7 |  | 1556.2 |  | 0.4146 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 423 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5215 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1554.9 | 1556.4 |  | 1557.3 |  | 0.4194 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 424 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1554.3 | 1555.1 |  | 1555.7 |  | 0.4194 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 425 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5589 |  | 1555.8 | 1556.8 |  | 1557.1 |  | 0.423 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 426 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5292 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5589 |  | 1552.9 | 1553 |  | 1554.5 |  | 0.423 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 427 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5292 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5602 |  | 1554.8 | 1556 |  | 1557 |  | 0.4252 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 428 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5304 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5602 |  | 1555.8 | 1556.8 |  | 1558.2 |  | 0.4252 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 429 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5304 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5597 |  | 1554.8 | 1555.6 |  | 1557.4 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 430 | 55.4 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5306 | nan | 39.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5597 |  | 1554.4 | 1554.5 |  | 1557.4 | nan | 0.4259 | 24.1 | nan | 27.7 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 431 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5306 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5589 |  | 1554.2 | 1554.5 |  | 1557.4 |  | 0.426 | 24.1 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 432 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5297 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5589 |  | 1556.1 | 1556.3 |  | 1557.9 |  | 0.426 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 433 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5297 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1554.5 | 1554.7 |  | 1556.3 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 434 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1552.8 | 1553 |  | 1554.9 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 435 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1552.1 | 1552.8 |  | 1554.9 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 436 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5279 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1555.4 | 1556.1 |  | 1558.2 |  | 0.425 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 437 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5279 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1552.1 | 1553.2 |  | 1555.9 |  | 0.425 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 438 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5273 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1552.8 | 1553.9 |  | 1556.7 |  | 0.4247 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 439 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5273 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1553.4 | 1555 |  | 1556.8 |  | 0.4247 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 440 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5267 | nan | 39.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.555 |  | 1554.2 | 1554.9 |  | 1557 | nan | 0.4246 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 441 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5267 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.555 |  | 1552.9 | 1553 |  | 1555 |  | 0.4246 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 442 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5261 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1551.9 | 1551.9 |  | 1554.5 |  | 0.4244 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 443 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5261 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1553.3 | 1553.3 |  | 1555.6 |  | 0.4244 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 444 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5253 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5522 |  | 1551.9 | 1551.8 |  | 1554.7 |  | 0.424 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 445 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5253 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5522 |  | 1552.3 | 1552.3 |  | 1554.6 |  | 0.424 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 446 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5244 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5504 |  | 1553.5 | 1553.5 |  | 1555.7 |  | 0.4233 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 447 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5244 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5504 |  | 1553.6 | 1554 |  | 1555.8 |  | 0.4233 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 448 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5236 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5498 |  | 1552.7 | 1553.5 |  | 1555.4 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 449 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5236 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5498 |  | 1552.8 | 1553.7 |  | 1554.5 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 450 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5229 | nan | 39.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5495 |  | 1552.2 | 1553.4 |  | 1554.8 | nan | 0.4224 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 451 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5229 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5495 |  | 1552.9 | 1553.8 |  | 1555.7 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 452 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5226 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1548.5 | 1549.8 |  | 1551.6 |  | 0.4218 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 453 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5226 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1549.1 | 1549.8 |  | 1552.2 |  | 0.4218 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 454 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5217 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5454 |  | 1550 | 1550.8 |  | 1553.3 |  | 0.4218 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 455 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5217 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5454 |  | 1549.7 | 1550.3 |  | 1552.4 |  | 0.4204 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 456 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5188 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5419 |  | 1549.5 | 1550.2 |  | 1552.5 |  | 0.4204 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 457 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5188 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5419 |  | 1550.3 | 1551.1 |  | 1553.3 |  | 0.4176 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 458 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5159 |  | 39.4 | [5 empty] | 0.5403 |  | 1551.1 | 1552.1 |  | 1553.2 |  | 0.4176 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 459 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5159 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5403 |  | 1555.9 | 1557.3 |  | 1558.7 |  | 0.4147 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 460 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5131 | nan | 39.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5403 |  | 1554.5 | 1556.1 |  | 1557 | nan | 0.4147 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 461 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5147 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5435 |  | 1555.5 | 1557 |  | 1558.3 |  | 0.4134 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 462 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5147 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5435 |  | 1556.8 | 1557.9 |  | 1558.9 |  | 0.4134 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 463 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5203 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1555.2 | 1556.7 |  | 1557.8 |  | 0.4171 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 464 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5203 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1555.1 | 1556.9 |  | 1558 |  | 0.4171 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 465 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1555.3 | 1556.3 |  | 1557.7 |  | 0.4212 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 466 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1555.7 | 1557.1 |  | 1558.1 |  | 0.4212 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 467 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5286 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5596 |  | 1555.8 | 1557 |  | 1558.7 |  | 0.424 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 468 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5286 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5596 |  | 1553.5 | 1554.2 |  | 1556.3 |  | 0.424 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 469 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5295 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1553.9 | 1555.1 |  | 1557 |  | 0.4253 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 470 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5295 | nan | 39.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5603 |  | 1554.3 | 1555.5 |  | 1557.4 | nan | 0.4253 | 24.1 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 471 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5292 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1553 | 1555.3 |  | 1557 |  | 0.4253 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 472 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5292 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1554.9 | 1556.6 |  | 1558.4 |  | 0.4253 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 473 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1553.9 | 1555.5 |  | 1557.6 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 474 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1555.2 | 1556.5 |  | 1558.9 |  | 0.425 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 475 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.528 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1555 | 1555.5 |  | 1558.3 |  | 0.425 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 476 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.528 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1554.7 | 1555.4 |  | 1557.8 |  | 0.4244 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 477 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5273 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1556 | 1556.8 |  | 1558.6 |  | 0.4244 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 478 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5273 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1556.4 | 1557.1 |  | 1559.3 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 479 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5268 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.5544 |  | 1555.8 | 1556.2 |  | 1558.5 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 480 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5268 | nan | 39.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5544 |  | 1553.9 | 1554.7 |  | 1557.4 | nan | 0.424 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54 | NORMAL
13 | 481 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.554 |  | 1555.3 | 1556.4 |  | 1558.9 |  | 0.424 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 482 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.554 |  | 1555 | 1556.1 |  | 1558.1 |  | 0.4235 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 483 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.526 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.554 |  | 1555.1 | 1556.2 |  | 1558.6 |  | 0.4235 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 484 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.526 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1556.4 | 1557.9 |  | 1559.6 |  | 0.423 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 485 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1555.9 | 1556.8 |  | 1558.4 |  | 0.423 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 486 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5511 |  | 1554 | 1554.8 |  | 1556.5 |  | 0.4224 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 487 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5244 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5511 |  | 1554.8 | 1556.3 |  | 1557.9 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 488 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5244 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5507 |  | 1554.4 | 1555.4 |  | 1557.2 |  | 0.4219 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 489 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5241 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5507 |  | 1556 | 1556.8 |  | 1558.9 |  | 0.4219 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 490 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5241 | nan | 39.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5504 |  | 1555.6 | 1555.9 |  | 1558.2 | nan | 0.4219 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 491 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5237 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5504 |  | 1554.1 | 1554.5 |  | 1557.3 |  | 0.4221 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 492 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5237 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1554 | 1555 |  | 1557.4 |  | 0.4221 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 493 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5227 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1551.2 | 1552.4 |  | 1555.5 |  | 0.4217 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 494 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5227 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1551.9 | 1553.4 |  | 1556.3 |  | 0.4217 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 495 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5208 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1553.1 | 1554.4 |  | 1556.8 |  | 0.4201 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 496 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5208 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5434 |  | 1549.7 | 1551.6 |  | 1554.1 |  | 0.4201 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 497 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5176 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5434 |  | 1550.1 | 1551.8 |  | 1553.7 |  | 0.4168 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 498 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5176 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5421 |  | 1555.7 | 1557 |  | 1558.9 |  | 0.4168 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 499 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5144 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5421 |  | 1556.1 | 1556.4 |  | 1558.3 |  | 0.4138 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 500 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5139 | nan | 39.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5447 |  | 1556.4 | 1557.1 |  | 1558.3 | nan | 0.4138 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 54 | NORMAL
13 | 501 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5139 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5447 |  | 1556.6 | 1557.1 |  | 1558.7 |  | 0.4138 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 502 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5196 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.553 |  | 1556.5 | 1557.3 |  | 1558.8 |  | 0.4138 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 503 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5196 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.553 |  | 1556.4 | 1557.5 |  | 1558.7 |  | 0.4187 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 504 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.525 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5581 |  | 1557.3 | 1559.1 |  | 1560.6 |  | 0.4187 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 505 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.525 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5581 |  | 1558.3 | 1559.4 |  | 1561.4 |  | 0.4226 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 506 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5607 |  | 1555.8 | 1557.1 |  | 1560.3 |  | 0.4226 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 507 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5607 |  | 1556.2 | 1557.3 |  | 1559.6 |  | 0.4226 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 508 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5302 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.5607 |  | 1556.4 | 1557.4 |  | 1559.4 |  | 0.4246 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 509 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5302 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1556 | 1557.3 |  | 1559.3 |  | 0.4246 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 510 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5303 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5616 |  | 1558 | 1559.3 |  | 1561 | nan | 0.4255 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 54 | NORMAL
13 | 511 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5303 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1554.1 | 1555.6 |  | 1557.1 |  | 0.4255 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 512 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5299 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1554.7 | 1555.7 |  | 1557.1 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 513 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5299 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1555.7 | 1557.1 |  | 1558.8 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 514 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.529 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1552.3 | 1553.5 |  | 1555.7 |  | 0.4253 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 515 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.529 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5587 |  | 1552.5 | 1553.2 |  | 1556 |  | 0.4253 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 516 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5587 |  | 1555.7 | 1557 |  | 1559.2 |  | 0.4252 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 517 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1552.5 | 1553.6 |  | 1555.8 |  | 0.4252 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 518 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1551.7 | 1552 |  | 1554.3 |  | 0.4249 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 519 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5285 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1550.8 | 1551.7 |  | 1554.7 |  | 0.4249 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 520 | 55.7 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5277 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5568 |  | 1551.2 | 1551.7 |  | 1554.7 | nan | 0.4244 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 521 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5277 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1552.2 | 1552.6 |  | 1555.8 |  | 0.4244 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 522 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.527 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1552.4 | 1552.1 |  | 1556.5 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 523 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.527 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1552.5 | 1553.6 |  | 1556.5 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 524 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5259 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1553.1 | 1554.4 |  | 1557.4 |  | 0.4236 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 525 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5259 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1552.8 | 1554 |  | 1556.2 |  | 0.4236 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 526 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5255 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1555.3 | 1557.2 |  | 1559.6 |  | 0.4236 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 527 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5255 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.553 |  | 1555 | 1557 |  | 1559.1 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 528 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5248 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.553 |  | 1554.6 | 1556 |  | 1558.3 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 529 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5248 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1553.5 | 1555 |  | 1557.8 |  | 0.423 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 530 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5242 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5524 |  | 1554.8 | 1556.3 |  | 1559 | nan | 0.423 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 531 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5242 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1553.6 | 1555.1 |  | 1557.7 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 532 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5239 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1546.1 | 1547.6 |  | 1552.2 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 533 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5239 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1549.6 | 1550.3 |  | 1554.5 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 534 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5232 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5495 |  | 1549.9 | 1550.6 |  | 1554.6 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 535 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5232 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5495 |  | 1549.6 | 1550.4 |  | 1554.1 |  | 0.4203 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 536 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5196 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.545 |  | 1549.9 | 1550.5 |  | 1554.2 |  | 0.4203 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 537 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5196 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.545 |  | 1549.4 | 1550.4 |  | 1553.5 |  | 0.4168 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 538 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5164 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5423 |  | 1550.5 | 1551.6 |  | 1555 |  | 0.4168 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 539 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5164 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5423 |  | 1554.4 | 1555 |  | 1557.9 |  | 0.4135 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 540 | 55.7 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5135 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5397 |  | 1553.4 | 1554.6 |  | 1557.5 | nan | 0.4135 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 541 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5137 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5397 |  | 1553 | 1554.7 |  | 1557.4 |  | 0.4118 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 542 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5137 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5479 |  | 1554.3 | 1556.2 |  | 1558.7 |  | 0.4118 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 543 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.52 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5479 |  | 1554.8 | 1555.6 |  | 1557.9 |  | 0.416 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 544 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.52 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1556.8 | 1557.3 |  | 1559.6 |  | 0.416 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 545 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5261 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1555.2 | 1556.2 |  | 1559.3 |  | 0.416 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 546 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5261 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1556.5 | 1556.7 |  | 1559.8 |  | 0.4213 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 547 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5302 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1555.9 | 1555.9 |  | 1559.6 |  | 0.4213 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 548 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5302 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.563 |  | 1557.7 | 1557.8 |  | 1561 |  | 0.4242 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 549 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5318 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.563 |  | 1559.2 | 1559.3 |  | 1562.2 |  | 0.4242 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 550 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5318 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5628 |  | 1559.5 | 1559.7 |  | 1562.1 | nan | 0.4256 | 24.1 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 54 | NORMAL
13 | 551 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5327 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5628 |  | 1559.5 | 1559.9 |  | 1562.3 |  | 0.4256 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 552 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5327 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1558.7 | 1559.5 |  | 1561.7 |  | 0.4265 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 553 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5327 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1557.8 | 1558.8 |  | 1560.9 |  | 0.4265 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 554 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5327 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1556.8 | 1557.6 |  | 1560.2 |  | 0.4266 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 555 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5323 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1556 | 1556.6 |  | 1559.3 |  | 0.4266 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 556 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5323 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1556.7 | 1556.5 |  | 1559.4 |  | 0.4262 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 557 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5318 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1557.2 | 1557.6 |  | 1559.5 |  | 0.4262 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 558 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5318 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1556.8 | 1556.3 |  | 1560.2 |  | 0.4258 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 559 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.531 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1557.8 | 1557.6 |  | 1561 |  | 0.4258 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 560 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.531 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5594 |  | 1558.4 | 1558.6 |  | 1561.4 | nan | 0.4254 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 561 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5301 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5584 |  | 1558.2 | 1558.7 |  | 1561.6 |  | 0.4254 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 562 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5301 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5584 |  | 1558.4 | 1558.9 |  | 1562.1 |  | 0.4254 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 563 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.529 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1559 | 1560 |  | 1562.5 |  | 0.4249 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 564 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.529 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1559.2 | 1559.7 |  | 1562.7 |  | 0.4249 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 565 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5281 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1558.8 | 1559.5 |  | 1562.4 |  | 0.4245 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 566 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5281 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1560.1 | 1560.6 |  | 1563.4 |  | 0.4245 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 567 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1560.1 | 1561.1 |  | 1563.9 |  | 0.4245 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 568 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1559.6 | 1560.4 |  | 1563 |  | 0.4245 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 569 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5271 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5546 |  | 1558.9 | 1559.4 |  | 1562.6 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 570 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5271 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5546 |  | 1560.2 | 1560.7 |  | 1563.3 | nan | 0.4242 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 571 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5267 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5539 |  | 1557 | 1557.6 |  | 1561.6 |  | 0.424 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 572 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5267 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5539 |  | 1561.1 | 1561.6 |  | 1565.4 |  | 0.424 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 573 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1561.6 | 1561.6 |  | 1564.7 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 574 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1562.8 | 1562.3 |  | 1566.1 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 575 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5519 |  | 1562.9 | 1563 |  | 1566.2 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 576 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5254 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5519 |  | 1561.1 | 1560.8 |  | 1564 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 577 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5247 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1558.5 | 1558.6 |  | 1562.3 |  | 0.4228 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 578 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5247 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1558.3 | 1558.6 |  | 1562.1 |  | 0.4228 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 579 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5238 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1557.9 | 1557.7 |  | 1561.3 |  | 0.4216 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 580 | 55.9 | nan | nan | 56.4 | nan | nan | nan | 0.5207 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5479 |  | 1558.1 | 1558.3 |  | 1561.5 | nan | 0.4216 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 581 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5207 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5479 |  | 1559.9 | 1560 |  | 1563.3 |  | 0.4216 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 582 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5175 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1558.4 | 1558.4 |  | 1562.3 |  | 0.4188 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 583 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5175 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5444 |  | 1555.2 | 1554.7 |  | 1558.2 |  | 0.4188 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 584 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5152 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5414 |  | 1552.2 | 1552.1 |  | 1556.1 |  | 0.416 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 585 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5152 |  | 40 | [5 empty] | 0.5414 |  | 1554 | 1553.5 |  | 1557 |  | 0.416 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 586 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5189 |  | 40 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1554 | 1553 |  | 1557 |  | 0.4159 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 587 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5189 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1555.1 | 1554.4 |  | 1557.5 |  | 0.4159 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 588 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5238 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5549 |  | 1555.4 | 1554.8 |  | 1558.2 |  | 0.4195 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 589 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5238 |  | 40 | [5 empty] | 0.5549 |  | 1556.6 | 1556.2 |  | 1559.2 |  | 0.4195 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 590 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5273 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5592 |  | 1554.9 | 1555.3 |  | 1558.2 | nan | 0.4224 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 591 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1556.1 | 1556.3 |  | 1558.8 |  | 0.4224 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 592 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5295 |  | 40 | [5 empty] | 0.5613 |  | 1555.9 | 1556.2 |  | 1558.2 |  | 0.4241 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 593 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5295 |  | 40 | [5 empty] | 0.5613 |  | 1556.1 | 1556.2 |  | 1558.3 |  | 0.4241 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 594 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5305 |  | 40 | [5 empty] | 0.5615 |  | 1555.9 | 1556 |  | 1558.3 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 595 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5305 |  | 40 | [5 empty] | 0.5615 |  | 1556.3 | 1556.1 |  | 1558.6 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 596 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5309 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1556.4 | 1556.5 |  | 1558.9 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 597 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5309 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1555.1 | 1554.9 |  | 1559 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 598 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5605 |  | 1556.2 | 1556.1 |  | 1559.9 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 599 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5605 |  | 1555.2 | 1555.3 |  | 1558.8 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 600 | 55.8 | nan | nan | 56.4 | nan | nan | nan | 0.5299 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5583 |  | 1558 | 1558.2 |  | 1561.2 | nan | 0.425 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 601 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5299 |  | 40 | [5 empty] | 0.5583 |  | 1556.6 | 1557.1 |  | 1559.4 |  | 0.4247 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 602 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5289 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1554.4 | 1554.6 |  | 1557 |  | 0.4247 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 603 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5289 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1547.6 | 1547.8 |  | 1550.3 |  | 0.4241 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 604 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.528 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1548 | 1548.6 |  | 1551 |  | 0.4241 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 605 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.528 |  | 40 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1548.1 | 1548.1 |  | 1551 |  | 0.424 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 606 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5561 |  | 1549.1 | 1549.5 |  | 1552.6 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 607 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1549 | 1549.3 |  | 1552.3 |  | 0.4236 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 608 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5271 |  | 40 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1549.2 | 1549.4 |  | 1552.3 |  | 0.4236 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 609 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5271 |  | 40 | [5 empty] | 0.555 |  | 1549.7 | 1550.3 |  | 1553.4 |  | 0.4237 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 610 | 55.9 | nan | nan | 56.4 | nan | nan | nan | 0.5269 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.555 |  | 1548.6 | 1549.7 |  | 1553.2 | nan | 0.4237 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 611 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5269 |  | 40 | [5 empty] | 0.5545 |  | 1548.1 | 1548.4 |  | 1552 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 612 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5264 |  | 40 | [5 empty] | 0.5545 |  | 1547.9 | 1548.4 |  | 1551.7 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 613 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5264 |  | 40 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1548.6 | 1548.4 |  | 1551.7 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 614 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5259 |  | 40 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1548.7 | 1549.3 |  | 1552.5 |  | 0.4232 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 615 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5259 |  | 40 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1547.6 | 1547.8 |  | 1551.5 |  | 0.4221 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 616 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.525 |  | 40 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1548.4 | 1549 |  | 1552.1 |  | 0.4221 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 617 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.525 |  | 40 | [5 empty] | 0.5517 |  | 1545.4 | 1546.6 |  | 1549.9 |  | 0.4221 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 618 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5247 |  | 40 | [5 empty] | 0.5517 |  | 1544.9 | 1545.7 |  | 1549.2 |  | 0.422 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 619 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5234 |  | 40 | [5 empty] | 0.55 |  | 1545.9 | 1546.8 |  | 1550 |  | 0.422 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 620 | 55.8 | nan | nan | 56.4 | nan | nan | nan | 0.5234 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.55 |  | 1546.6 | 1546.8 |  | 1550.2 | nan | 0.4211 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 621 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5202 |  | 40 | [5 empty] | 0.546 |  | 1547.4 | 1548.1 |  | 1551 |  | 0.4211 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 622 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5202 |  | 40 | [5 empty] | 0.546 |  | 1545 | 1545.3 |  | 1548.8 |  | 0.4184 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 623 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5173 |  | 40 | [5 empty] | 0.5428 |  | 1549.1 | 1549.1 |  | 1553.4 |  | 0.4184 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 624 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5173 |  | 40 | [5 empty] | 0.5428 |  | 1551.2 | 1551.4 |  | 1555.1 |  | 0.4156 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 625 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5167 |  | 40 | [5 empty] | 0.5477 |  | 1550.2 | 1550 |  | 1554.1 |  | 0.4156 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 626 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5167 |  | 40 | [5 empty] | 0.5477 |  | 1550.1 | 1550 |  | 1554.1 |  | 0.4154 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 627 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5218 |  | 40 | [5 empty] | 0.5477 |  | 1552.3 | 1553 |  | 1556.4 |  | 0.4154 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 628 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5218 |  | 40 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1552.5 | 1553 |  | 1556.5 |  | 0.4188 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 629 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5257 |  | 40 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1552.4 | 1552.9 |  | 1556.4 |  | 0.4188 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 630 | 55.7 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5257 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5543 |  | 1550.1 | 1550.4 |  | 1554 | nan | 0.4222 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 54 | NORMAL
13 | 631 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5287 |  | 40 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1550.6 | 1550.8 |  | 1554.7 |  | 0.4222 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 632 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5287 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1549.7 | 1550.3 |  | 1554 |  | 0.4243 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 633 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1549.7 | 1550.6 |  | 1554.8 |  | 0.4243 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 634 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1548.7 | 1549.4 |  | 1553.8 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 635 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1550.8 | 1551.6 |  | 1555.4 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 636 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1548.3 | 1548.8 |  | 1553.7 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 637 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1550 | 1550.6 |  | 1554.5 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 638 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1551.3 | 1551.9 |  | 1555.8 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 639 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1551.9 | 1552.3 |  | 1556.6 |  | 0.4249 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 640 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5303 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5582 |  | 1551.4 | 1552.1 |  | 1555.7 | nan | 0.4249 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 641 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5298 |  | 40 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1552.2 | 1552.4 |  | 1556.1 |  | 0.4246 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 642 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5298 |  | 40 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1553.7 | 1554 |  | 1557.5 |  | 0.4246 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 643 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.529 |  | 40 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1552.2 | 1552 |  | 1555.9 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 644 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.529 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1552.6 | 1552.5 |  | 1556.3 |  | 0.4243 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 645 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1552.6 | 1552.9 |  | 1556.4 |  | 0.4239 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 646 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1553.5 | 1553.7 |  | 1557.5 |  | 0.4239 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 647 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1553.6 | 1554.1 |  | 1557.3 |  | 0.4242 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 648 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1554.7 | 1555.4 |  | 1558.7 |  | 0.4242 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 649 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5275 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1551.7 | 1551.7 |  | 1556.3 |  | 0.4241 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 650 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5275 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.555 |  | 1552.9 | 1552.9 |  | 1557 | nan | 0.4241 | 24.4 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 651 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5272 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.555 |  | 1553.3 | 1553.4 |  | 1557.4 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 652 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5272 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.555 |  | 1554.5 | 1554.9 |  | 1558.6 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 653 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1553.5 | 1553.7 |  | 1557 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 654 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1553.8 | 1553.9 |  | 1557.4 |  | 0.4231 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 655 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5258 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1554.7 | 1555.3 |  | 1558.6 |  | 0.4231 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 656 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5258 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1553.5 | 1554 |  | 1557.9 |  | 0.4225 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 657 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5255 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1554.3 | 1555.3 |  | 1558.8 |  | 0.4225 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 658 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5255 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5527 |  | 1553.6 | 1554.4 |  | 1557.4 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 659 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5248 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1550.6 | 1551.8 |  | 1555 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 660 | 55.9 | nan | nan | 56.4 | nan | nan | nan | 0.5246 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5521 |  | 1549.7 | 1550.7 |  | 1553.9 | nan | 0.4218 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 54.2 | NORMAL
13 | 661 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5246 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1549.6 | 1550.6 |  | 1553.7 |  | 0.4218 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 662 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5226 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5501 |  | 1549.6 | 1550.5 |  | 1554.2 |  | 0.4209 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 663 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5226 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5463 |  | 1549.4 | 1550.3 |  | 1553.6 |  | 0.4209 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 664 | 55.9 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5192 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5463 |  | 1549.2 | 1550 |  | 1553.3 |  | 0.4185 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 665 | 55.8 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0.5192 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5442 |  | 1550.9 | 1551.6 |  | 1554.9 |  | 0.4185 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 666 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5165 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5442 |  | 1555.7 | 1556.3 |  | 1559.4 |  | 0.4156 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 667 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5165 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.544 |  | 1553.5 | 1554 |  | 1557.2 |  | 0.4156 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.2 | NORMAL
13 | 668 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5169 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.544 |  | 1552.6 | 1552.4 |  | 1555.6 |  | 0.4141 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 669 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5169 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5529 |  | 1552.3 | 1552.1 |  | 1555.2 |  | 0.4141 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 670 | 55.8 | nan | nan | 56.3 | nan | nan | nan | 0.5228 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5529 |  | 1553.7 | 1553.7 |  | 1557.5 | nan | 0.4186 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 671 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5228 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1543.7 | 1543.1 |  | 1549.5 |  | 0.4186 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 672 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1536.3 | 1535.7 |  | 1542.5 |  | 0.4186 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 673 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5629 |  | 1535.7 | 1536.1 |  | 1542.6 |  | 0.4227 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 674 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5629 |  | 1536.4 | 1537.1 |  | 1543.2 |  | 0.4227 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 675 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5629 |  | 1535.9 | 1536 |  | 1542.5 |  | 0.4253 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 676 | 55.8 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5329 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.564 |  | 1536.3 | 1535.9 |  | 1542.9 |  | 0.4253 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 677 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.5329 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.564 |  | 1537.8 | 1537.7 |  | 1544.4 |  | 0.4264 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 678 | 55.7 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0.533 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5637 |  | 1537.3 | 1537.2 |  | 1543.4 |  | 0.4264 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 679 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.533 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5637 |  | 1537.8 | 1537.5 |  | 1543.9 |  | 0.4264 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 680 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5325 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5621 |  | 1539 | 1538.4 |  | 1544.9 | nan | 0.4264 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 681 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5325 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1537.7 | 1537.6 |  | 1544.5 |  | 0.426 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 682 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1537.1 | 1536.5 |  | 1543.6 |  | 0.426 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 683 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1536.8 | 1536.9 |  | 1543.6 |  | 0.426 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 684 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5312 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1536.6 | 1536.5 |  | 1543.1 |  | 0.426 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 685 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5312 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1537.7 | 1537.7 |  | 1544 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 686 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5305 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1536.8 | 1537.3 |  | 1543.4 |  | 0.4253 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 687 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5305 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1539.1 | 1539.6 |  | 1545.4 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 688 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5303 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1539 | 1539.4 |  | 1545.2 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 689 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5303 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1538 | 1538.7 |  | 1544.7 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 690 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5296 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5579 |  | 1537.4 | 1537.6 |  | 1543.8 | nan | 0.425 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 691 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5296 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5579 |  | 1537.9 | 1538 |  | 1544.6 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 692 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1539.2 | 1539.1 |  | 1545.6 |  | 0.4248 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 693 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1540.1 | 1540.2 |  | 1546.6 |  | 0.4248 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 694 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5286 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5555 |  | 1539.7 | 1540.1 |  | 1546.2 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 695 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5286 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5555 |  | 1539.4 | 1539.5 |  | 1545.4 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 696 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1540.1 | 1540.5 |  | 1546.5 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 697 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5279 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1539.2 | 1539.6 |  | 1545.5 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 698 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1540.7 | 1540.9 |  | 1546.9 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 699 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5268 |  | 40 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1539.6 | 1540.1 |  | 1546.4 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 700 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5268 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5547 |  | 1538.7 | 1538.8 |  | 1545.6 | nan | 0.4236 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 701 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.554 |  | 1539.2 | 1539.3 |  | 1547 |  | 0.4236 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 702 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.554 |  | 1539 | 1539.4 |  | 1547 |  | 0.4233 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 703 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5259 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1538.9 | 1538.6 |  | 1546.1 |  | 0.4233 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 704 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5259 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5538 |  | 1539.8 | 1540 |  | 1547.2 |  | 0.423 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 705 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5525 |  | 1539.8 | 1540.4 |  | 1546.6 |  | 0.423 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 706 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5525 |  | 1533.7 | 1534.7 |  | 1541.1 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 707 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5247 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1533.9 | 1535 |  | 1541.2 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 708 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5247 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1534.7 | 1535.6 |  | 1541.6 |  | 0.4227 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 709 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5228 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1535.3 | 1536.2 |  | 1542.3 |  | 0.4226 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 710 | 55.6 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5228 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5492 |  | 1533.7 | 1534.5 |  | 1540.4 | nan | 0.4226 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 711 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5196 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1534.5 | 1535.1 |  | 1540.8 |  | 0.4198 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 712 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5196 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1536.1 | 1536.9 |  | 1542.9 |  | 0.4198 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 713 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5169 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1539.7 | 1540.4 |  | 1546.4 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 714 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5169 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5437 |  | 1538 | 1538.7 |  | 1545.8 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 715 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.518 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5514 |  | 1538 | 1538.7 |  | 1545.4 |  | 0.415 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 54 | NORMAL
13 | 716 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.518 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5514 |  | 1539.5 | 1540 |  | 1546.8 |  | 0.415 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 717 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1539.8 | 1540.4 |  | 1547.3 |  | 0.4192 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 718 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1539.7 | 1540.2 |  | 1546.5 |  | 0.4192 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 719 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5271 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5609 |  | 1539.5 | 1540.7 |  | 1546.8 |  | 0.4223 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 720 | 55.4 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5271 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5609 |  | 1540.6 | 1541.7 |  | 1547.7 | nan | 0.4223 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 721 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5295 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5631 |  | 1538.7 | 1539 |  | 1545.4 |  | 0.4244 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 722 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5295 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5631 |  | 1539.2 | 1539.7 |  | 1545.7 |  | 0.4244 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 723 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5313 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5631 |  | 1540 | 1540.6 |  | 1546.5 |  | 0.4257 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 724 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5313 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1539.3 | 1539.8 |  | 1546 |  | 0.4257 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 725 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5316 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1539.5 | 1540.1 |  | 1546.1 |  | 0.4259 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 726 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5316 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.563 |  | 1539.6 | 1540.1 |  | 1546.8 |  | 0.4259 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 727 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.563 |  | 1540.4 | 1540.5 |  | 1547.9 |  | 0.4259 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 728 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5624 |  | 1538.7 | 1538.2 |  | 1545.3 |  | 0.4262 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 729 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5314 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5624 |  | 1539 | 1538.2 |  | 1545.6 |  | 0.4262 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 730 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5314 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5611 |  | 1540.4 | 1540 |  | 1547.3 | nan | 0.4257 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 731 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1540.9 | 1540.9 |  | 1547 |  | 0.4257 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 732 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1540.6 | 1541 |  | 1547.9 |  | 0.4252 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 733 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5298 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1541.1 | 1541.6 |  | 1548.5 |  | 0.4252 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 734 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5298 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5581 |  | 1541.7 | 1541.8 |  | 1548.4 |  | 0.4253 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 735 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5295 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5581 |  | 1540.7 | 1541.2 |  | 1547.6 |  | 0.4253 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 736 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5295 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5579 |  | 1540.4 | 1540.7 |  | 1547.2 |  | 0.4254 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 737 | 55.6 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5579 |  | 1541.2 | 1541.5 |  | 1547.6 |  | 0.4254 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 738 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1541.4 | 1541.6 |  | 1547.7 |  | 0.4252 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 739 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5288 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1541 | 1541.2 |  | 1547.3 |  | 0.4252 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 740 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5286 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5568 |  | 1540.3 | 1539.8 |  | 1546.9 | nan | 0.4252 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 741 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5286 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1541.5 | 1541.6 |  | 1548.4 |  | 0.4252 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 742 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5278 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5556 |  | 1541.2 | 1541.1 |  | 1547.8 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 743 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5278 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5556 |  | 1541.2 | 1541.4 |  | 1548.1 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 744 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5272 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1541.6 | 1541.7 |  | 1548.4 |  | 0.4246 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 745 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5272 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1541.8 | 1542.4 |  | 1549.1 |  | 0.4246 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 746 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1539.8 | 1540.7 |  | 1547.3 |  | 0.4246 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 747 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1540.1 | 1540.9 |  | 1547.2 |  | 0.4238 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 748 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.526 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1541.3 | 1542.9 |  | 1548.9 |  | 0.4238 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 749 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.526 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1540.8 | 1542.2 |  | 1548.6 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 750 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5258 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.553 |  | 1536.7 | 1537.9 |  | 1544.3 | nan | 0.424 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 751 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5258 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1536.1 | 1537.1 |  | 1544 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 752 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1536.1 | 1537.1 |  | 1543.7 |  | 0.4239 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 753 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1536.3 | 1537.2 |  | 1543.6 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 754 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.522 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5497 |  | 1537.2 | 1537.9 |  | 1544.3 |  | 0.4224 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 755 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.522 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5469 |  | 1536.4 | 1536.7 |  | 1543.6 |  | 0.4196 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 756 | 55.6 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5189 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5469 |  | 1542.5 | 1543.2 |  | 1549.4 |  | 0.4196 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 757 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5189 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.545 |  | 1542.3 | 1543 |  | 1549.3 |  | 0.4166 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 758 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.518 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.545 |  | 1543 | 1544.1 |  | 1550.3 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 759 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.518 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1541.4 | 1542.2 |  | 1548.6 |  | 0.4183 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 760 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5234 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5543 |  | 1541.6 | 1542.5 |  | 1549.1 | nan | 0.4183 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 761 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5613 |  | 1541.1 | 1542.2 |  | 1548.9 |  | 0.4226 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 762 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5285 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5613 |  | 1540.9 | 1542 |  | 1548.8 |  | 0.4226 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 763 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5285 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.564 |  | 1540.1 | 1541.2 |  | 1547.9 |  | 0.4226 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 764 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5315 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.564 |  | 1540.4 | 1541.6 |  | 1548.5 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 765 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5315 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.565 |  | 1539 | 1539.9 |  | 1547.8 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 766 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.533 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.565 |  | 1542.3 | 1543 |  | 1550.5 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 767 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.533 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5647 |  | 1541.3 | 1541.8 |  | 1549.4 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 768 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5334 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5647 |  | 1540.4 | 1540.6 |  | 1548.3 |  | 0.4278 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 769 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5334 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5627 |  | 1541.5 | 1542.3 |  | 1549.2 |  | 0.4278 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 770 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.533 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5627 |  | 1542.5 | 1543 |  | 1549.7 | nan | 0.4276 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 771 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.533 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1541.2 | 1541.5 |  | 1548.6 |  | 0.4276 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 772 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1541.4 | 1541.6 |  | 1548.7 |  | 0.4273 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 773 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40 | [5 empty] | 0.5616 |  | 1541 | 1541.1 |  | 1548.3 |  | 0.4273 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 774 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.532 |  | 40 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1542.8 | 1542.8 |  | 1550.1 |  | 0.4271 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 775 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.532 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1542.8 | 1543 |  | 1550.3 |  | 0.4271 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 776 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5312 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1542.6 | 1543.1 |  | 1550.3 |  | 0.4267 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 777 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5312 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1544 | 1544.5 |  | 1551.9 |  | 0.4267 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 778 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5598 |  | 1542.5 | 1542.8 |  | 1550.8 |  | 0.4268 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 779 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5302 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5598 |  | 1542.9 | 1543.2 |  | 1550.4 |  | 0.4268 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 780 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5302 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5589 |  | 1542.9 | 1543 |  | 1550.2 | nan | 0.4264 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 781 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5589 |  | 1542.7 | 1542.9 |  | 1549.8 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 782 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5578 |  | 1541.4 | 1542 |  | 1548.3 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 783 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5285 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5578 |  | 1541.6 | 1542.4 |  | 1548.6 |  | 0.4258 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 784 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5285 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1541.1 | 1542 |  | 1547.8 |  | 0.4258 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 785 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1540.5 | 1541.9 |  | 1548.2 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 786 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1540.1 | 1541.5 |  | 1547.3 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 787 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5277 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1541.6 | 1543.1 |  | 1548.5 |  | 0.4255 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 788 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5277 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5555 |  | 1540 | 1540.8 |  | 1546.9 |  | 0.4255 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 789 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5275 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5555 |  | 1541.3 | 1542.5 |  | 1548.6 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 790 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5275 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5554 |  | 1540.9 | 1541.9 |  | 1548.2 | nan | 0.4253 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 54 | NORMAL
13 | 791 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.527 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5554 |  | 1538.5 | 1539.8 |  | 1546.8 |  | 0.425 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 792 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.527 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1539.8 | 1540.4 |  | 1547.3 |  | 0.425 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 793 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1536.2 | 1536.7 |  | 1543.7 |  | 0.4248 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 794 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1536.1 | 1536.7 |  | 1543.8 |  | 0.4248 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 795 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1536.6 | 1537.4 |  | 1544.1 |  | 0.4237 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 796 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.525 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.553 |  | 1534.6 | 1535.1 |  | 1541.6 |  | 0.4237 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 797 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5218 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5489 |  | 1537 | 1537.7 |  | 1544.3 |  | 0.4205 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 798 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5218 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5489 |  | 1535 | 1535.3 |  | 1542.1 |  | 0.4205 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 799 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5189 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5461 |  | 1540.1 | 1540.5 |  | 1547.4 |  | 0.4205 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 800 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5189 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5461 |  | 1539.8 | 1540.2 |  | 1547.6 | nan | 0.4176 | 24.4 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 801 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5188 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5505 |  | 1538.5 | 1539.3 |  | 1547 |  | 0.4176 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 802 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5188 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5505 |  | 1539.9 | 1540.6 |  | 1548.2 |  | 0.4181 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 803 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1540.9 | 1541.4 |  | 1548.3 |  | 0.4181 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 804 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1538.1 | 1538.3 |  | 1546.1 |  | 0.4226 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 805 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5632 |  | 1538.9 | 1539.4 |  | 1547.1 |  | 0.4226 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 806 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5632 |  | 1537.9 | 1538.7 |  | 1546.7 |  | 0.4259 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 807 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5319 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1538.7 | 1539.7 |  | 1547.3 |  | 0.4259 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 808 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5319 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1538.3 | 1539.2 |  | 1547.3 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 809 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5328 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1538.4 | 1539.2 |  | 1547.3 |  | 0.4272 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 810 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5328 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5646 |  | 1538.8 | 1539.8 |  | 1548.4 | nan | 0.4277 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 811 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5331 |  | 40 | [5 empty] | 0.5642 |  | 1538.6 | 1539.8 |  | 1548.1 |  | 0.4277 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 812 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5331 |  | 40 | [5 empty] | 0.5642 |  | 1537.9 | 1539.1 |  | 1546.6 |  | 0.4276 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 813 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5325 |  | 40 | [5 empty] | 0.5631 |  | 1538.1 | 1539.2 |  | 1546.7 |  | 0.4276 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 814 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5325 |  | 40 | [5 empty] | 0.5631 |  | 1540.9 | 1542.2 |  | 1549.7 |  | 0.4275 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 815 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5322 |  | 40 | [5 empty] | 0.5622 |  | 1538.4 | 1539.4 |  | 1547.4 |  | 0.4275 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 816 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5322 |  | 40 | [5 empty] | 0.5622 |  | 1539 | 1540.2 |  | 1547.8 |  | 0.4273 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 817 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5321 |  | 40 | [5 empty] | 0.5617 |  | 1537.7 | 1538.5 |  | 1546.9 |  | 0.4273 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 818 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5316 |  | 40 | [5 empty] | 0.5617 |  | 1537.9 | 1538.9 |  | 1547.1 |  | 0.4273 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 819 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5316 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1538.8 | 1539.8 |  | 1547.5 |  | 0.4269 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 820 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5308 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5601 |  | 1539.4 | 1540.5 |  | 1548.4 | nan | 0.4269 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 821 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1541.3 | 1542.5 |  | 1550 |  | 0.4266 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 822 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5302 |  | 40 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1541.5 | 1542.6 |  | 1550.3 |  | 0.4266 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 823 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5302 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1543.2 | 1544.6 |  | 1551.9 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 824 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5294 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1543.4 | 1544.5 |  | 1551.9 |  | 0.4264 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 825 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5294 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1543.1 | 1544.5 |  | 1552 |  | 0.4264 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 826 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1543.5 | 1544.6 |  | 1551.9 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 827 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1542.8 | 1543.7 |  | 1551.1 |  | 0.4263 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 828 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5288 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1543.6 | 1544.4 |  | 1552.3 |  | 0.4263 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 829 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5288 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1544.6 | 1545.1 |  | 1552.8 |  | 0.426 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 830 | 55.4 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5287 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.557 |  | 1545.3 | 1545.8 |  | 1554.2 | nan | 0.426 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 831 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5287 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.557 |  | 1543.3 | 1544.3 |  | 1552.5 |  | 0.4261 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 832 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.528 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1544.4 | 1545.1 |  | 1553.3 |  | 0.4261 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 833 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.528 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1545.6 | 1546.6 |  | 1554.4 |  | 0.4256 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 834 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5275 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1545.3 | 1546 |  | 1554.1 |  | 0.4256 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 835 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5275 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5547 |  | 1544.4 | 1545.1 |  | 1553.1 |  | 0.4249 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 836 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5269 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.554 |  | 1543.7 | 1544.6 |  | 1552 |  | 0.4249 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 837 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5269 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.554 |  | 1546.1 | 1547.1 |  | 1554.7 |  | 0.4249 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 838 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5541 |  | 1545.3 | 1546.1 |  | 1553.9 |  | 0.4243 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 839 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5541 |  | 1539.8 | 1540.7 |  | 1548.8 |  | 0.4243 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 840 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5259 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5524 |  | 1540.4 | 1541.5 |  | 1549.5 | nan | 0.4242 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 841 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5259 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5524 |  | 1541.1 | 1542.2 |  | 1550.5 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54 | NORMAL
13 | 842 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5474 |  | 1540 | 1541 |  | 1549.1 |  | 0.4225 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 843 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5474 |  | 1540.2 | 1541.3 |  | 1549.6 |  | 0.4225 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 844 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5199 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5474 |  | 1541.3 | 1542.5 |  | 1551 |  | 0.4194 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 845 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5199 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5445 |  | 1546.1 | 1546.8 |  | 1555 |  | 0.4194 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 846 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5171 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5445 |  | 1547.4 | 1548 |  | 1555.6 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 847 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5171 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5488 |  | 1545.5 | 1546.1 |  | 1554.1 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 22.8 |  | 54 | NORMAL
13 | 848 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.52 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5488 |  | 1546 | 1546.6 |  | 1554.1 |  | 0.4181 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 54 | NORMAL
13 | 849 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.52 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5576 |  | 1546.7 | 1547.2 |  | 1554.5 |  | 0.4181 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 850 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5257 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5576 |  | 1545.5 | 1546.2 |  | 1553.9 | nan | 0.4227 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 851 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5257 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5628 |  | 1546.1 | 1547.4 |  | 1554.8 |  | 0.4227 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 852 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5299 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5628 |  | 1546.6 | 1547.9 |  | 1555 |  | 0.426 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 853 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5299 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.565 |  | 1546 | 1546.9 |  | 1554.1 |  | 0.426 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 854 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.565 |  | 1546.4 | 1547.4 |  | 1554.6 |  | 0.426 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 855 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5654 |  | 1545.7 | 1546.4 |  | 1553.7 |  | 0.4277 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 856 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5335 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5654 |  | 1546 | 1546.7 |  | 1554.7 |  | 0.4277 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 857 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5335 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5656 |  | 1545 | 1545.9 |  | 1553.6 |  | 0.4284 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 858 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5338 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5656 |  | 1544.9 | 1545.5 |  | 1553.3 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 859 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5333 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5639 |  | 1546.4 | 1548 |  | 1555.2 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 860 | 55.4 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5333 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5639 |  | 1546.3 | 1547.6 |  | 1555.3 | nan | 0.4284 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54 | NORMAL
13 | 861 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5326 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5624 |  | 1546.5 | 1547.7 |  | 1554.8 |  | 0.4277 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 862 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5326 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5624 |  | 1546.2 | 1547.8 |  | 1554.5 |  | 0.4277 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 863 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.532 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5614 |  | 1546.3 | 1548.2 |  | 1554.6 |  | 0.4274 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 864 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.532 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5614 |  | 1544.6 | 1546.7 |  | 1553.2 |  | 0.4274 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 865 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5315 |  | 40 | [5 empty] | 0.5612 |  | 1544.8 | 1546.6 |  | 1553.4 |  | 0.4271 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 866 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5315 |  | 40 | [5 empty] | 0.5612 |  | 1545.8 | 1547.1 |  | 1554.3 |  | 0.4271 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 867 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1547.9 | 1549 |  | 1556.2 |  | 0.427 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 868 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1546 | 1547.1 |  | 1554.7 |  | 0.427 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 869 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5595 |  | 1545.9 | 1546.8 |  | 1554.5 |  | 0.4272 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 870 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5306 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5594 |  | 1547.6 | 1548.2 |  | 1555.6 | nan | 0.4272 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 871 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5302 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1545.6 | 1546.1 |  | 1554.1 |  | 0.4267 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 872 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5302 |  | 40 | [5 empty] | 0.5583 |  | 1545.8 | 1547 |  | 1554.2 |  | 0.4267 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 873 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5293 |  | 40 | [5 empty] | 0.5583 |  | 1545.7 | 1546.8 |  | 1554.1 |  | 0.4267 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 874 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5293 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1545.4 | 1546.9 |  | 1553.8 |  | 0.4262 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 875 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5287 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5572 |  | 1545.3 | 1546.6 |  | 1553.6 |  | 0.4262 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 876 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5287 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1544.3 | 1546 |  | 1552.9 |  | 0.4256 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 877 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5283 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5568 |  | 1545 | 1546 |  | 1553.1 |  | 0.4256 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 878 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5283 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.556 |  | 1545.9 | 1546.7 |  | 1554.1 |  | 0.4255 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 879 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5277 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.556 |  | 1544.3 | 1545 |  | 1552.5 |  | 0.4255 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 880 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5277 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5558 |  | 1543.8 | 1544.6 |  | 1552.2 | nan | 0.425 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 881 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5278 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5558 |  | 1543.6 | 1544.6 |  | 1552.5 |  | 0.425 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 882 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5278 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1543.8 | 1544.3 |  | 1552.2 |  | 0.4252 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 883 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5274 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1543.3 | 1543 |  | 1551.2 |  | 0.4252 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 884 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5274 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.555 |  | 1542.9 | 1542.9 |  | 1551.3 |  | 0.4249 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 885 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.527 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.555 |  | 1544.5 | 1544.7 |  | 1552.7 |  | 0.4249 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 886 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.527 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5539 |  | 1544.5 | 1544.1 |  | 1552.2 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 887 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5264 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5539 |  | 1543.4 | 1543.5 |  | 1551.5 |  | 0.4242 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 888 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5264 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1538.5 | 1538.4 |  | 1546.6 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 889 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1539.2 | 1539.3 |  | 1547.4 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 890 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.5263 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5506 |  | 1537.2 | 1537.3 |  | 1545.5 | nan | 0.4233 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54.1 | NORMAL
13 | 891 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5247 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5506 |  | 1536.8 | 1537.4 |  | 1545.2 |  | 0.4233 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 892 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5247 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5506 |  | 1538.2 | 1538.7 |  | 1546.8 |  | 0.4233 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 893 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5206 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5461 |  | 1537.4 | 1537.8 |  | 1546 |  | 0.4203 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 894 | 55.6 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.5206 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5461 |  | 1541 | 1541.2 |  | 1550.3 |  | 0.4203 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.1 | NORMAL
13 | 895 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5168 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5425 |  | 1542.4 | 1542.2 |  | 1551.1 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 896 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5168 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5425 |  | 1543.6 | 1543.5 |  | 1552.2 |  | 0.4166 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 897 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5166 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5482 |  | 1542.7 | 1542.6 |  | 1551.4 |  | 0.4156 | 24.3 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 898 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5212 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5482 |  | 1542 | 1542.7 |  | 1550.6 |  | 0.4156 | 24.1 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 899 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5212 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1542.4 | 1543 |  | 1550.8 |  | 0.4191 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 900 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5263 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5564 |  | 1542.1 | 1542.8 |  | 1550.8 | nan | 0.4191 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 54 | NORMAL
13 | 901 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5619 |  | 1541.4 | 1542.1 |  | 1550.3 |  | 0.4232 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 902 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5301 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5619 |  | 1542 | 1542.8 |  | 1550.6 |  | 0.4232 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 903 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5301 |  | 40 | [5 empty] | 0.5639 |  | 1542.4 | 1543.2 |  | 1551 |  | 0.4257 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 904 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5321 |  | 40 | [5 empty] | 0.5639 |  | 1542.4 | 1543.1 |  | 1550.7 |  | 0.4257 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 905 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5321 |  | 40 | [5 empty] | 0.5645 |  | 1542.1 | 1543 |  | 1550.4 |  | 0.4271 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 906 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.533 |  | 40 | [5 empty] | 0.5645 |  | 1541.9 | 1543.2 |  | 1550.4 |  | 0.4271 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 907 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.533 |  | 40 | [5 empty] | 0.565 |  | 1542.3 | 1542.8 |  | 1551.3 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 908 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5328 |  | 40 | [5 empty] | 0.565 |  | 1540.5 | 1540.5 |  | 1548.9 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 909 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5328 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5638 |  | 1541.6 | 1541.6 |  | 1549.9 |  | 0.4272 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 54 | NORMAL
13 | 910 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5322 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5638 |  | 1541.8 | 1541.6 |  | 1550 | nan | 0.4273 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 54 | NORMAL
13 | 911 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5322 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1541.5 | 1541.3 |  | 1549.2 |  | 0.4273 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 912 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1540.9 | 1540.8 |  | 1548.6 |  | 0.4268 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 913 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5614 |  | 1540.9 | 1540.5 |  | 1548.8 |  | 0.4268 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 914 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5614 |  | 1541.4 | 1541.5 |  | 1549.5 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 915 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1540.6 | 1540.7 |  | 1548.6 |  | 0.4264 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 916 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5304 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1541 | 1541.3 |  | 1549.2 |  | 0.4265 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 917 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5304 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1542.5 | 1542.1 |  | 1550.2 |  | 0.4265 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 918 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5299 |  | 40 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1541.5 | 1541.5 |  | 1548.9 |  | 0.4261 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 919 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5299 |  | 40 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1542.4 | 1542.3 |  | 1549.7 |  | 0.4261 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 920 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5297 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5603 |  | 1540.8 | 1541.1 |  | 1549.1 | nan | 0.4262 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 54 | NORMAL
13 | 921 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5297 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5603 |  | 1541.5 | 1541.7 |  | 1549.8 |  | 0.4262 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 922 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5294 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1542.3 | 1542.6 |  | 1550.6 |  | 0.4263 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 923 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5294 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1540.4 | 1540.6 |  | 1548.6 |  | 0.4263 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 924 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5289 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1541.3 | 1541.6 |  | 1549.3 |  | 0.4257 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 925 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5289 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1542 | 1542.5 |  | 1550.3 |  | 0.4257 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 926 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1540.2 | 1540.4 |  | 1548 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 927 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1540.8 | 1540.8 |  | 1548.5 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 928 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.556 |  | 1541 | 1541.2 |  | 1548.5 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 929 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.556 |  | 1538.7 | 1538.8 |  | 1546 |  | 0.425 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 930 | 55.6 | nan | nan | 56 | nan | nan | nan | 0.5274 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5557 |  | 1538.2 | 1538.8 |  | 1545.7 | nan | 0.425 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 54 | NORMAL
13 | 931 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5274 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1533.6 | 1534.1 |  | 1541.3 |  | 0.4248 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 932 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5273 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1534.3 | 1535.2 |  | 1542.5 |  | 0.4248 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 933 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5273 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1533.7 | 1534.2 |  | 1542.3 |  | 0.4247 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54 | NORMAL
13 | 934 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5252 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5507 |  | 1532.8 | 1532.8 |  | 1541.3 |  | 0.4247 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 935 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5252 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5507 |  | 1534.2 | 1534.3 |  | 1543 |  | 0.4224 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54 | NORMAL
13 | 936 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5219 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5478 |  | 1535.6 | 1535.9 |  | 1544.1 |  | 0.4224 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 937 | 55.6 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5185 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5478 |  | 1539.6 | 1539.5 |  | 1547.5 |  | 0.4185 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 54 | NORMAL
13 | 938 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5185 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5508 |  | 1541.2 | 1540.6 |  | 1548.8 |  | 0.4185 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 54 | NORMAL
13 | 939 | 55.4 |  |  | 56 |  |  |  | 0.5204 |  | 40 | [5 empty] | 0.5508 |  | 1540.8 | 1540.7 |  | 1548.7 |  | 0.4176 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 54 | NORMAL
13 | 940 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5204 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5508 |  | 1539.2 | 1538.8 |  | 1547 | nan | 0.4176 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 941 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5598 |  | 1540 | 1540.1 |  | 1547.8 |  | 0.4219 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 942 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5263 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5598 |  | 1540.5 | 1540.2 |  | 1547.8 |  | 0.4219 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 943 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1540.1 | 1539.8 |  | 1547.6 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 944 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5306 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1538.7 | 1537.6 |  | 1545.9 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 945 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5333 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5664 |  | 1539.8 | 1538.4 |  | 1547 |  | 0.4256 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 946 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5333 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5664 |  | 1541 | 1540.2 |  | 1548.8 |  | 0.4278 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 947 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5344 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5672 |  | 1538.8 | 1537.8 |  | 1546.2 |  | 0.4278 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 948 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5344 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5672 |  | 1537.9 | 1537.1 |  | 1545.2 |  | 0.4286 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 949 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5343 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5658 |  | 1537.8 | 1537.3 |  | 1545.2 |  | 0.4286 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 950 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5343 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5658 |  | 1539.8 | 1539.5 |  | 1547.1 | nan | 0.4287 | 24.1 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 951 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.534 |  | 40 | [5 empty] | 0.5649 |  | 1539 | 1538.1 |  | 1545.6 |  | 0.4287 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 952 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.534 |  | 40 | [5 empty] | 0.5649 |  | 1538.1 | 1537.2 |  | 1544.6 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 953 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5333 |  | 40 | [5 empty] | 0.564 |  | 1536.4 | 1534.8 |  | 1542.7 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 954 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5333 |  | 40 | [5 empty] | 0.564 |  | 1536.1 | 1534.8 |  | 1542.5 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 955 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5329 |  | 40 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1536.6 | 1535.7 |  | 1543 |  | 0.4284 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 956 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5329 |  | 40 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1536.8 | 1535.9 |  | 1543.1 |  | 0.4282 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 957 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40 | [5 empty] | 0.5623 |  | 1536.8 | 1535.9 |  | 1543.2 |  | 0.4282 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 958 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5324 |  | 40 | [5 empty] | 0.5623 |  | 1533.7 | 1532.7 |  | 1541 |  | 0.4277 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 959 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5318 |  | 40 | [5 empty] | 0.562 |  | 1536.1 | 1535.3 |  | 1543 |  | 0.4277 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 960 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5318 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.562 |  | 1536.6 | 1535.6 |  | 1543 | nan | 0.4275 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 961 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 40 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1536.2 | 1535.2 |  | 1542.2 |  | 0.4275 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 962 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1535.4 | 1535.3 |  | 1542 |  | 0.4272 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 963 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1535.1 | 1534.8 |  | 1541.5 |  | 0.4272 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 964 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5311 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1536.8 | 1537 |  | 1543.4 |  | 0.4272 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 965 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5305 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1535.2 | 1535.1 |  | 1541.8 |  | 0.4269 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 966 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5305 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1539.6 | 1539.6 |  | 1546.3 |  | 0.4269 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 967 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5301 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1537.1 | 1537.3 |  | 1543.9 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 968 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5301 |  | 40 | [5 empty] | 0.559 |  | 1538.5 | 1538.9 |  | 1545.3 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 969 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5295 |  | 40 | [5 empty] | 0.559 |  | 1539.3 | 1539.6 |  | 1546.1 |  | 0.4267 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 970 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5295 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5585 |  | 1539.1 | 1539 |  | 1545.3 | nan | 0.4267 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 971 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5292 |  | 40 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1537.4 | 1537.2 |  | 1544.6 |  | 0.4269 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 972 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1538.5 | 1538.4 |  | 1545.4 |  | 0.4269 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 973 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5289 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1536.6 | 1536.9 |  | 1543.5 |  | 0.4269 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 974 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5289 |  | 40 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1538.4 | 1538.8 |  | 1545.4 |  | 0.4269 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 975 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1539.5 | 1539.8 |  | 1546.3 |  | 0.426 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 976 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1537.8 | 1538.4 |  | 1544.7 |  | 0.426 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 977 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5279 |  | 40 | [5 empty] | 0.5565 |  | 1537.9 | 1538.6 |  | 1544.8 |  | 0.4258 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 978 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1538.3 | 1538.9 |  | 1544.8 |  | 0.4258 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 979 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1538.7 | 1539.1 |  | 1545.4 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 980 | 55.4 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5269 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5563 |  | 1536.8 | 1536.2 |  | 1543.1 | nan | 0.4253 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.8 | NORMAL
13 | 981 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5269 |  | 40 | [5 empty] | 0.5563 |  | 1532.9 | 1532.5 |  | 1539.6 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 982 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5264 |  | 40 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1532.4 | 1532 |  | 1539.3 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 983 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5264 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5559 |  | 1533.6 | 1533.3 |  | 1540.3 |  | 0.4253 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 984 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5515 |  | 1528.4 | 1528.2 |  | 1535.7 |  | 0.4246 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 985 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5245 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5515 |  | 1528.2 | 1527.7 |  | 1535.1 |  | 0.4246 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 986 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5212 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.548 |  | 1528.7 | 1528.4 |  | 1535.1 |  | 0.4224 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 987 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5212 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.548 |  | 1529.2 | 1528.8 |  | 1535.6 |  | 0.4224 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 988 | 55.4 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5186 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.548 |  | 1533.3 | 1533.1 |  | 1539.6 |  | 0.4186 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 989 | 55.3 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0.5186 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1532.3 | 1532.2 |  | 1538.9 |  | 0.4186 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.8 | NORMAL
13 | 990 | 55.3 | nan | nan | 55.9 | nan | nan | nan | 0.5195 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5472 |  | 1532.5 | 1532.3 |  | 1539 | nan | 0.4178 | 24.1 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 22.8 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 991 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5195 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1530.5 | 1530.7 |  | 1537.6 |  | 0.4178 | 24.1 |  | 28 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 992 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5251 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1531.6 | 1532 |  | 1538.7 |  | 0.4219 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.8 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 993 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5251 |  | 40 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1531.5 | 1531.7 |  | 1538.6 |  | 0.4219 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 994 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5305 |  | 40 | [5 empty] | 0.5633 |  | 1530.9 | 1531.6 |  | 1538 |  | 0.4262 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 995 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5305 |  | 40 | [5 empty] | 0.5665 |  | 1534.5 | 1534.8 |  | 1541.4 |  | 0.4262 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 996 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5336 |  | 40 | [5 empty] | 0.5665 |  | 1535.3 | 1535.4 |  | 1542.3 |  | 0.429 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 997 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5336 |  | 40 | [5 empty] | 0.5677 |  | 1534.1 | 1534.5 |  | 1541.6 |  | 0.429 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 998 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5353 |  | 40 | [5 empty] | 0.5677 |  | 1534.4 | 1534.5 |  | 1541.4 |  | 0.4303 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 999 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5353 |  | 40 | [5 empty] | 0.5679 |  | 1535.3 | 1535.1 |  | 1542.2 |  | 0.4303 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1000 | 55.2 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5355 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5679 |  | 1535.6 | 1535.7 |  | 1542.4 | nan | 0.4303 | 24.1 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 1001 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5355 |  | 40 | [5 empty] | 0.5661 |  | 1535.5 | 1535.1 |  | 1541.3 |  | 0.4304 | 24.1 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1002 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5353 |  | 40 | [5 empty] | 0.5661 |  | 1536 | 1536.2 |  | 1542.6 |  | 0.4304 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1003 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5353 |  | 40 | [5 empty] | 0.5651 |  | 1534.1 | 1534.5 |  | 1540.5 |  | 0.4301 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1004 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5344 |  | 40 | [5 empty] | 0.5651 |  | 1535.1 | 1535.8 |  | 1541 |  | 0.4301 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1005 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5344 |  | 40 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1535 | 1535.7 |  | 1541.8 |  | 0.4296 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1006 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5338 |  | 40 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1534.8 | 1535.7 |  | 1541.2 |  | 0.4296 | 24.3 |  | 27.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1007 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5338 |  | 40 | [5 empty] | 0.564 |  | 1533.6 | 1534.2 |  | 1539.8 |  | 0.4295 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1008 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5334 |  | 40 | [5 empty] | 0.564 |  | 1532.3 | 1533.1 |  | 1538.8 |  | 0.4295 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1009 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5334 |  | 40 | [5 empty] | 0.5627 |  | 1534.6 | 1535.3 |  | 1541.2 |  | 0.4291 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1010 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5328 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5627 |  | 1532.9 | 1532.8 |  | 1539.2 | nan | 0.4291 | 24.3 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 1011 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5328 |  | 40 | [5 empty] | 0.562 |  | 1532.3 | 1532.3 |  | 1538.6 |  | 0.4291 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1012 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5326 |  | 40 | [5 empty] | 0.562 |  | 1531.7 | 1531.7 |  | 1538.4 |  | 0.4291 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1013 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5326 |  | 40 | [5 empty] | 0.562 |  | 1532.4 | 1533 |  | 1539.3 |  | 0.4286 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1014 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5317 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1532.6 | 1533.1 |  | 1539.1 |  | 0.4286 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1015 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5317 |  | 40 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1533.6 | 1534.2 |  | 1540.2 |  | 0.428 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1016 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1533.7 | 1534.5 |  | 1540.2 |  | 0.428 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1017 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1534.1 | 1534.4 |  | 1540.3 |  | 0.4278 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1018 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5303 |  | 40 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1532.9 | 1533.6 |  | 1539.3 |  | 0.4278 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1019 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5299 |  | 40 | [5 empty] | 0.5585 |  | 1533.1 | 1533.4 |  | 1539.1 |  | 0.4278 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1020 | 55.3 | nan | nan | 55.8 | nan | nan | nan | 0.5299 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5575 |  | 1533.3 | 1533.5 |  | 1539 | nan | 0.4274 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.7 | NORMAL
13 | 1021 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5575 |  | 1531.8 | 1532 |  | 1537.5 |  | 0.4274 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1022 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5292 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1529.6 | 1529.6 |  | 1535.8 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1023 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5289 |  | 40 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1531.3 | 1531.1 |  | 1537 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1024 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5289 |  | 40 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1498.7 | 1508.6 |  | 1506.1 |  | 0.4266 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1025 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1497.8 | 1507.5 |  | 1505.1 |  | 0.4266 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1026 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5281 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5549 |  | 1498.1 | 1508.1 |  | 1504.9 |  | 0.4263 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1027 | 55.3 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.5549 |  | 1496.8 | 1507 |  | 1504.2 |  | 0.4263 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1028 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.5273 |  | 40 | [5 empty] | 0.553 |  | 1493.9 | 1504.1 |  | 1502.3 |  | 0.4259 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.7 | NORMAL
13 | 1029 | 55.2 |  |  | 55.8 |  |  |  | 0.526 |  | 40 | [5 empty] | 0.553 |  | 1493.5 | 1504.1 |  | 1502.2 |  | 0.4259 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 1030 | 55.2 | nan | nan | 55.7 | nan | nan | nan | 0.526 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5492 |  | 1493.2 | 1504.1 |  | 1502.1 | nan | 0.4241 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 53.6 | NORMAL
13 | 1031 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.523 |  | 40 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1493.8 | 1504.4 |  | 1502.3 |  | 0.4241 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 1032 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.523 |  | 40 | [5 empty] | 0.5455 |  | 1493.8 | 1503.4 |  | 1501.4 |  | 0.421 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.6 | NORMAL
13 | 1033 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5197 |  | 40 | [5 empty] | 0.5455 |  | 1497.1 | 1507.5 |  | 1505 |  | 0.421 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 1034 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5197 |  | 40 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1498.6 | 1508.9 |  | 1506.3 |  | 0.4179 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.5 | NORMAL
13 | 1035 | 55.1 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.5192 |  | 40 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1496.8 | 1507 |  | 1505.6 |  | 0.4179 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 1036 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5192 |  | 40 | [5 empty] | 0.5466 |  | 1496.3 | 1506 |  | 1504.3 |  | 0.4179 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 1037 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5244 |  | 40 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1496 | 1505.5 |  | 1503.8 |  | 0.4208 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 1038 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5244 |  | 40 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1497 | 1505.9 |  | 1504.5 |  | 0.4208 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 1039 | 55 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.5294 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1497.2 | 1506.6 |  | 1505 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.4 | NORMAL
13 | 1040 | 55 | nan | nan | 55.4 | nan | nan | nan | 0.5294 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5608 |  | 1494.2 | 1503.7 |  | 1501.8 | nan | 0.425 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 53.4 | NORMAL
13 | 1041 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5323 |  | 40 | [5 empty] | 0.563 |  | 1495.6 | 1505 |  | 1503.2 |  | 0.4275 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1042 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5323 |  | 40 | [5 empty] | 0.563 |  | 1499.4 | 1509.2 |  | 1506.3 |  | 0.4275 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1043 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5332 |  | 40 | [5 empty] | 0.5632 |  | 1496.1 | 1505.8 |  | 1503.3 |  | 0.4285 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1044 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5332 |  | 40 | [5 empty] | 0.5632 |  | 1497.4 | 1507.3 |  | 1504.7 |  | 0.4285 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1045 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5331 |  | 40 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1497 | 1506.2 |  | 1503.5 |  | 0.4286 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1046 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5331 |  | 40 | [5 empty] | 0.5621 |  | 1497 | 1506.3 |  | 1504.4 |  | 0.4286 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1047 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.533 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1496.3 | 1505.5 |  | 1503.5 |  | 0.4288 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1048 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.533 |  | 40 | [5 empty] | 0.5608 |  | 1494.1 | 1503.1 |  | 1502.3 |  | 0.4288 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1049 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.5323 |  | 40 | [5 empty] | 0.5598 |  | 1496.6 | 1505.3 |  | 1504.4 |  | 0.4281 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53.3 | NORMAL
13 | 1050 | 54.9 | nan | nan | 55.3 | nan | nan | nan | 0.5323 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5598 |  | 1495.6 | 1504.5 |  | 1504 | nan | 0.4281 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 53.3 | NORMAL
13 | 1051 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5315 |  | 40 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1494.6 | 1503.5 |  | 1502.9 |  | 0.4278 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1052 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5315 |  | 40 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1496.5 | 1505.1 |  | 1504.7 |  | 0.4278 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1053 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1498.5 | 1507.7 |  | 1506.4 |  | 0.4272 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1054 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5308 |  | 40 | [5 empty] | 0.5569 |  | 1497.3 | 1506.2 |  | 1504.8 |  | 0.4272 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1055 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.53 |  | 40 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1495.9 | 1504.8 |  | 1503.3 |  | 0.4272 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1056 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.53 |  | 40 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1495.2 | 1504.6 |  | 1503 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1057 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.529 |  | 40 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1497.1 | 1506 |  | 1504.8 |  | 0.4268 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1058 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5543 |  | 1494.7 | 1503.2 |  | 1502.7 |  | 0.4265 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1059 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1491.2 | 1499.5 |  | 1499.4 |  | 0.4265 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1060 | 54.8 | nan | nan | 55.3 | nan | nan | nan | 0.5277 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5534 |  | 1491.5 | 1499.3 |  | 1499.1 | nan | 0.4261 | 24.8 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 53.1 | NORMAL
13 | 1061 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5277 |  | 40 | [5 empty] | 0.5534 |  | 1490.4 | 1498.1 |  | 1498.7 |  | 0.4261 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1062 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5244 |  | 40 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1491.1 | 1499.1 |  | 1499.1 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1063 | 54.6 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.5244 |  | 40 | [5 empty] | 0.5492 |  | 1490.9 | 1499.5 |  | 1499.3 |  | 0.424 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.1 | NORMAL
13 | 1064 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5208 |  | 40 | [5 empty] | 0.5446 |  | 1491.1 | 1499.5 |  | 1499.5 |  | 0.4211 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53 | NORMAL
13 | 1065 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5208 |  | 40 | [5 empty] | 0.5446 |  | 1490.3 | 1499 |  | 1498.7 |  | 0.4211 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 53 | NORMAL
13 | 1066 | 54.6 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5176 |  | 40 | [5 empty] | 0.5418 |  | 1493.9 | 1502.4 |  | 1501.8 |  | 0.4176 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 1067 | 54.5 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5176 |  | 40 | [5 empty] | 0.5418 |  | 1493.7 | 1502.2 |  | 1501.3 |  | 0.4176 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 53 | NORMAL
13 | 1068 | 54.5 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5161 |  | 40 | [5 empty] | 0.5431 |  | 1493.9 | 1502.8 |  | 1501.9 |  | 0.4155 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1069 | 54.5 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.5161 |  | 40 | [5 empty] | 0.5431 |  | 1493.6 | 1502 |  | 1501.3 |  | 0.4155 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1070 | 54.5 | nan | nan | 55.2 | nan | nan | nan | 0.5213 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5521 |  | 1493.2 | 1501.5 |  | 1500.6 | nan | 0.4191 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 52.9 | NORMAL
13 | 1071 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5213 |  | 40 | [5 empty] | 0.5521 |  | 1492.9 | 1501.2 |  | 1499.8 |  | 0.4191 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1072 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5277 |  | 40 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1492.9 | 1501.2 |  | 1500.1 |  | 0.4241 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1073 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5277 |  | 40 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1492.2 | 1500.4 |  | 1499.4 |  | 0.4241 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1074 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5325 |  | 40 | [5 empty] | 0.5635 |  | 1490.5 | 1498.2 |  | 1498 |  | 0.4241 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1075 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5325 |  | 40 | [5 empty] | 0.5635 |  | 1491.5 | 1499.6 |  | 1499.6 |  | 0.4278 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1076 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.535 |  | 40 | [5 empty] | 0.5642 |  | 1490.4 | 1498 |  | 1498.5 |  | 0.4278 | 24.3 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1077 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.535 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5642 |  | 1488.6 | 1496.4 |  | 1496.4 |  | 0.4297 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1078 | 54.4 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.5358 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5626 |  | 1489.2 | 1497.5 |  | 1497.8 |  | 0.4297 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1079 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5358 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5626 |  | 1490 | 1498.1 |  | 1497.8 |  | 0.43 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1080 | 54.4 | nan | nan | 55 | nan | nan | nan | 0.5353 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5614 |  | 1489.9 | 1498.2 |  | 1497.8 | nan | 0.43 | 24.4 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 52.8 | NORMAL
13 | 1081 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5353 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5614 |  | 1489.7 | 1497.8 |  | 1498 |  | 0.4295 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1082 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5344 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1489.9 | 1498.2 |  | 1498.1 |  | 0.4295 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1083 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5344 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1491.3 | 1500 |  | 1499.7 |  | 0.4291 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1084 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5336 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1490.9 | 1499.3 |  | 1498.6 |  | 0.4291 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1085 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5336 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1490.3 | 1499.2 |  | 1498.7 |  | 0.4288 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1086 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5325 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5577 |  | 1488.9 | 1498.1 |  | 1497.9 |  | 0.4288 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1087 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5325 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1487.3 | 1495.7 |  | 1495.7 |  | 0.4285 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1088 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5318 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1487.3 | 1496.2 |  | 1496.3 |  | 0.4285 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1089 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5318 |  | 40 | [5 empty] | 0.5545 |  | 1484.8 | 1493.5 |  | 1493.9 |  | 0.4281 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1090 | 54.4 | nan | nan | 55 | nan | nan | nan | 0.531 | nan | 40 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5545 |  | 1486.1 | 1495.1 |  | 1494.5 | nan | 0.4281 | 24.8 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 52.9 | NORMAL
13 | 1091 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.531 |  | 40 | [5 empty] | 0.5502 |  | 1488.1 | 1497.4 |  | 1496.6 |  | 0.4281 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.9 | NORMAL
13 | 1092 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5502 |  | 1487.3 | 1496.3 |  | 1495 |  | 0.4269 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1093 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5283 |  | 40 | [5 empty] | 0.5459 |  | 1488.1 | 1496.9 |  | 1495.6 |  | 0.4269 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1094 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5247 |  | 40 | [5 empty] | 0.5459 |  | 1487 | 1495.5 |  | 1494.3 |  | 0.4237 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1095 | 54.3 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5247 |  | 40 | [5 empty] | 0.5424 |  | 1487.4 | 1496.1 |  | 1494.5 |  | 0.4237 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1096 | 54.2 |  |  | 55 |  |  |  | 0.5212 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5424 |  | 1489.7 | 1499.1 |  | 1497.5 |  | 0.4203 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1097 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5182 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.54 |  | 1489.9 | 1500 |  | 1498.6 |  | 0.4203 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1098 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5182 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.54 |  | 1489.9 | 1499.5 |  | 1498.5 |  | 0.4173 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.8 | NORMAL
13 | 1099 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5215 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5482 |  | 1489.3 | 1497.8 |  | 1497.9 |  | 0.4173 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.1 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1100 | 54.2 | nan | nan | 54.9 | nan | nan | nan | 0.5215 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5482 |  | 1490.9 | 1499.6 |  | 1499.2 | nan | 0.4203 | 24.3 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.1 | nan | 52.7 | NORMAL
13 | 1101 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1492.1 | 1501 |  | 1500.2 |  | 0.4203 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1102 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5276 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5557 |  | 1489.4 | 1499 |  | 1498.3 |  | 0.425 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1103 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5597 |  | 1489.9 | 1499.2 |  | 1498.1 |  | 0.425 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1104 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5317 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5597 |  | 1487.8 | 1497 |  | 1495.9 |  | 0.4283 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1105 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5337 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1490.2 | 1499.7 |  | 1498 |  | 0.4283 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1106 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5337 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5604 |  | 1489.4 | 1498.5 |  | 1497.5 |  | 0.4296 | 24.3 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1107 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5344 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1490.5 | 1499.4 |  | 1498.7 |  | 0.4296 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1108 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5344 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1489.5 | 1498.2 |  | 1497.6 |  | 0.4302 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1109 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5341 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5594 |  | 1491.4 | 1500.9 |  | 1499.5 |  | 0.4302 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1110 | 54.2 | nan | nan | 54.9 | nan | nan | nan | 0.5341 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5576 |  | 1490 | 1499.1 |  | 1498.3 | nan | 0.4302 | 24.6 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 52.7 | NORMAL
13 | 1111 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5328 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5576 |  | 1490.3 | 1500.1 |  | 1499.2 |  | 0.4296 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1112 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5328 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1487.8 | 1496.1 |  | 1496.5 |  | 0.4296 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1113 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5318 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5553 |  | 1488 | 1495.9 |  | 1495.9 |  | 0.4288 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1114 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5318 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1489.1 | 1498.3 |  | 1498.4 |  | 0.4288 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1115 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5304 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5537 |  | 1489.8 | 1498.8 |  | 1498.6 |  | 0.4278 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1116 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5304 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5505 |  | 1486.3 | 1496.3 |  | 1495.6 |  | 0.4278 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.9 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1117 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5505 |  | 1486.7 | 1496.2 |  | 1495.7 |  | 0.4266 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.9 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1118 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5289 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1486.9 | 1496.4 |  | 1495.4 |  | 0.4266 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.9 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1119 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5263 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5472 |  | 1486.6 | 1496.4 |  | 1495.6 |  | 0.4251 | 24.8 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.9 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1120 | 54.2 | nan | nan | 54.9 | nan | nan | nan | 0.5263 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5422 |  | 1486.7 | 1495.8 |  | 1495.3 | nan | 0.4251 | 24.8 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 52.7 | NORMAL
13 | 1121 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5224 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5422 |  | 1485.1 | 1494 |  | 1493.1 |  | 0.4219 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1122 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5224 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5385 |  | 1486.9 | 1495.5 |  | 1495.2 |  | 0.4219 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1123 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5184 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5385 |  | 1486.9 | 1496.2 |  | 1495.7 |  | 0.4183 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1124 | 54.2 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5184 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5357 |  | 1491.4 | 1500.9 |  | 1499.6 |  | 0.4183 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.7 | NORMAL
13 | 1125 | 54.1 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.5149 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5357 |  | 1486.8 | 1496.1 |  | 1495.6 |  | 0.415 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1126 | 54.1 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5149 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5395 |  | 1487.8 | 1497.1 |  | 1496.1 |  | 0.415 | 24.4 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1127 | 54.1 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5152 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5395 |  | 1488.1 | 1497.4 |  | 1496.5 |  | 0.416 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1128 | 54.1 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5152 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5471 |  | 1488.5 | 1498.1 |  | 1497.3 |  | 0.416 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1129 | 54.1 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.5209 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5471 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.416 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.3 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1130 | 54.1 | nan | nan | 54.6 | nan | nan | nan | 0.5209 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5539 |  | 0 | 0 |  | 0 | nan | 0.4211 | 24.4 | nan | 28 |  | nan | nan |  | 23.5 | nan | 52.6 | NORMAL
13 | 1131 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5274 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5539 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4211 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1132 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5274 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5539 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4259 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.5 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1133 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5324 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5565 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4259 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.6 | NORMAL
13 | 1134 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.5324 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5565 |  | 598.5 | 600.5 |  | 602.7 |  | 0.4307 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 52.6 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1135 | 52.2 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.535 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.561 |  | 1997.5 | 1988.4 |  | 2004.3 |  | 0.4307 | 24.4 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 50.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1136 | 52.2 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.5351 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.561 |  | 2000.1 | 2000.5 |  | 2011.9 |  | 0.4324 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.6 |  | 50.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1137 | 52.7 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0.5351 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5591 |  | 1999.8 | 1999.4 |  | 2010.7 |  | 0.4324 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.8 |  | 50.9 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1138 | 52.7 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0.5345 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5591 |  | 2008.1 | 2007.7 |  | 2019.1 |  | 0.4324 | 24.8 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.8 |  | 50.9 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1139 | 53.3 |  |  | 58.7 |  |  |  | 0.5345 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5567 |  | 2007.2 | 2005.6 |  | 2018.3 |  | 0.4324 | 24.8 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.8 |  | 51.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1140 | 53.3 | nan | nan | 58.7 | nan | nan | nan | 0.5334 | nan | 39.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5567 |  | 2003.3 | 2001.4 |  | 2014.6 | nan | 0.4315 | 24.8 | nan | 27.8 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 51.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1141 | 54 |  |  | 60.7 |  |  |  | 0.5334 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.5545 |  | 2004.6 | 2002.9 |  | 2015.6 |  | 0.4315 | 24.8 |  | 27.8 |  |  |  |  | 23.8 |  | 51.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1142 | 54 |  |  | 60.7 |  |  |  | 0.5308 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5545 |  | 2003 | 2001.8 |  | 2014.7 |  | 0.4298 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.6 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1143 | 54 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0.5308 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5484 |  | 2000.9 | 1999.2 |  | 2011.8 |  | 0.4298 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 52.6 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1144 | 54.6 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0.5265 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5484 |  | 2002.7 | 2001.1 |  | 2012.5 |  | 0.4264 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.8 |  | 53.4 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1145 | 54.6 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0.5265 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5445 |  | 2003 | 2001.1 |  | 2013 |  | 0.4264 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 53.4 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1146 | 55.3 |  |  | 64.5 |  |  |  | 0.5219 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5445 |  | 2000.8 | 1998.8 |  | 2010.4 |  | 0.4264 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 23.6 |  | 54.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1147 | 55.3 |  |  | 64.5 |  |  |  | 0.5219 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.541 |  | 2001.6 | 1999.2 |  | 2010.7 |  | 0.4222 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1148 | 56 |  |  | 66.1 |  |  |  | 0.5176 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.541 |  | 1999.5 | 1997 |  | 2008.5 |  | 0.4222 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 54.9 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1149 | 56 |  |  | 66.1 |  |  |  | 0.5176 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5382 |  | 2005.4 | 2003.2 |  | 2013.8 |  | 0.4178 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 54.9 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1150 | 56.7 | nan | nan | 67.6 | nan | nan | nan | 0.5139 | nan | 39.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5382 |  | 2003.7 | 2000.6 |  | 2013.2 | nan | 0.4178 | 24.6 | nan | 28.1 |  | nan | nan |  | 23.3 | nan | 55.6 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1151 | 56.7 |  |  | 67.6 |  |  |  | 0.5139 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.5422 |  | 2009.6 | 2005.6 |  | 2017.9 |  | 0.4138 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 55.6 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1152 | 57.4 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0.5157 |  | 40 | [5 empty] | 0.5422 |  | 2010.5 | 2006.3 |  | 2019.5 |  | 0.4138 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 56.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1153 | 57.4 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0.5157 |  | 40 | [5 empty] | 0.5514 |  | 2009.7 | 2005.2 |  | 2017.9 |  | 0.4158 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 56.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1154 | 58.1 |  |  | 70.6 |  |  |  | 0.5215 |  | 40 | [5 empty] | 0.5514 |  | 2009.8 | 2006.5 |  | 2018.7 |  | 0.4158 | 24.6 |  | 28.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 56.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1155 | 58.1 |  |  | 70.6 |  |  |  | 0.5215 |  | 40 | [5 empty] | 0.5556 |  | 2010.7 | 2007.7 |  | 2019.4 |  | 0.4197 | 24.6 |  | 28.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 56.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1156 | 58.7 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.526 |  | 40 | [5 empty] | 0.5556 |  | 2010 | 2007 |  | 2019 |  | 0.4197 | 24.6 |  | 28.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 57.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1157 | 58.7 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.526 |  | 40 | [5 empty] | 0.5556 |  | 2012.6 | 2009.9 |  | 2020.9 |  | 0.4214 | 24.6 |  | 28.4 |  |  |  |  | 23.6 |  | 57.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1158 | 59.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.5278 |  | 40 | [5 empty] | 0.5566 |  | 2010 | 2006.4 |  | 2018 |  | 0.4214 | 24.8 |  | 28.4 |  |  |  |  | 23.8 |  | 58.1 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1159 | 59.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.5278 |  | 40.1 | [5 empty] | 0.5566 |  | 2009.7 | 2006.7 |  | 2017.4 |  | 0.4214 | 24.8 |  | 28.4 |  |  |  |  | 23.8 |  | 58.1 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1160 | 59.9 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.5276 | nan | 40.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5552 |  | 2009.9 | 2006.5 |  | 2018.3 | nan | 0.4214 | 24.9 | nan | 28.4 |  | nan | nan |  | 23.9 | nan | 58.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1161 | 59.9 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.5276 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.5552 |  | 2011.1 | 2008.6 |  | 2019.9 |  | 0.4195 | 24.9 |  | 28.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 58.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1162 | 60.5 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.526 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.5526 |  | 2004.5 | 2001.8 |  | 2013.8 |  | 0.4195 | 25.1 |  | 28.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 59.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1163 | 60.5 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.526 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.5526 |  | 2003 | 1999.5 |  | 2012.6 |  | 0.4167 | 25.1 |  | 28.7 |  |  |  |  | 23.9 |  | 59.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1164 | 61.1 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.5481 |  | 2005.3 | 2001.8 |  | 2013.7 |  | 0.4167 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 59.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1165 | 61.1 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.5234 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.5481 |  | 2003.2 | 1999.8 |  | 2012.4 |  | 0.4167 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 59.8 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1166 | 61.6 |  |  | 77.4 |  |  |  | 0.5178 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.5412 |  | 2002.9 | 2000.1 |  | 2012 |  | 0.4116 | 25.2 |  | 29 |  |  |  |  | 23.9 |  | 60.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1167 | 61.6 |  |  | 77.4 |  |  |  | 0.5178 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.5412 |  | 2004.3 | 2001.9 |  | 2013.3 |  | 0.4116 | 25.2 |  | 29 |  |  |  |  | 23.9 |  | 60.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1168 | 62.1 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.5127 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.5366 |  | 2001.4 | 1999 |  | 2010.4 |  | 0.4063 | 25.2 |  | 29 |  |  |  |  | 23.8 |  | 60.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1169 | 62.1 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.5127 |  | 40.5 | [5 empty] | 0.5366 |  | 2004.8 | 2001.8 |  | 2012.4 |  | 0.4063 | 25.2 |  | 29 |  |  |  |  | 23.8 |  | 60.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1170 | 62.5 | nan | nan | 79.1 | nan | nan | nan | 0.5077 | nan | 40.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5325 |  | 2001.6 | 1999.2 |  | 2010.9 | nan | 0.4008 | 25.1 | nan | 29.2 |  | nan | nan |  | 23.6 | nan | 61.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1171 | 62.5 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.5077 |  | 40.5 | [5 empty] | 0.5325 |  | 2001.2 | 1998.2 |  | 2009.9 |  | 0.4008 | 25.1 |  | 29.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1172 | 63 |  |  | 79.9 |  |  |  | 0.5035 |  | 40.5 | [5 empty] | 0.5301 |  | 2000.1 | 1996.5 |  | 2007.7 |  | 0.3954 | 25.1 |  | 29.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1173 | 63 |  |  | 79.9 |  |  |  | 0.5035 |  | 40.6 | [5 empty] | 0.5301 |  | 2006.5 | 2004 |  | 2014.7 |  | 0.3954 | 25.1 |  | 29.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1174 | 63.5 |  |  | 80.7 |  |  |  | 0.5002 |  | 40.6 | [5 empty] | 0.5279 |  | 2005.2 | 2001.7 |  | 2012.4 |  | 0.391 | 25.1 |  | 29.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1175 | 63.5 |  |  | 80.7 |  |  |  | 0.5002 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.5279 |  | 2003.4 | 2000.6 |  | 2011.5 |  | 0.391 | 25.1 |  | 29.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1176 | 63.8 |  |  | 81.3 |  |  |  | 0.4991 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.5348 |  | 2004.1 | 1999.4 |  | 2011.5 |  | 0.3902 | 25.1 |  | 29.5 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1177 | 63.8 |  |  | 81.3 |  |  |  | 0.5042 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.5348 |  | 2006.2 | 2002.2 |  | 2013.4 |  | 0.3902 | 25.1 |  | 29.5 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1178 | 64.3 |  |  | 82 |  |  |  | 0.5042 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.5434 |  | 2007.4 | 2002.5 |  | 2013.4 |  | 0.3937 | 25.1 |  | 29.5 |  |  |  |  | 23.8 |  | 62.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1179 | 64.3 |  |  | 82 |  |  |  | 0.5102 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.5434 |  | 2008.4 | 2004 |  | 2014.3 |  | 0.3937 | 25.1 |  | 29.5 |  |  |  |  | 23.8 |  | 62.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1180 | 64.6 | nan | nan | 82.7 | nan | nan | nan | 0.5102 | nan | 40.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5434 |  | 2008.8 | 2005.4 |  | 2015.1 | nan | 0.3966 | 25.1 | nan | 29.6 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 62.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1181 | 64.6 |  |  | 82.7 |  |  |  | 0.5138 |  | 40.9 | [5 empty] | 0.5469 |  | 2007.2 | 2002.9 |  | 2012.6 |  | 0.3966 | 25.2 |  | 29.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 63 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1182 | 64.6 |  |  | 83.3 |  |  |  | 0.5138 |  | 41 | [5 empty] | 0.5469 |  | 2007.7 | 2003.7 |  | 2013.5 |  | 0.3966 | 25.2 |  | 29.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 63 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1183 | 65.1 |  |  | 83.3 |  |  |  | 0.5149 |  | 41 | [5 empty] | 0.5476 |  | 2001.8 | 1998 |  | 2008.2 |  | 0.398 | 25.4 |  | 29.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 63.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1184 | 65.1 |  |  | 84 |  |  |  | 0.5149 |  | 41.1 | [5 empty] | 0.5476 |  | 2003.7 | 2000.9 |  | 2010.2 |  | 0.398 | 25.4 |  | 29.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 63.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1185 | 65.4 |  |  | 84 |  |  |  | 0.5131 |  | 41.1 | [5 empty] | 0.5444 |  | 2004.3 | 2000.7 |  | 2010.3 |  | 0.3966 | 25.4 |  | 29.9 |  |  |  |  | 24.3 |  | 63.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1186 | 65.4 |  |  | 84.4 |  |  |  | 0.5131 |  | 41.2 | [5 empty] | 0.5444 |  | 2004 | 2001.5 |  | 2011.1 |  | 0.3966 | 25.4 |  | 29.9 |  |  |  |  | 24.3 |  | 63.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1187 | 65.8 |  |  | 84.4 |  |  |  | 0.5083 |  | 41.2 | [5 empty] | 0.5385 |  | 2003.5 | 2000 |  | 2010.5 |  | 0.3919 | 25.4 |  | 30 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1188 | 65.8 |  |  | 85 |  |  |  | 0.5083 |  | 41.3 | [5 empty] | 0.5385 |  | 2002.8 | 2000 |  | 2010.1 |  | 0.3919 | 25.4 |  | 30 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1189 | 66.1 |  |  | 85 |  |  |  | 0.5037 |  | 41.3 | [5 empty] | 0.5339 |  | 2000.6 | 1996.7 |  | 2007.1 |  | 0.3864 | 25.4 |  | 30 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1190 | 66.1 | nan | nan | 85.4 | nan | nan | nan | 0.5037 | nan | 41.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5339 |  | 2001.3 | 1997.1 |  | 2008.3 | nan | 0.3864 | 25.4 | nan | 30 |  | nan | nan |  | 23.9 | nan | 64.3 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1191 | 66.4 |  |  | 85.4 |  |  |  | 0.4992 |  | 41.4 | [5 empty] | 0.5288 |  | 2000.1 | 1996.2 |  | 2007.5 |  | 0.3815 | 25.4 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1192 | 66.4 |  |  | 86 |  |  |  | 0.4992 |  | 41.6 | [5 empty] | 0.5288 |  | 2003.4 | 2000.4 |  | 2010.6 |  | 0.3815 | 25.4 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64.5 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1193 | 66.7 |  |  | 86 |  |  |  | 0.4952 |  | 41.6 | [5 empty] | 0.5247 |  | 2004.6 | 2001.7 |  | 2011.3 |  | 0.3773 | 25.4 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1194 | 66.7 |  |  | 86.4 |  |  |  | 0.4952 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.5247 |  | 2002.8 | 2000.3 |  | 2010.7 |  | 0.3773 | 25.4 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.9 |  | 64.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1195 | 66.9 |  |  | 86.4 |  |  |  | 0.4917 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.5221 |  | 2007.1 | 2003.1 |  | 2013.7 |  | 0.3729 | 25.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1196 | 66.9 |  |  | 86.8 |  |  |  | 0.4917 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.5221 |  | 2006.4 | 2002.5 |  | 2012.9 |  | 0.3729 | 25.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1197 | 67.2 |  |  | 86.8 |  |  |  | 0.4918 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.529 |  | 2009.1 | 2005 |  | 2015.9 |  | 0.3719 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1198 | 67.2 |  |  | 87.1 |  |  |  | 0.4918 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.529 |  | 2006.6 | 2002.1 |  | 2012.3 |  | 0.3719 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.2 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1199 | 67.5 |  |  | 87.1 |  |  |  | 0.4973 |  | 41.8 | [5 empty] | 0.5376 |  | 2006.9 | 2002.7 |  | 2012.7 |  | 0.3757 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.4 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1200 | 67.5 | nan | nan | 87.6 | nan | nan | nan | 0.4973 | nan | 41.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5376 |  | 2004.6 | 1999.5 |  | 2010.5 | nan | 0.3757 | 25.2 | nan | 30.3 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 65.4 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1201 | 67.7 |  |  | 87.6 |  |  |  | 0.5029 |  | 41.9 | [5 empty] | 0.5438 |  | 2005.3 | 2000.5 |  | 2012.3 |  | 0.3757 | 25.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.9 |  | 65.7 | TORQUE DEFECT PHASE B
13 | 1202 | 67.7 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5029 |  | 41.9 | [5 empty] | 0.5438 |  | 2005.3 | 2000.4 |  | 2011.5 |  | 0.3793 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.9 |  | 65.7 | NORMAL
13 | 1203 | 68.1 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5073 |  | 42 | [5 empty] | 0.5466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3793 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1204 | 68.1 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5073 |  | 42 | [5 empty] | 0.5466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3813 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1205 | 68.1 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5088 |  | 42 | [5 empty] | 0.5466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3813 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1206 | 68.1 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5088 |  | 42 | [5 empty] | 0.5423 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3825 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1207 | 68.1 |  |  | 88 |  |  |  | 0.5068 |  | 42.4 | [5 empty] | 0.5423 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3825 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1208 | 68.1 |  |  | nan |  |  |  | 0.5068 |  | 42.4 | [5 empty] | 0.5442 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.381 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.9 |  | 65.8 | NORMAL
13 | 1209 | 64.2 | nan | nan | 77.8 | nan | nan | nan | 0.5044 | nan | 42.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5374 |  | 2004.2 | 2001.8 |  | 2014.2 | nan | 0.3774 | 25.4 | nan | 30.3 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 61.5 | NORMAL
13 | 1210 | 64.2 |  |  | 77.8 |  |  |  | 0.5009 |  | 42.6 | [5 empty] | 0.5374 |  | 2005.3 | 2002.1 |  | 2015 |  | 0.3774 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 61.5 | NORMAL
13 | 1211 | 64.2 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.5009 |  | 42.6 | [5 empty] | 0.5336 |  | 2005.9 | 2002.9 |  | 2016 |  | 0.3745 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.6 | NORMAL
13 | 1212 | 64.2 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.4976 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.5336 |  | 2006 | 2002.6 |  | 2015.1 |  | 0.3745 | 25.1 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.6 | NORMAL
13 | 1213 | 64.4 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.4976 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.5316 |  | 2009.4 | 2005.6 |  | 2019.6 |  | 0.3715 | 25.1 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.9 | NORMAL
13 | 1214 | 64.4 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.4952 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.5316 |  | 2010.2 | 2007 |  | 2018.6 |  | 0.3715 | 25.1 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 61.9 | NORMAL
13 | 1215 | 64.6 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.4982 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.5363 |  | 2011.3 | 2007.7 |  | 2019.4 |  | 0.3719 | 25.1 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62.2 | NORMAL
13 | 1216 | 64.6 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.4982 |  | 43 | [5 empty] | 0.5363 |  | 2009.6 | 2005.7 |  | 2017.8 |  | 0.3719 | 25.1 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 62.2 | NORMAL
13 | 1217 | 65 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.505 |  | 43 | [5 empty] | 0.5455 |  | 2009.5 | 2006.3 |  | 2017.5 |  | 0.3772 | 25.1 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.8 |  | 62.5 | NORMAL
13 | 1218 | 65 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.505 |  | 43 | [5 empty] | 0.5455 |  | 2011.7 | 2008.1 |  | 2019.9 |  | 0.3772 | 25.1 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.8 |  | 62.5 | NORMAL
13 | 1219 | 65.3 | nan | nan | 73.8 | nan | nan | nan | 0.5105 | nan | 43 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5499 |  | 2009.6 | 2006.7 |  | 2018.4 | nan | 0.3772 | 25.2 | nan | 30.2 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 63 | NORMAL
13 | 1220 | 65.3 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.5105 |  | 43 | [5 empty] | 0.5499 |  | 2006.1 | 2003.3 |  | 2015.2 |  | 0.3815 | 25.2 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.8 |  | 63 | NORMAL
13 | 1221 | 65.7 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.5134 |  | 43.1 | [5 empty] | 0.5504 |  | 2005 | 2002 |  | 2013.7 |  | 0.3815 | 25.2 |  | 30.2 |  |  |  |  | 23.9 |  | 63.3 | NORMAL
13 | 1222 | 65.7 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.5134 |  | 43.1 | [5 empty] | 0.5504 |  | 2003.7 | 2000.8 |  | 2012.8 |  | 0.3835 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.9 |  | 63.3 | NORMAL
13 | 1223 | 66 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.5109 |  | 43.2 | [5 empty] | 0.5441 |  | 2004.6 | 2002.3 |  | 2013.8 |  | 0.3835 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 63.7 | NORMAL
13 | 1224 | 66 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.5109 |  | 43.2 | [5 empty] | 0.5441 |  | 2006.9 | 2003.7 |  | 2015.1 |  | 0.3811 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 63.7 | NORMAL
13 | 1225 | 66.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.5069 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.5389 |  | 2006.4 | 2002.7 |  | 2014.6 |  | 0.3811 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64 | NORMAL
13 | 1226 | 66.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.5069 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.5389 |  | 2005.2 | 2001.5 |  | 2013.8 |  | 0.3775 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64 | NORMAL
13 | 1227 | 66.6 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.5023 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.5337 |  | 2003.4 | 2000.8 |  | 2013.7 |  | 0.3775 | 25.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64.4 | NORMAL
13 | 1228 | 66.6 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.5023 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.5337 |  | 2003.5 | 2000.6 |  | 2012.1 |  | 0.374 | 25.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64.4 | NORMAL
13 | 1229 | 66.8 | nan | nan | 72.5 | nan | nan | nan | 0.4981 | nan | 43.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5337 |  | 2001.4 | 1999.5 |  | 2010.4 | nan | 0.374 | 25.2 | nan | 30.3 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 64.6 | NORMAL
13 | 1230 | 66.8 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4981 |  | 43.4 | [5 empty] | 0.5297 |  | 2004.1 | 2002.4 |  | 2014.1 |  | 0.3711 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64.6 | NORMAL
13 | 1231 | 67.2 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4948 |  | 43.5 | [5 empty] | 0.5297 |  | 2001.2 | 1999.5 |  | 2011 |  | 0.3711 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64.8 | NORMAL
13 | 1232 | 67.2 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4948 |  | 43.5 | [5 empty] | 0.5257 |  | 2004.9 | 2002.7 |  | 2013.7 |  | 0.3677 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 64.8 | NORMAL
13 | 1233 | 67.4 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4912 |  | 43.7 | [5 empty] | 0.5257 |  | 2008.7 | 2006.1 |  | 2016.4 |  | 0.3677 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.1 | NORMAL
13 | 1234 | 67.4 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4912 |  | 43.7 | [5 empty] | 0.5244 |  | 2007.5 | 2005 |  | 2014.8 |  | 0.3653 | 25.2 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.6 |  | 65.1 | NORMAL
13 | 1235 | 67.6 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4918 |  | 43.7 | [5 empty] | 0.5244 |  | 2009.9 | 2007.9 |  | 2017.9 |  | 0.3653 | 25.2 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.6 |  | 65.1 | NORMAL
13 | 1236 | 67.6 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4918 |  | 43.7 | [5 empty] | 0.5334 |  | 2008.5 | 2007.1 |  | 2017.2 |  | 0.3653 | 25.2 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.4 | NORMAL
13 | 1237 | 68 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4974 |  | 43.8 | [5 empty] | 0.5334 |  | 2007.5 | 2005.4 |  | 2015.3 |  | 0.3692 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.4 | NORMAL
13 | 1238 | 68 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4974 |  | 43.8 | [5 empty] | 0.5403 |  | 2008.7 | 2005.3 |  | 2015.1 |  | 0.3692 | 25.2 |  | 30.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 65.7 | NORMAL
13 | 1239 | 68 | nan | nan | 72 | nan | nan | nan | 0.5031 | nan | 43.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5403 |  | 2006.8 | 2003.8 |  | 2014.3 | nan | 0.374 | 25.4 | nan | 30.4 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 65.7 | NORMAL
13 | 1240 | 68.2 |  |  | 72 |  |  |  | 0.5031 |  | 43.9 | [5 empty] | 0.5441 |  | 2003.5 | 2001.2 |  | 2012.1 |  | 0.374 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.9 | NORMAL
13 | 1241 | 68.2 |  |  | 72 |  |  |  | 0.5069 |  | 44 | [5 empty] | 0.5441 |  | 2004.6 | 2002 |  | 2013.3 |  | 0.3771 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 24.1 |  | 65.9 | NORMAL
13 | 1242 | 68.5 |  |  | 72 |  |  |  | 0.5069 |  | 44 | [5 empty] | 0.5402 |  | 2006.5 | 2004.5 |  | 2014.8 |  | 0.3771 | 25.4 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.9 |  | 66.1 | NORMAL
13 | 1243 | 68.5 |  |  | 72 |  |  |  | 0.5048 |  | 44 | [5 empty] | 0.5402 |  | 2006.6 | 2005.1 |  | 2016.4 |  | 0.376 | 25.5 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.9 |  | 66.1 | NORMAL
13 | 1244 | 68.7 |  |  | 72 |  |  |  | 0.5048 |  | 44 | [5 empty] | 0.5345 |  | 2006.4 | 2004.3 |  | 2015.6 |  | 0.376 | 25.5 |  | 30.4 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.4 | NORMAL
13 | 1245 | 68.7 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.5003 |  | 44 | [5 empty] | 0.5345 |  | 2008 | 2006.5 |  | 2017.8 |  | 0.3726 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.4 | NORMAL
13 | 1246 | 68.9 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.5003 |  | 44.1 | [5 empty] | 0.5304 |  | 2006.3 | 2004 |  | 2014.8 |  | 0.3726 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 66.5 | NORMAL
13 | 1247 | 68.9 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.496 |  | 44.1 | [5 empty] | 0.5304 |  | 2008.9 | 2006 |  | 2017.1 |  | 0.3687 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.9 |  | 66.5 | NORMAL
13 | 1248 | 69 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.496 |  | 44.1 | [5 empty] | 0.5256 |  | 2003 | 2000.2 |  | 2011.5 |  | 0.3687 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.7 | NORMAL
13 | 1249 | 69 | nan | nan | 71.9 | nan | nan | nan | 0.4918 | nan | 44.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5256 |  | 2001.2 | 1997.2 |  | 2009.7 | nan | 0.3649 | 25.4 | nan | 30.6 |  | nan | nan |  | 23.8 | nan | 66.7 | NORMAL
13 | 1250 | 69.3 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4918 |  | 44.2 | [5 empty] | 0.5218 |  | 1999.7 | 1995.9 |  | 2008.7 |  | 0.3649 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.8 | NORMAL
13 | 1251 | 69.3 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4882 |  | 44.2 | [5 empty] | 0.5218 |  | 2001.8 | 1998.3 |  | 2011.7 |  | 0.3616 | 25.5 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.8 | NORMAL
13 | 1252 | 69.4 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4882 |  | 44.2 | [5 empty] | 0.5218 |  | 2009.3 | 2004.8 |  | 2017.2 |  | 0.3616 | 25.5 |  | 30.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.9 | NORMAL
13 | 1253 | 69.4 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4855 |  | 44.2 | [5 empty] | 0.5193 |  | 2007.4 | 2002.9 |  | 2014.6 |  | 0.3591 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 23.8 |  | 66.9 | NORMAL
13 | 1254 | 69.6 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4869 |  | 44.3 | [5 empty] | 0.5193 |  | 2007.7 | 2003.3 |  | 2015.9 |  | 0.3591 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 23.8 |  | 67 | NORMAL
13 | 1255 | 69.6 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4869 |  | 44.3 | [5 empty] | 0.5268 |  | 2006.9 | 2004 |  | 2015.7 |  | 0.3591 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 23.9 |  | 67 | NORMAL
13 | 1256 | 69.7 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.493 |  | 44.5 | [5 empty] | 0.5268 |  | 2005.3 | 2002.6 |  | 2014 |  | 0.3622 | 25.5 |  | 30.7 |  |  |  |  | 23.9 |  | 67.3 | NORMAL
13 | 1257 | 69.7 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.493 |  | 44.5 | [5 empty] | 0.5333 |  | 2005.9 | 2002.9 |  | 2015 |  | 0.3622 | 25.5 |  | 30.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.3 | NORMAL
13 | 1258 | 70 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4976 |  | 44.5 | [5 empty] | 0.5333 |  | 2000.8 | 1998 |  | 2009.3 |  | 0.3659 | 25.5 |  | 30.7 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.4 | NORMAL
13 | 1259 | 70 | nan | nan | 71.9 | nan | nan | nan | 0.4976 | nan | 44.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5363 |  | 2005.5 | 2002.5 |  | 2014.1 | nan | 0.3659 | 25.5 | nan | 30.7 |  | nan | nan |  | 24.3 | nan | 67.4 | NORMAL
13 | 1260 | 70.1 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4987 |  | 44.6 | [5 empty] | 0.5363 |  | 2005.1 | 2001.8 |  | 2014.2 |  | 0.3683 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.3 |  | 67.5 | NORMAL
13 | 1261 | 70.1 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4987 |  | 44.6 | [5 empty] | 0.5321 |  | 2006.6 | 2003.4 |  | 2015.2 |  | 0.3683 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.5 | NORMAL
13 | 1262 | 70.3 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4954 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.5321 |  | 2006 | 2003.2 |  | 2014.6 |  | 0.366 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.7 | NORMAL
13 | 1263 | 70.3 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.4954 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.5279 |  | 2004.1 | 2002.1 |  | 2012.9 |  | 0.366 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.7 | NORMAL
13 | 1264 | 70.5 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4916 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.5279 |  | 2002.4 | 1999.9 |  | 2011.4 |  | 0.3625 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.9 | NORMAL
13 | 1265 | 70.5 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4916 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.5231 |  | 2002.8 | 2000 |  | 2011.1 |  | 0.3625 | 25.7 |  | 30.9 |  |  |  |  | 24.1 |  | 67.9 | NORMAL
13 | 1266 | 70.6 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4879 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.5231 |  | 2003 | 1999.9 |  | 2011.7 |  | 0.3593 | 25.9 |  | 31 |  |  |  |  | 24.1 |  | 68 | NORMAL
13 | 1267 | 70.6 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4879 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.5189 |  | 2003 | 1999.8 |  | 2009.7 |  | 0.3593 | 25.9 |  | 31 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68 | NORMAL
13 | 1268 | 70.7 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4844 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.5189 |  | 2004.5 | 2001.8 |  | 2012.5 |  | 0.3562 | 25.9 |  | 31 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68 | NORMAL
13 | 1269 | 70.7 | nan | nan | 72 | nan | nan | nan | 0.4844 | nan | 44.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5143 |  | 2005 | 2001.5 |  | 2011.4 | nan | 0.3562 | 25.9 | nan | 31 |  | nan | nan |  | 24.3 | nan | 68 | NORMAL
13 | 1270 | 70.8 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4814 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.5143 |  | 2005 | 2002.1 |  | 2012.4 |  | 0.3533 | 25.9 |  | 31.2 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68.1 | NORMAL
13 | 1271 | 70.8 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4814 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.5112 |  | 2004.7 | 2001.9 |  | 2011.3 |  | 0.3533 | 25.9 |  | 31.2 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68.1 | NORMAL
13 | 1272 | 70.9 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4787 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.5112 |  | 2004 | 2000.8 |  | 2010.3 |  | 0.3508 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68.2 | NORMAL
13 | 1273 | 70.9 |  |  | 72 |  |  |  | 0.4787 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.508 |  | 2006.5 | 2003.3 |  | 2012.6 |  | 0.3508 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.2 | NORMAL
13 | 1274 | 71.1 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4762 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.508 |  | 2004.4 | 2001.2 |  | 2011.3 |  | 0.3508 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.2 | NORMAL
13 | 1275 | 71.1 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4762 |  | 45 | [5 empty] | 0.5047 |  | 2003.6 | 1999.8 |  | 2011.2 |  | 0.348 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.3 | NORMAL
13 | 1276 | 71.2 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4737 |  | 45 | [5 empty] | 0.5047 |  | 1997.9 | 1994.6 |  | 2005.4 |  | 0.348 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.3 | NORMAL
13 | 1277 | 71.2 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4737 |  | 45.1 | [5 empty] | 0.5047 |  | 1997.1 | 1993.9 |  | 2004.4 |  | 0.3458 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.5 | NORMAL
13 | 1278 | 71.3 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4718 |  | 45.1 | [5 empty] | 0.5019 |  | 1998.3 | 1995.1 |  | 2005.9 |  | 0.3458 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.5 | NORMAL
13 | 1279 | 71.3 | nan | nan | 72.1 | nan | nan | nan | 0.4718 | nan | 45.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.5019 |  | 1999.1 | 1996.1 |  | 2006.5 | nan | 0.3436 | 25.9 | nan | 31.4 |  | nan | nan |  | 24.4 | nan | 68.6 | NORMAL
13 | 1280 | 71.4 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4699 |  | 45.1 | [5 empty] | 0.4993 |  | 1995.3 | 1992.8 |  | 2003.2 |  | 0.3436 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.6 | NORMAL
13 | 1281 | 71.4 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0.4699 |  | 45.3 | [5 empty] | 0.4993 |  | 2000.9 | 1998.7 |  | 2009.4 |  | 0.3419 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.7 | NORMAL
13 | 1282 | 71.5 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4678 |  | 45.3 | [5 empty] | 0.4976 |  | 1998.9 | 1996.5 |  | 2008.3 |  | 0.3419 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.7 | NORMAL
13 | 1283 | 71.5 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4678 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4976 |  | 2001.9 | 1999.8 |  | 2010.5 |  | 0.3398 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.7 | NORMAL
13 | 1284 | 71.5 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.466 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4964 |  | 2001.8 | 1998.9 |  | 2009.5 |  | 0.3398 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.7 | NORMAL
13 | 1285 | 71.7 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.466 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4964 |  | 2002.7 | 2000.8 |  | 2011.7 |  | 0.338 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.8 | NORMAL
13 | 1286 | 71.7 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4646 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4944 |  | 2003.6 | 2000.3 |  | 2011.4 |  | 0.338 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.8 | NORMAL
13 | 1287 | 71.8 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4646 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4944 |  | 2000.4 | 1997.8 |  | 2008.3 |  | 0.3364 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.4 |  | 68.8 | NORMAL
13 | 1288 | 71.8 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4633 |  | 45.5 | [5 empty] | 0.4938 |  | 1999.4 | 1996.5 |  | 2008 |  | 0.3364 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.3 |  | 68.8 | NORMAL
13 | 1289 | 71.8 | nan | nan | 72.3 | nan | nan | nan | 0.4633 | nan | 45.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4938 |  | 1998.9 | 1996.8 |  | 2008.2 | nan | 0.3348 | 25.9 | nan | 31.6 |  | nan | nan |  | 24.3 | nan | 68.9 | NORMAL
13 | 1290 | 71.8 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4621 |  | 45.5 | [5 empty] | 0.4924 |  | 1998.7 | 1995.9 |  | 2007 |  | 0.3348 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.6 |  | 68.9 | NORMAL
13 | 1291 | 71.9 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.4621 |  | 45.5 | [5 empty] | 0.4924 |  | 2001.2 | 1998.2 |  | 2007.8 |  | 0.3339 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69 | NORMAL
13 | 1292 | 71.9 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4611 |  | 45.6 | [5 empty] | 0.4901 |  | 1995.3 | 1992.7 |  | 2003 |  | 0.3339 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69 | NORMAL
13 | 1293 | 72 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4603 |  | 45.6 | [5 empty] | 0.4901 |  | 1997.8 | 1995.3 |  | 2005.8 |  | 0.3339 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69 | NORMAL
13 | 1294 | 72 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4603 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4882 |  | 1995.4 | 1992.4 |  | 2003.2 |  | 0.3329 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69 | NORMAL
13 | 1295 | 72 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.4594 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4882 |  | 1993.3 | 1989.9 |  | 2000.8 |  | 0.3329 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.2 | NORMAL
13 | 1296 | 72 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4594 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4861 |  | 1999.4 | 1996.3 |  | 2006 |  | 0.3318 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.2 | NORMAL
13 | 1297 | 72.1 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4564 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4861 |  | 1998.3 | 1994.6 |  | 2005.7 |  | 0.3318 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.2 | NORMAL
13 | 1298 | 72.1 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4564 |  | 45.8 | [5 empty] | 0.4806 |  | 1999.2 | 1997.2 |  | 2006.2 |  | 0.3293 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.2 | NORMAL
13 | 1299 | 72.3 | nan | nan | 72.5 | nan | nan | nan | 0.4523 | nan | 45.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4806 |  | 1997 | 1995.2 |  | 2004.2 | nan | 0.3293 | 26.2 | nan | 31.7 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 69.3 | NORMAL
13 | 1300 | 72.3 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4523 |  | 45.8 | [5 empty] | 0.4806 |  | 2000.9 | 1999.3 |  | 2008.3 |  | 0.3258 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.3 | NORMAL
13 | 1301 | 72.3 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4482 |  | 45.8 | [5 empty] | 0.4758 |  | 2002 | 1999.8 |  | 2009.8 |  | 0.3258 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.3 | NORMAL
13 | 1302 | 72.3 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4482 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.4758 |  | 2001.8 | 1999.4 |  | 2009.7 |  | 0.3224 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.3 | NORMAL
13 | 1303 | 72.4 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.4446 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.4705 |  | 2001 | 1998.6 |  | 2008.7 |  | 0.3224 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.4 | NORMAL
13 | 1304 | 72.4 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4446 |  | 46 | [5 empty] | 0.4705 |  | 2001.6 | 1999 |  | 2008.5 |  | 0.3199 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.4 | NORMAL
13 | 1305 | 72.5 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4439 |  | 46 | [5 empty] | 0.4695 |  | 2000.9 | 1998.5 |  | 2008.7 |  | 0.3199 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.5 | NORMAL
13 | 1306 | 72.5 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4439 |  | 46 | [5 empty] | 0.4695 |  | 2001.9 | 2000.3 |  | 2010.2 |  | 0.3188 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.5 | NORMAL
13 | 1307 | 72.5 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4432 |  | 46 | [5 empty] | 0.4684 |  | 1998.5 | 1996.4 |  | 2006.3 |  | 0.3188 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.5 | NORMAL
13 | 1308 | 72.5 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4432 |  | 46.2 | [5 empty] | 0.4684 |  | 1997.6 | 1996.3 |  | 2005.2 |  | 0.3177 | 26.2 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.5 | NORMAL
13 | 1309 | 72.6 | nan | nan | 72.6 | nan | nan | nan | 0.4421 | nan | 46.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4671 |  | 1999.7 | 1997.7 |  | 2006.8 | nan | 0.3177 | 26.3 | nan | 32 |  | nan | nan |  | 24.9 | nan | 69.5 | NORMAL
13 | 1310 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4421 |  | 46.2 | [5 empty] | 0.4671 |  | 1999.4 | 1997 |  | 2006.3 |  | 0.3177 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.5 | NORMAL
13 | 1311 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4406 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4653 |  | 2003.4 | 2001.8 |  | 2010.1 |  | 0.3164 | 26.2 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1312 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0.4406 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4653 |  | 2000.7 | 1999.2 |  | 2007.8 |  | 0.3164 | 26.2 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1313 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4389 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4626 |  | 2001.3 | 1998.9 |  | 2007.9 |  | 0.3149 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1314 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4389 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4626 |  | 2000 | 1997.4 |  | 2007.6 |  | 0.3149 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1315 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4354 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4582 |  | 2001.6 | 1998.7 |  | 2009.7 |  | 0.3121 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1316 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4354 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4582 |  | 2002.1 | 1999.4 |  | 2010.4 |  | 0.3121 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1317 | 72.9 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4319 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4541 |  | 2003.3 | 2001.6 |  | 2012.3 |  | 0.3092 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.6 | NORMAL
13 | 1318 | 72.9 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.4319 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4541 |  | 2000.8 | 1997.9 |  | 2008.5 |  | 0.3092 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.7 | NORMAL
13 | 1319 | 72.9 | nan | nan | 72.9 | nan | nan | nan | 0.4293 | nan | 46.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4509 |  | 2002.4 | 2000.4 |  | 2011.8 | nan | 0.3064 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.9 | nan | 69.7 | NORMAL
13 | 1320 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4293 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4509 |  | 2000.3 | 1996.7 |  | 2008 |  | 0.3064 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.7 | NORMAL
13 | 1321 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4262 |  | 46.5 | [5 empty] | 0.4478 |  | 1996.3 | 1993.3 |  | 2004.8 |  | 0.3038 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.7 | NORMAL
13 | 1322 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4262 |  | 46.5 | [5 empty] | 0.4478 |  | 1993.8 | 1991.4 |  | 2003.3 |  | 0.3038 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1323 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4241 |  | 46.5 | [5 empty] | 0.4475 |  | 1997 | 1995.8 |  | 2006.2 |  | 0.3022 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1324 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4241 |  | 46.5 | [5 empty] | 0.4475 |  | 1997.6 | 1996.1 |  | 2007.2 |  | 0.3022 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1325 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4244 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4475 |  | 1993.8 | 1993 |  | 2003.7 |  | 0.3025 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1326 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4244 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4481 |  | 1993.8 | 1993.1 |  | 2005.3 |  | 0.3025 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1327 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4249 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4481 |  | 1995.8 | 1993.5 |  | 2005.8 |  | 0.3025 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1328 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4249 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4483 |  | 1998.8 | 1997 |  | 2009.4 |  | 0.3025 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 69.9 | NORMAL
13 | 1329 | 73.1 | nan | nan | 72.9 | nan | nan | nan | 0.4246 | nan | 46.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4483 |  | 2001.6 | 1999.5 |  | 2010.9 | nan | 0.3025 | 26.3 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.9 | nan | 69.9 | NORMAL
13 | 1330 | 73.1 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.4246 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4481 |  | 1998.3 | 1995.5 |  | 2007.7 |  | 0.3022 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1331 | 73.1 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4244 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4481 |  | 1997.7 | 1994.8 |  | 2006.7 |  | 0.3022 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1332 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4244 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4475 |  | 1996.6 | 1994.8 |  | 2006.3 |  | 0.3018 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1333 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4237 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.4475 |  | 1995.4 | 1992.2 |  | 2003.9 |  | 0.3018 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1334 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.421 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4444 |  | 1998.5 | 1995.6 |  | 2007.1 |  | 0.3007 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1335 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.421 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4444 |  | 1996.1 | 1994 |  | 2004.8 |  | 0.3007 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1336 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.418 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4413 |  | 1997.5 | 1995 |  | 2006.3 |  | 0.2978 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1337 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.418 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4413 |  | 1991.6 | 1989.8 |  | 2001.7 |  | 0.2978 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70 | NORMAL
13 | 1338 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4153 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4386 |  | 1992.7 | 1990 |  | 2002.2 |  | 0.2953 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1339 | 73.2 | nan | nan | 73 | nan | nan | nan | 0.4153 | nan | 46.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4386 |  | 1988.1 | 1986.4 |  | 1999.4 | nan | 0.2953 | 26.3 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 25.1 | nan | 70.1 | NORMAL
13 | 1340 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4131 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4349 |  | 1992.3 | 1990.8 |  | 2002.6 |  | 0.2931 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1341 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4131 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4349 |  | 1987.8 | 1985.7 |  | 1997.5 |  | 0.2931 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1342 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4108 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4311 |  | 1993.1 | 1990.7 |  | 2002.4 |  | 0.2912 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1343 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4108 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4311 |  | 1993.7 | 1990.6 |  | 2003.2 |  | 0.2912 | 26.3 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1344 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4072 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4266 |  | 2000.8 | 1997.7 |  | 2009.3 |  | 0.2883 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1345 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4072 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4266 |  | 1997.3 | 1994.1 |  | 2006.1 |  | 0.2883 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1346 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4048 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4265 |  | 1999.3 | 1995.2 |  | 2007.1 |  | 0.2868 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1347 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.4048 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4265 |  | 1998.1 | 1994.8 |  | 2006 |  | 0.2868 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1348 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.405 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4265 |  | 1996 | 1992.3 |  | 2004.5 |  | 0.2868 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1349 | 73.3 | nan | nan | 73.1 | nan | nan | nan | 0.405 | nan | 47.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4262 |  | 1994.6 | 1990.6 |  | 2002.9 | nan | 0.2866 | 26.3 | nan | 32.3 |  | nan | nan |  | 25.1 | nan | 70.1 | NORMAL
13 | 1350 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.4048 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4262 |  | 1988.8 | 1985.6 |  | 1997.9 |  | 0.2866 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 25.1 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1351 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.4048 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1983.2 | 1980.1 |  | 1992.8 |  | 0.2866 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1352 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.4022 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1982.2 | 1978.1 |  | 1992.6 |  | 0.2866 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1353 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.4022 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4192 |  | 1982.2 | 1979 |  | 1991 |  | 0.2836 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1354 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3966 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4192 |  | 1982.8 | 1979.3 |  | 1992.2 |  | 0.2836 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1355 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3966 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4126 |  | 1997.5 | 1994.7 |  | 2006.9 |  | 0.2788 | 26.3 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1356 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3917 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4126 |  | 1996.8 | 1993.6 |  | 2006.7 |  | 0.2788 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1357 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3917 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.4076 |  | 1997.9 | 1994.4 |  | 2006.5 |  | 0.2751 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1358 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3877 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.4076 |  | 1998.1 | 1995.1 |  | 2006.9 |  | 0.2751 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1359 | 73.3 | nan | nan | 73 | nan | nan | nan | 0.3877 | nan | 47.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4046 |  | 2011.3 | 2007.5 |  | 2018.7 | nan | 0.2718 | 26.2 | nan | 32.3 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.1 | NORMAL
13 | 1360 | 73.3 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3842 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.4046 |  | 2012.7 | 2010.4 |  | 2021.7 |  | 0.2718 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1361 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3842 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2012.8 | 2010.1 |  | 2020.9 |  | 0.2698 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1362 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3838 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2011.4 | 2009.5 |  | 2020.7 |  | 0.2698 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1363 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3838 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4065 |  | 2013.1 | 2010.7 |  | 2021.3 |  | 0.271 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1364 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3858 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4065 |  | 2012 | 2009.7 |  | 2020.7 |  | 0.271 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.1 | NORMAL
13 | 1365 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3858 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4076 |  | 2011 | 2008.7 |  | 2019.8 |  | 0.271 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.2 | NORMAL
13 | 1366 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3875 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4076 |  | 2003.9 | 2000.9 |  | 2013.2 |  | 0.2724 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.2 | NORMAL
13 | 1367 | 73.5 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3875 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4089 |  | 2006.2 | 2002.6 |  | 2014.6 |  | 0.2724 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.2 | NORMAL
13 | 1368 | 73.6 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3885 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4089 |  | 2005.6 | 2002.9 |  | 2014.9 |  | 0.2733 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.2 | NORMAL
13 | 1369 | 73.6 | nan | nan | 73.1 | nan | nan | nan | 0.3885 | nan | 47.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.4098 |  | 2004.7 | 2001.9 |  | 2013.6 | nan | 0.2733 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.2 | NORMAL
13 | 1370 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3892 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4098 |  | 2000.5 | 1997.1 |  | 2007.3 |  | 0.2737 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.2 | NORMAL
13 | 1371 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3892 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.407 |  | 2001.1 | 1997.2 |  | 2007.9 |  | 0.2737 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1372 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3884 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.407 |  | 2001.5 | 1997.2 |  | 2007.7 |  | 0.2727 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1373 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3829 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.407 |  | 2003.3 | 2000.2 |  | 2011.2 |  | 0.2727 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1374 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3829 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2005.1 | 2002.6 |  | 2012.9 |  | 0.2688 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1375 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3785 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2005.2 | 2002.5 |  | 2013.3 |  | 0.2688 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1376 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3785 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.3961 |  | 2003.3 | 2001.9 |  | 2011.6 |  | 0.2655 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1377 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3752 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.3961 |  | 2003.4 | 2001.6 |  | 2011.7 |  | 0.2655 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1378 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3752 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2001 | 1999.6 |  | 2010.1 |  | 0.2626 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1379 | 73.6 | nan | nan | 73.2 | nan | nan | nan | 0.3715 | nan | 47.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3928 |  | 2001.7 | 2001.1 |  | 2010.5 | nan | 0.2626 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.3 | NORMAL
13 | 1380 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3715 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.389 |  | 2005.6 | 2003.9 |  | 2013.3 |  | 0.2599 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1381 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3693 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.389 |  | 2010.4 | 2008.1 |  | 2018.3 |  | 0.2599 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1382 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3693 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.3903 |  | 2009.1 | 2006.6 |  | 2016.7 |  | 0.2599 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1383 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3715 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.3903 |  | 2009.2 | 2006 |  | 2017.2 |  | 0.2599 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1384 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3715 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.3923 |  | 2009.9 | 2006 |  | 2018.7 |  | 0.2599 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1385 | 73.7 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3733 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.3923 |  | 2012.2 | 2006.9 |  | 2019.1 |  | 0.2611 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1386 | 73.7 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3733 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.3937 |  | 2010.8 | 2005.9 |  | 2018.2 |  | 0.2611 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.3 | NORMAL
13 | 1387 | 73.7 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3745 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.3937 |  | 2012.2 | 2008.3 |  | 2020.6 |  | 0.2624 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1388 | 73.7 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3745 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.3934 |  | 2014.9 | 2010.5 |  | 2021.8 |  | 0.2624 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1389 | 73.7 | nan | nan | 73.3 | nan | nan | nan | 0.3735 | nan | 48.1 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3934 |  | 2015.1 | 2012.4 |  | 2023.7 | nan | 0.2622 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.9 | nan | 70.5 | NORMAL
13 | 1390 | 73.7 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3735 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.3908 |  | 2012.8 | 2009.6 |  | 2022 |  | 0.2622 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1391 | 73.8 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.371 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.3908 |  | 2014.7 | 2011.3 |  | 2022.5 |  | 0.2604 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1392 | 73.8 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.371 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.388 |  | 2015.5 | 2011.9 |  | 2023 |  | 0.2604 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1393 | 73.8 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3693 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.388 |  | 2015.1 | 2010.6 |  | 2020.7 |  | 0.2587 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1394 | 73.8 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3693 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.3863 |  | 2015.1 | 2011.8 |  | 2022.5 |  | 0.2587 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1395 | 73.8 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.368 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.3863 |  | 2012.9 | 2010.3 |  | 2021.3 |  | 0.2577 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1396 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.368 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.3863 |  | 2016.8 | 2013.7 |  | 2023 |  | 0.2577 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1397 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.368 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.3863 |  | 2009.3 | 2006.6 |  | 2017.3 |  | 0.2567 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1398 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.368 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.3863 |  | 2011.4 | 2008.7 |  | 2018.8 |  | 0.2567 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1399 | 73.8 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3657 | nan | 48.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3844 |  | 2010.1 | 2006.5 |  | 2017.7 | nan | 0.2558 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.5 | NORMAL
13 | 1400 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3657 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3844 |  | 2010.3 | 2007.2 |  | 2018.6 |  | 0.2558 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1401 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3641 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3844 |  | 2005.5 | 2002.7 |  | 2013.6 |  | 0.2546 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1402 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3641 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3844 |  | 2006.1 | 2003.5 |  | 2014.9 |  | 0.2546 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1403 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3623 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3793 |  | 2005.7 | 2002.3 |  | 2015.2 |  | 0.2546 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1404 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3623 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3793 |  | 2010.7 | 2007.3 |  | 2019.1 |  | 0.2528 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1405 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3583 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3762 |  | 2011.6 | 2008.7 |  | 2019.2 |  | 0.2528 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1406 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3583 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.3762 |  | 2011.8 | 2008.7 |  | 2019.6 |  | 0.2499 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1407 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3556 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.3754 |  | 2013.3 | 2009.9 |  | 2021.1 |  | 0.2499 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1408 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3556 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.3754 |  | 2010.8 | 2007 |  | 2018.6 |  | 0.2494 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1409 | 74 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3576 | nan | 48.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3783 |  | 2012 | 2008.9 |  | 2019.8 | nan | 0.2494 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.6 | NORMAL
13 | 1410 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3576 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.3783 |  | 2010.2 | 2007.1 |  | 2017.6 |  | 0.2509 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1411 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3595 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2005.3 | 2003.2 |  | 2014.1 |  | 0.2509 | 26.2 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1412 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3612 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2005.7 | 2002.8 |  | 2014.6 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1413 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3612 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3805 |  | 2008 | 2005 |  | 2014.9 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1414 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3606 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3805 |  | 2005.2 | 2002.1 |  | 2013.1 |  | 0.2525 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1415 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3606 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3791 |  | 2003.3 | 2000.4 |  | 2011.3 |  | 0.2525 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1416 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.359 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3791 |  | 1998.9 | 1995.3 |  | 2008.5 |  | 0.2516 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1417 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.359 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3756 |  | 2000.7 | 1998 |  | 2009.4 |  | 0.2516 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1418 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3555 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1998.5 | 1995.3 |  | 2008 |  | 0.2489 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1419 | 74 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3555 | nan | 48.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3712 |  | 1999.6 | 1996.5 |  | 2008 | nan | 0.2489 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.6 | nan | 70.6 | NORMAL
13 | 1420 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3522 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3712 |  | 2005.2 | 2002.1 |  | 2013.3 |  | 0.2489 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1421 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3522 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.3712 |  | 2005.8 | 2002.4 |  | 2013.6 |  | 0.2462 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1422 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3494 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.3687 |  | 2009.8 | 2007.1 |  | 2017.5 |  | 0.2462 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1423 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3494 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.3687 |  | 2012.9 | 2010.2 |  | 2020.1 |  | 0.2439 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1424 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3493 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.3676 |  | 2010 | 2006.5 |  | 2017.6 |  | 0.2439 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1425 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3493 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.3676 |  | 2008.7 | 2004.7 |  | 2015.9 |  | 0.2439 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1426 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3513 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.37 |  | 2004 | 1999.9 |  | 2010.9 |  | 0.2439 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1427 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3513 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.37 |  | 2004.1 | 2000.4 |  | 2011.9 |  | 0.2457 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1428 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3532 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3725 |  | 2003.3 | 2000.7 |  | 2012 |  | 0.2457 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1429 | 74 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3532 | nan | 48.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3725 |  | 2000.1 | 1997.1 |  | 2008.5 | nan | 0.2471 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.6 | NORMAL
13 | 1430 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.355 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.374 |  | 2001.7 | 1998.8 |  | 2009.2 |  | 0.2471 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1431 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.355 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.374 |  | 1999.3 | 1996.4 |  | 2006.8 |  | 0.2476 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.9 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1432 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3541 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3725 |  | 1999.9 | 1996.9 |  | 2006.9 |  | 0.2476 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1433 | 74 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.3541 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3725 |  | 1999.2 | 1997.1 |  | 2006.9 |  | 0.2467 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1434 | 74 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.3519 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3696 |  | 1997.2 | 1994 |  | 2003.8 |  | 0.2467 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1435 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3519 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3696 |  | 1997.7 | 1994.6 |  | 2005.3 |  | 0.2443 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1436 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3484 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3657 |  | 2001.6 | 1999.6 |  | 2009.7 |  | 0.2443 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1437 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3484 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.3657 |  | 2002.1 | 1999.8 |  | 2009 |  | 0.2415 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1438 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3454 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.3623 |  | 2000.8 | 1998.3 |  | 2007.6 |  | 0.2415 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1439 | 74 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3454 | nan | 48.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3623 |  | 2001.1 | 1999.2 |  | 2009.1 | nan | 0.2415 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.6 | nan | 70.6 | NORMAL
13 | 1440 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3429 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.359 |  | 2002.8 | 1999.7 |  | 2010 |  | 0.2394 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1441 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3429 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.359 |  | 1999.4 | 1996.8 |  | 2007.9 |  | 0.2394 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1442 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3406 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.3566 |  | 2000.2 | 1998 |  | 2008.7 |  | 0.2375 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1443 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3406 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.3566 |  | 2003.1 | 2001.5 |  | 2011.7 |  | 0.2375 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1444 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3397 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.3599 |  | 2003.2 | 2000.8 |  | 2011.3 |  | 0.2364 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1445 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3397 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3599 |  | 2003.4 | 2001.5 |  | 2011.2 |  | 0.2364 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1446 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3599 |  | 2003.7 | 2001.8 |  | 2011.2 |  | 0.2384 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1447 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3637 |  | 2001.8 | 2000.5 |  | 2010.5 |  | 0.2384 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1448 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3455 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3637 |  | 1995.8 | 1994.4 |  | 2004.8 |  | 0.2405 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1449 | 74 | nan | nan | 73.5 | nan | nan | nan | 0.3455 | nan | 48.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3659 |  | 1996.5 | 1995.8 |  | 2006.3 | nan | 0.2405 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70.5 | NORMAL
13 | 1450 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3475 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3659 |  | 1996.7 | 1996.7 |  | 2005.6 |  | 0.2416 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1451 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3447 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3625 |  | 2002.9 | 2002.9 |  | 2011.4 |  | 0.2416 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1452 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3447 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3625 |  | 2004.1 | 2003.4 |  | 2011.7 |  | 0.2393 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.6 | NORMAL
13 | 1453 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.342 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3599 |  | 2003 | 2003.6 |  | 2011.7 |  | 0.2393 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1454 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.342 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.3599 |  | 1998.8 | 1998.5 |  | 2007.1 |  | 0.2371 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1455 | 74 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3392 |  | 49 | [5 empty] | 0.3569 |  | 2002.8 | 2003 |  | 2011.4 |  | 0.2371 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1456 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3392 |  | 49 | [5 empty] | 0.3569 |  | 1993.9 | 1994.1 |  | 2003.8 |  | 0.235 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1457 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3366 |  | 49 | [5 empty] | 0.3535 |  | 1993.4 | 1993.1 |  | 2002 |  | 0.235 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1458 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3366 |  | 49 | [5 empty] | 0.3535 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.235 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70.5 | NORMAL
13 | 1459 | 73.8 | nan | nan | 73 | nan | nan | nan | 0.3342 | nan | 49 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3507 |  | 1999.1 | 2005.6 |  | 2010.8 | nan | 0.2331 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.6 | nan | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1460 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3342 |  | 49 | [5 empty] | 0.3507 |  | 1997 | 2007 |  | 2012.9 |  | 0.2331 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1461 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3323 |  | 49 | [5 empty] | 0.348 |  | 2002.2 | 2013.3 |  | 2019.7 |  | 0.2313 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1462 | 73.1 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3323 |  | 49 | [5 empty] | 0.348 |  | 2000.3 | 2012 |  | 2019.1 |  | 0.2313 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1463 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3319 |  | 49 | [5 empty] | 0.3495 |  | 1998.8 | 2011.4 |  | 2017.4 |  | 0.2302 | 26 |  | 32 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1464 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3319 |  | 49 | [5 empty] | 0.3495 |  | 1999.2 | 2012.7 |  | 2020.1 |  | 0.2302 | 26 |  | 32 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1465 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3351 |  | 49 | [5 empty] | 0.3528 |  | 1999.8 | 2014.6 |  | 2021.9 |  | 0.2325 | 26 |  | 32 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1466 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3351 |  | 49 | [5 empty] | 0.3528 |  | 2002.5 | 2016 |  | 2024.3 |  | 0.2325 | 26 |  | 32 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1467 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3378 |  | 49 | [5 empty] | 0.3559 |  | 1996.9 | 2011.4 |  | 2019.4 |  | 0.2346 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1468 | 73.1 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3378 |  | 49 | [5 empty] | 0.3559 |  | 1996.8 | 2012.1 |  | 2019.7 |  | 0.2346 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1469 | 73.1 | nan | nan | 72.9 | nan | nan | nan | 0.3381 | nan | 49 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3559 |  | 1995.5 | 2011.4 |  | 2019.5 | nan | 0.2351 | 26.2 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1470 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3381 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3532 |  | 1993.4 | 2010.7 |  | 2018 |  | 0.2351 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1471 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3532 |  | 1995.7 | 2012.7 |  | 2019.5 |  | 0.2328 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1472 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3498 |  | 1991.9 | 2009.2 |  | 2016.4 |  | 0.2328 | 26.2 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1473 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3324 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3498 |  | 1991.5 | 2008.4 |  | 2015.4 |  | 0.2309 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1474 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3324 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3469 |  | 1992.1 | 2009.5 |  | 2017.3 |  | 0.2309 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1475 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3302 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3469 |  | 1989.7 | 2006.7 |  | 2015.1 |  | 0.2288 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1476 | 73.2 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3302 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3444 |  | 1990.5 | 2008.3 |  | 2016.2 |  | 0.2288 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1477 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3278 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3444 |  | 1991.3 | 2007.9 |  | 2015.8 |  | 0.2288 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 69.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1478 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3278 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.3426 |  | 2036.7 | 2042.2 |  | 2059 |  | 0.2273 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1479 | 73.2 | nan | nan | 73 | nan | nan | nan | 0.3257 | nan | 49.2 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3426 |  | 2035.9 | 2042 |  | 2059.1 | nan | 0.2273 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.8 | nan | 70 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1480 | 73.2 |  |  | 73 |  |  |  | 0.3257 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3403 |  | 2036.5 | 2042.1 |  | 2058.5 |  | 0.2257 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1481 | 73.2 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3241 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3403 |  | 2038.6 | 2043.4 |  | 2060.3 |  | 0.2257 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.8 |  | 70 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1482 | 73.3 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3241 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3386 |  | 2044.6 | 2048.8 |  | 2066.4 |  | 0.2245 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1483 | 73.3 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3224 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3386 |  | 2046.7 | 2050.9 |  | 2067.1 |  | 0.2245 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1484 | 73.5 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3224 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3371 |  | 2046.9 | 2050.7 |  | 2068 |  | 0.2231 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.2 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1485 | 73.5 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3209 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3371 |  | 2045.8 | 2050.9 |  | 2067.4 |  | 0.2231 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.2 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1486 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3209 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3365 |  | 2045.9 | 2049.5 |  | 2067.6 |  | 0.2219 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1487 | 73.6 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3199 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3365 |  | 2046.4 | 2050.5 |  | 2068.2 |  | 0.2219 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 70.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1488 | 73.6 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0.3199 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3354 |  | 2045.6 | 2050.1 |  | 2067.3 |  | 0.221 | 26 |  | 32 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1489 | 73.6 | nan | nan | 73.3 | nan | nan | nan | 0.3187 | nan | 49.3 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3354 |  | 2043.4 | 2048 |  | 2065 | nan | 0.221 | 25.9 | nan | 32 |  | nan | nan |  | 24.6 | nan | 70.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1490 | 73.7 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3213 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3393 |  | 2044.4 | 2050 |  | 2066.8 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1491 | 73.7 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3213 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3393 |  | 2046.3 | 2051.9 |  | 2068.9 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.6 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1492 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3243 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3436 |  | 2045.4 | 2050.9 |  | 2067.7 |  | 0.2241 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1493 | 73.8 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3243 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3436 |  | 2043.6 | 2049.5 |  | 2066.5 |  | 0.2241 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1494 | 74 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.327 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.3436 |  | 2039 | 2045 |  | 2061.8 |  | 0.2241 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1495 | 74 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.327 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3464 |  | 2038.9 | 2043.9 |  | 2060.8 |  | 0.2264 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1496 | 74 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0.3268 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3464 |  | 2037.4 | 2043.5 |  | 2059.8 |  | 0.2264 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1497 | 74 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0.3268 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3432 |  | 2044.2 | 2049.5 |  | 2066 |  | 0.2261 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1498 | 74.1 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0.3238 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3432 |  | 2042.4 | 2047.1 |  | 2064.2 |  | 0.2261 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.6 |  | 70.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1499 | 74.1 | nan | nan | 73.7 | nan | nan | nan | 0.3238 | nan | 49.4 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3392 |  | 2043 | 2048.6 |  | 2064.3 | nan | 0.2238 | 26 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.4 | nan | 70.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1500 | 74.1 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.3215 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3392 |  | 2043 | 2048.6 |  | 2063.9 |  | 0.2238 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1501 | 74.1 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.3215 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3374 |  | 2041.7 | 2047.7 |  | 2063.8 |  | 0.2219 | 26 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1502 | 74.1 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.3193 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.3374 |  | 2040.6 | 2046.2 |  | 2063.1 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1503 | 74.1 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.3193 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3348 |  | 2041.9 | 2047.6 |  | 2064 |  | 0.2199 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1504 | 74.1 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3175 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3348 |  | 2041.3 | 2047.4 |  | 2063.1 |  | 0.2199 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.2 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1505 | 74.1 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3175 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3364 |  | 2036.3 | 2042.5 |  | 2059.6 |  | 0.2191 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.2 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1506 | 74.1 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3198 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3364 |  | 2040.4 | 2046.3 |  | 2062.1 |  | 0.2191 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1507 | 74.2 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3198 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3408 |  | 2041.3 | 2047.4 |  | 2063.8 |  | 0.2212 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1508 | 74.2 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0.3226 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3408 |  | 2039.4 | 2045.4 |  | 2061.5 |  | 0.2212 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1509 | 74.2 | nan | nan | 74.1 | nan | nan | nan | 0.3226 | nan | 49.5 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3443 |  | 2038.9 | 2046 |  | 2061.8 | nan | 0.223 | 25.9 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.4 | nan | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1510 | 74.2 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0.3253 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3443 |  | 2031.9 | 2038.6 |  | 2055 |  | 0.223 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1511 | 74.3 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0.3253 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3464 |  | 2032.6 | 2040.4 |  | 2055.9 |  | 0.2248 | 25.9 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.6 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1512 | 74.3 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3261 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3464 |  | 2032.5 | 2039.8 |  | 2055.5 |  | 0.2248 | 25.9 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.6 |  | 71.3 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1513 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3261 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3414 |  | 2032.3 | 2040 |  | 2055.7 |  | 0.2248 | 25.9 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1514 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.323 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3414 |  | 2035.1 | 2041.5 |  | 2058 |  | 0.223 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1515 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.323 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3385 |  | 2034.6 | 2042.2 |  | 2058.9 |  | 0.223 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1516 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3202 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3385 |  | 2034.9 | 2042.8 |  | 2059.6 |  | 0.2207 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1517 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3202 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.3364 |  | 2037.1 | 2043.8 |  | 2061.4 |  | 0.2207 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1518 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3182 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3364 |  | 2040.6 | 2045.8 |  | 2063.2 |  | 0.219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.4 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1519 | 74.4 | nan | nan | 74.2 | nan | nan | nan | 0.3182 | nan | 49.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3364 |  | 2041.8 | 2045.8 |  | 2064.4 | nan | 0.219 | 25.9 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.3 | nan | 71.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1520 | 74.4 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3186 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3391 |  | 2042.8 | 2047.3 |  | 2065.6 |  | 0.219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1521 | 74.4 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3186 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3391 |  | 2043.1 | 2047.4 |  | 2065 |  | 0.219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1522 | 74.4 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3229 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3438 |  | 2042.8 | 2048.3 |  | 2065.5 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.5 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1523 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3229 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3438 |  | 2042.4 | 2047.9 |  | 2064.6 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1524 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.326 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3479 |  | 2039.5 | 2046 |  | 2062.6 |  | 0.2242 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1525 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.326 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3479 |  | 2035.3 | 2041.5 |  | 2058.9 |  | 0.2242 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1526 | 74.6 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3285 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3503 |  | 2035.8 | 2042.1 |  | 2059.8 |  | 0.2261 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1527 | 74.6 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3285 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3503 |  | 2037.6 | 2043.5 |  | 2061.6 |  | 0.2261 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1528 | 74.6 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3273 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3467 |  | 2042.4 | 2046.9 |  | 2065.3 |  | 0.2248 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.7 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1529 | 74.7 | nan | nan | 74.4 | nan | nan | nan | 0.325 | nan | 49.6 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3467 |  | 2044 | 2049.7 |  | 2067.1 | nan | 0.2248 | 25.9 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.4 | nan | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1530 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.325 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3441 |  | 2041.8 | 2046.8 |  | 2063.7 |  | 0.2229 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1531 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.323 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.3441 |  | 2046.4 | 2050.6 |  | 2069 |  | 0.2229 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1532 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.323 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3429 |  | 2045.9 | 2051.1 |  | 2069.2 |  | 0.2229 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1533 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.323 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3429 |  | 2045.6 | 2051.4 |  | 2068.9 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1534 | 74.7 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.323 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3468 |  | 2040.9 | 2047.1 |  | 2064.4 |  | 0.2219 | 25.9 |  | 32.3 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.8 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1535 | 74.7 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3267 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3468 |  | 2041.6 | 2048 |  | 2065.5 |  | 0.2235 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1536 | 74.7 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3267 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3499 |  | 2043.8 | 2049.2 |  | 2066.7 |  | 0.2235 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1537 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.329 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3499 |  | 2043.5 | 2049.9 |  | 2066.8 |  | 0.2257 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1538 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.329 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3526 |  | 2043.2 | 2050.6 |  | 2068.2 |  | 0.2257 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1539 | 74.8 | nan | nan | 74.6 | nan | nan | nan | 0.3311 | nan | 49.7 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3526 |  | 2042.4 | 2049.5 |  | 2066.6 | nan | 0.2272 | 25.9 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.3 | nan | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1540 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3311 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.355 |  | 2038.5 | 2045.6 |  | 2063 |  | 0.2272 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1541 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3326 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.355 |  | 2037.5 | 2044 |  | 2061.1 |  | 0.2287 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1542 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3326 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.355 |  | 2041.5 | 2048.6 |  | 2065 |  | 0.2287 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1543 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3301 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3522 |  | 2042.8 | 2049 |  | 2065 |  | 0.2273 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1544 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3301 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3522 |  | 2042 | 2047.7 |  | 2065.5 |  | 0.2273 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.4 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1545 | 74.8 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3273 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3477 |  | 2041.9 | 2047.8 |  | 2065.2 |  | 0.2249 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1546 | 74.8 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3273 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3477 |  | 2039.8 | 2045.5 |  | 2063 |  | 0.2249 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 71.9 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1547 | 74.8 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3249 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.345 |  | 2042 | 2047.8 |  | 2064.9 |  | 0.2228 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1548 | 74.8 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3249 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.345 |  | 2040.1 | 2046.2 |  | 2062.5 |  | 0.2228 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.3 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1549 | 74.8 | nan | nan | 74.7 | nan | nan | nan | 0.3231 | nan | 49.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3439 |  | 2040 | 2046.3 |  | 2062.1 | nan | 0.2228 | 25.7 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.1 | nan | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1550 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3231 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3439 |  | 2040.3 | 2046.4 |  | 2062.9 |  | 0.222 | 25.7 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1551 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3258 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3493 |  | 2041.1 | 2047 |  | 2063.3 |  | 0.222 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1552 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3258 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3493 |  | 2039.5 | 2046.3 |  | 2061.8 |  | 0.224 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1553 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3285 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3522 |  | 2039.9 | 2047.1 |  | 2063.4 |  | 0.224 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 23.9 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1554 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3285 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3522 |  | 2038.4 | 2045.3 |  | 2062.6 |  | 0.2256 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 23.9 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1555 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3303 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3548 |  | 2039.6 | 2045.9 |  | 2063.6 |  | 0.2256 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 23.9 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1556 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3303 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3548 |  | 2045.2 | 2051.7 |  | 2068.2 |  | 0.2266 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 23.9 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1557 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3318 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3567 |  | 2043.1 | 2049.5 |  | 2066.5 |  | 0.2266 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1558 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3318 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3567 |  | 2044 | 2049.9 |  | 2066.1 |  | 0.2277 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1559 | 74.9 | nan | nan | 74.7 | nan | nan | nan | 0.3331 | nan | 49.8 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3577 |  | 2044.1 | 2049.5 |  | 2066.3 | nan | 0.2277 | 25.9 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.1 | nan | 72 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1560 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3331 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3577 |  | 2038 | 2044.5 |  | 2060.2 |  | 0.2286 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1561 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3341 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3573 |  | 2039.8 | 2046.4 |  | 2062.1 |  | 0.2286 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1562 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3341 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3573 |  | 2038.1 | 2044.2 |  | 2060.9 |  | 0.2285 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1563 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3326 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3532 |  | 2031.8 | 2037.4 |  | 2054.7 |  | 0.2285 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1564 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3326 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3532 |  | 2031.5 | 2037.6 |  | 2055.8 |  | 0.2263 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1565 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3298 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3503 |  | 2032.1 | 2038.3 |  | 2055.4 |  | 0.2263 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1566 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3298 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3503 |  | 2031.9 | 2038.5 |  | 2055.9 |  | 0.2248 | 25.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1567 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3278 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3503 |  | 2039.5 | 2045.9 |  | 2063.7 |  | 0.2248 | 25.7 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1568 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3274 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3488 |  | 2039.2 | 2045.4 |  | 2063.6 |  | 0.2248 | 25.7 |  | 32.1 |  |  |  |  | 24.1 |  | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS
13 | 1569 | 75.1 | nan | nan | 74.8 | nan | nan | nan | 0.3274 | nan | 49.9 |  | nan | nan | nan | nan | 0.3488 |  | 2043 | 2048.9 |  | 2066.3 | nan | 0.2239 | 25.7 | nan | 32.1 |  | nan | nan |  | 24.1 | nan | 72.1 | TORQUE DEFECT CONECTOR TERMINALS

## Run 13
Time | Breaker Temp | Load | Ambient Temp | Starting Temp
0 | 32 | 1011.9 | 23.1 | 32
1 | 32 | 1011.6 | 23 | 32
2 | 32 | 1012.7 | 23 | 32
3 | 32 | 1010.9 | 23 | 32
4 | 32 | 1010.1 | 22.8 | 32
5 | 32 | 1010.5 | 22.8 | 32
6 | 32 | 1009.8 | 22.6 | 32
7 | 32 | 1010.9 | 22.6 | 32
8 | 31.8 | 1010.5 | 22.6 | 32
9 | 31.8 | 1010.3 | 22.6 | 32
10 | 31.8 | 1009.3 | 22.6 | 32
11 | 31.8 | 1009.6 | 22.6 | 32
12 | 31.8 | 1009.1 | 22.4 | 32
13 | 31.8 | 1008.6 | 22.4 | 32
14 | 31.8 | 1010.3 | 22.6 | 32
15 | 31.8 | 1010.8 | 22.6 | 32
16 | 31.8 | 1010.3 | 22.6 | 32
17 | 32 | 1010.3 | 22.6 | 32
18 | 32 | 1010.2 | 22.8 | 32
19 | 32 | 1011.4 | 22.8 | 32
20 | 32 | 1010.2 | 22.8 | 32
21 | 32 | 1009.8 | 22.8 | 32
22 | 32 | 1009.9 | 22.8 | 32
23 | 32 | 1009 | 22.8 | 32
24 | 32 | 1009.4 | 22.8 | 32
25 | 32 | 1010.9 | 22.8 | 32
26 | 32 | 1010.8 | 22.8 | 32
27 | 32 | 1010.3 | 22.8 | 32
28 | 32 | 1010.7 | 22.8 | 32
29 | 32 | 1011.7 | 22.8 | 32
30 | 32 | 1014.3 | 22.8 | 32
31 | 32 | 1013.5 | 22.6 | 32
32 | 32 | 1013.7 | 22.6 | 32
33 | 32.1 | 1015 | 22.6 | 32
34 | 32.1 | 1014.7 | 22.6 | 32
35 | 32.1 | 1013.9 | 22.8 | 32
36 | 32.1 | 1013.7 | 22.8 | 32
37 | 32.1 | 1013.2 | 22.6 | 32
38 | 32.1 | 1013.7 | 22.6 | 32
39 | 32.1 | 1013.5 | 22.6 | 32
40 | 32.1 | 1013.2 | 22.6 | 32
41 | 32.1 | 1013.5 | 23 | 32
42 | 32.3 | 1013.5 | 23 | 32
43 | 32.3 | 1013.2 | 23 | 32
44 | 32.3 | 1012.6 | 23 | 32
45 | 32.3 | 1012.7 | 23 | 32
46 | 32.3 | 1013.1 | 23 | 32
47 | 32.3 | 1014.1 | 23 | 32
48 | 32.3 | 1013 | 23 | 32
49 | 32.3 | 1013.4 | 23 | 32
50 | 32.3 | 1013.4 | 23 | 32
51 | 32.3 | 1012.7 | 23 | 32
52 | 32.4 | 1011.5 | 23 | 32
53 | 32.4 | 1012.2 | 23 | 32
54 | 32.5 | 1013.3 | 22.8 | 32
55 | 32.5 | 1012.7 | 22.8 | 32
56 | 32.5 | 1008.1 | 22.8 | 32
57 | 32.5 | 1009.5 | 22.8 | 32
58 | 32.5 | 1008.7 | 22.8 | 32
59 | 32.5 | 1007.6 | 22.8 | 32
60 | 32.5 | 1010.3 | 22.8 | 32
61 | 32.5 | 1011.7 | 22.8 | 32
62 | 32.5 | 1010 | 22.8 | 32
63 | 32.7 | 1010.2 | 22.8 | 32
64 | 32.7 | 1009.6 | 23 | 32
65 | 32.7 | 1009.6 | 23 | 32
66 | 32.7 | 1011.9 | 23.1 | 32
67 | 32.7 | 1012.2 | 23.1 | 32
68 | 32.7 | 1011.8 | 23.1 | 32
69 | 32.8 | 1012.1 | 23.1 | 32
70 | 32.8 | 1010.9 | 23 | 32
71 | 32.9 | 1010.2 | 23 | 32
72 | 32.9 | 1011.5 | 23 | 32
73 | 32.9 | 1010.7 | 23 | 32
74 | 32.9 | 1011.5 | 23 | 32
75 | 32.9 | 1011.2 | 23 | 32
76 | 32.9 | 1008.9 | 23 | 32
77 | 33.1 | 1009.3 | 22.8 | 32
78 | 33.1 | 1008.3 | 22.8 | 32
79 | 33.1 | 1010.3 | 22.8 | 32
80 | 33.1 | 1010.4 | 22.8 | 32
81 | 33.1 | 1009.5 | 22.8 | 32
82 | 33.1 | 1008.9 | 22.8 | 32
83 | 33.1 | 1010.9 | 23 | 32
84 | 33.2 | 1009.1 | 23 | 32
85 | 33.2 | 1009.6 | 23 | 32
86 | 33.3 | 1009.7 | 23 | 32
87 | 33.3 | 1010.8 | 23.1 | 32
88 | 33.3 | 1009.4 | 23.1 | 32
89 | 33.3 | 1008.9 | 23.1 | 32
90 | 33.5 | 1008.7 | 23.1 | 32
91 | 33.5 | 1008.7 | 23 | 32
92 | 33.5 | 1009.5 | 23 | 32
93 | 33.5 | 1009.4 | 23 | 32
94 | 33.6 | 1010.5 | 23 | 32
95 | 33.6 | 1009.1 | 23 | 32
96 | 33.6 | 1009.4 | 23 | 32
97 | 33.6 | 1009.4 | 22.8 | 32
98 | 33.6 | 1008.5 | 22.8 | 32
99 | 33.6 | 1011.6 | 22.8 | 32
100 | 33.7 | 1011.4 | 22.8 | 32
101 | 33.7 | 1010.5 | 22.8 | 32
102 | 33.7 | 1008.8 | 22.8 | 32
103 | 33.7 | 1009.3 | 22.8 | 32
104 | 33.7 | 1008.8 | 23 | 32
105 | 33.9 | 1008.7 | 23 | 32
106 | 33.9 | 1009.2 | 23 | 32
107 | 33.9 | 1009.7 | 23 | 32
108 | 33.9 | 1010.2 | 23.1 | 32
109 | 34 | 1009.4 | 23.1 | 32
110 | 34 | 1009.6 | 23.1 | 32
111 | 34.1 | 1008.4 | 23.1 | 32
112 | 34.1 | 1010.5 | 23 | 32
113 | 34.1 | 1009.7 | 23 | 32
114 | 34.1 | 1010 | 23 | 32
115 | 34.1 | 1009.4 | 23 | 32
116 | 34.1 | 1009.8 | 23 | 32
117 | 34.3 | 1008.4 | 23 | 32
118 | 34.3 | 1007.6 | 23 | 32
119 | 34.3 | 1007.8 | 23 | 32
120 | 34.3 | 1009.5 | 23 | 32
121 | 34.4 | 1010.7 | 23 | 32
122 | 34.4 | 1008.6 | 23 | 32
123 | 34.4 | 1008.2 | 23 | 32
124 | 34.4 | 1009.1 | 23 | 32
125 | 34.4 | 1010.1 | 23.1 | 32
126 | 34.5 | 1010.6 | 23.1 | 32
127 | 34.5 | 1010.8 | 23.3 | 32
128 | 34.6 | 1010.8 | 23.3 | 32
129 | 34.6 | 1010.5 | 23.3 | 32
130 | 34.6 | 1009.6 | 23.3 | 32
131 | 34.6 | 1007.8 | 23.1 | 32
132 | 34.6 | 1008.3 | 23.1 | 32
133 | 34.6 | 1010.6 | 23 | 32
134 | 34.8 | 1009.4 | 23 | 32
135 | 34.8 | 1009 | 23.1 | 32
136 | 34.8 | 1009.7 | 23.1 | 32
137 | 34.8 | 1009.6 | 23.1 | 32
138 | 34.9 | 1009 | 23.1 | 32
139 | 34.9 | 1010.3 | 23.1 | 32
140 | 34.9 | 1010.3 | 23.1 | 32
141 | 34.9 | 1009.6 | 23 | 32
142 | 35 | 1009.2 | 23 | 32
143 | 35 | 1009.4 | 23 | 32
144 | 35 | 1009.7 | 23 | 32
145 | 35 | 1010.7 | 23.1 | 32
146 | 35 | 1011.1 | 23.1 | 32
147 | 35.2 | 1009.4 | 23.1 | 32
148 | 35.2 | 1009.9 | 23.3 | 32
149 | 35.2 | 1009.9 | 23.3 | 32
150 | 35.2 | 1009.6 | 23.3 | 32
151 | 35.3 | 1010.7 | 23.3 | 32
152 | 35.3 | 1010 | 23.3 | 32
153 | 35.4 | 1012 | 23.3 | 32
154 | 35.4 | 1010 | 23.1 | 32
155 | 35.4 | 1009.7 | 23.1 | 32
156 | 35.4 | 1008 | 23.1 | 32
157 | 35.4 | 1008.3 | 23.1 | 32
158 | 35.4 | 1008.6 | 23.1 | 32
159 | 35.6 | 1011.4 | 23.1 | 32
160 | 35.6 | 1012.3 | 23.1 | 32
161 | 35.6 | 1011.5 | 23.1 | 32
162 | 35.6 | 1011.9 | 23.1 | 32
163 | 35.6 | 1010.8 | 23.1 | 32
164 | 35.6 | 1011.7 | 23.1 | 32
165 | 35.6 | 1012.4 | 23.1 | 32
166 | 35.6 | 1010.8 | 23.3 | 32
167 | 35.6 | 1012.1 | 23.3 | 32
168 | 35.7 | 1011.7 | 23.3 | 32
169 | 35.7 | 1010.2 | 23.3 | 32
170 | 35.7 | 1010.9 | 23.3 | 32
171 | 35.7 | 1010.8 | 23.3 | 32
172 | 35.7 | 1010.2 | 23.3 | 32
173 | 35.7 | 1010.9 | 23.1 | 32
174 | 35.8 | 1010.4 | 23.1 | 32
175 | 35.8 | 1009.9 | 23.1 | 32
176 | 35.8 | 1010.9 | 23.1 | 32
177 | 35.8 | 1008.6 | 23.1 | 32
178 | 35.9 | 1009 | 23.1 | 32
179 | 35.9 | 1515.3 | 23.1 | 32
180 | 35.9 | 1514.4 | 23.1 | 32
181 | 35.9 | 1518 | 23 | 32
182 | 35.9 | 1526.6 | 23 | 32
183 | 35.9 | 1521.1 | 23 | 32
184 | 36.1 | 1519.7 | 23 | 32
185 | 36.1 | 1520.2 | 23 | 32
186 | 36.1 | 1511.9 | 23 | 32
187 | 36.1 | 1511.6 | 23.1 | 32
188 | 36.1 | 1514.1 | 23.1 | 32
189 | 36.2 | 1517.2 | 23.3 | 32
190 | 36.2 | 1516.8 | 23.3 | 32
191 | 36.2 | 1518.5 | 23.3 | 32
192 | 36.2 | 1517 | 23.3 | 32
193 | 36.2 | 1516.7 | 23.1 | 32
194 | 36.2 | 1515.7 | 23.1 | 32
195 | 36.3 | 1516 | 23.1 | 32
196 | 36.3 | 1516.8 | 23 | 32
197 | 36.3 | 1516.4 | 23 | 32
198 | 36.3 | 1517 | 23 | 32
199 | 36.3 | 1516.7 | 23 | 32
200 | 36.3 | 1517.4 | 23 | 32
201 | 36.4 | 1516.3 | 23 | 32
202 | 36.4 | 1525.1 | 23 | 32
203 | 36.4 | 1537.1 | 23 | 32
204 | 36.4 | 1535.4 | 23 | 32
205 | 36.4 | 1536.3 | 23 | 32
206 | 36.4 | 1533.4 | 23.1 | 32
207 | 36.6 | 1533.1 | 23.1 | 32
208 | 36.6 | 1533 | 23.3 | 32
209 | 36.6 | 1535 | 23.3 | 32
210 | 36.6 | 1535.5 | 23.1 | 32
211 | 36.6 | 1531.2 | 23.1 | 32
212 | 36.6 | 1530 | 23 | 32
213 | 36.6 | 1530.1 | 23 | 32
214 | 36.7 | 1526.7 | 23 | 32
215 | 36.7 | 1529 | 23 | 32
216 | 36.7 | 1527.2 | 22.8 | 32
217 | 36.7 | 1526.9 | 22.8 | 32
218 | 36.7 | 1527.2 | 22.8 | 32
219 | 36.7 | 1527.8 | 22.8 | 32
220 | 36.8 | 1527.5 | 22.8 | 32
221 | 36.8 | 1526.4 | 23 | 32
222 | 36.8 | 1527.2 | 23 | 32
223 | 36.8 | 1528.9 | 23.1 | 32
224 | 36.8 | 1529 | 23.1 | 32
225 | 36.8 | 1529 | 23.1 | 32
226 | 36.9 | 1528.7 | 23.1 | 32
227 | 36.9 | 1529.7 | 23.3 | 32
228 | 36.9 | 1530.7 | 23.3 | 32
229 | 36.9 | 1531.1 | 23.1 | 32
230 | 37.1 | 1530.8 | 23.1 | 32
231 | 37.1 | 1531.6 | 23.1 | 32
232 | 37.1 | 1530.1 | 23.1 | 32
233 | 37.1 | 1534.9 | 23 | 32
234 | 37.1 | 1533.5 | 23 | 32
235 | 37.1 | 1531.9 | 22.8 | 32
236 | 37.1 | 1533.2 | 22.8 | 32
237 | 37.2 | 1531.1 | 22.8 | 32
238 | 37.2 | 1531.8 | 22.8 | 32
239 | 37.2 | 1532.9 | 23 | 32
240 | 37.2 | 1533.1 | 23 | 32
241 | 37.2 | 1531.2 | 23.1 | 32
242 | 37.2 | 1531.3 | 23.1 | 32
243 | 37.2 | 1531.2 | 23.1 | 32
244 | 37.2 | 1532.1 | 23.1 | 32
245 | 37.3 | 1533.8 | 23.1 | 32
246 | 37.3 | 1536.9 | 23.1 | 32
247 | 37.3 | 1537.5 | 23.1 | 32
248 | 37.3 | 1536.5 | 23.1 | 32
249 | 37.3 | 1535.1 | 23.1 | 32
250 | 37.3 | 1534.8 | 23 | 32
251 | 37.3 | 1535.9 | 23 | 32
252 | 37.3 | 1539 | 23 | 32
253 | 37.3 | 1540.5 | 23 | 32
254 | 37.4 | 1541.4 | 22.8 | 32
255 | 37.4 | 1540.9 | 22.8 | 32
256 | 37.4 | 1540.7 | 22.8 | 32
257 | 37.4 | 1539.3 | 22.8 | 32
258 | 37.4 | 1539.9 | 23 | 32
259 | 37.4 | 1541 | 23 | 32
260 | 37.6 | 1538.9 | 23 | 32
261 | 37.6 | 1538.5 | 23 | 32
262 | 37.6 | 1539.7 | 23.1 | 32
263 | 37.6 | 1537.7 | 23.1 | 32
264 | 37.6 | 1538.1 | 23.1 | 32
265 | 37.6 | 1539.2 | 23.1 | 32
266 | 37.6 | 1538.9 | 23.3 | 32
267 | 37.6 | 1537.5 | 23.3 | 32
268 | 37.7 | 1537.7 | 23.3 | 32
269 | 37.7 | 1536.8 | 23.3 | 32
270 | 37.7 | 1537.5 | 23.3 | 32
271 | 37.7 | 1541.5 | 23 | 32
272 | 37.7 | 1534.9 | 23 | 32
273 | 37.7 | 1536.4 | 23 | 32
274 | 37.7 | 1534.6 | 23 | 32
275 | 37.7 | 1535.9 | 23 | 32
276 | 37.7 | 1536.7 | 23 | 32
277 | 37.8 | 1537.3 | 22.8 | 32
278 | 37.8 | 1538.4 | 22.8 | 32
279 | 37.8 | 1537.4 | 22.8 | 32
280 | 37.8 | 1535.8 | 22.8 | 32
281 | 37.8 | 1535.7 | 22.8 | 32
282 | 37.8 | 1535 | 22.8 | 32
283 | 37.8 | 1534.8 | 23 | 32
284 | 37.8 | 1533.3 | 23 | 32
285 | 37.9 | 1533.4 | 23 | 32
286 | 37.9 | 1532.2 | 23 | 32
287 | 37.9 | 1531.2 | 23.1 | 32
288 | 37.9 | 1530.6 | 23.1 | 32
289 | 37.9 | 1533.4 | 23.1 | 32
290 | 37.9 | 1533.3 | 23.1 | 32
291 | 37.9 | 1534.3 | 23.1 | 32
292 | 37.9 | 1532.7 | 23 | 32
293 | 38.1 | 1531.8 | 23 | 32
294 | 38.1 | 1532.3 | 22.8 | 32
295 | 37.9 | 1532.4 | 22.8 | 32
296 | 37.9 | 1531.8 | 22.6 | 32
297 | 37.9 | 1532 | 22.6 | 32
298 | 38.1 | 1531 | 22.6 | 32
299 | 38.1 | 1531.2 | 22.6 | 32
300 | 38.1 | 1527.7 | 22.8 | 32
301 | 38.1 | 1529.7 | 22.8 | 32
302 | 38.1 | 1532 | 23 | 32
303 | 38.1 | 1532.6 | 23 | 32
304 | 38.2 | 1534.2 | 23 | 32
305 | 38.2 | 1533.4 | 23 | 32
306 | 38.2 | 1530.1 | 23 | 32
307 | 38.2 | 1530.1 | 23 | 32
308 | 38.2 | 1531.9 | 23.1 | 32
309 | 38.2 | 1531.8 | 23.1 | 32
310 | 38.2 | 1530.9 | 23.1 | 32
311 | 38.2 | 1531.6 | 23.1 | 32
312 | 38.2 | 1530.3 | 23.3 | 32
313 | 38.2 | 1529.9 | 23.3 | 32
314 | 38.3 | 1530.1 | 23.1 | 32
315 | 38.3 | 1531.9 | 23.1 | 32
316 | 38.3 | 1533.7 | 23.1 | 32
317 | 38.3 | 1532.2 | 22.8 | 32
318 | 38.3 | 1532.9 | 22.8 | 32
319 | 38.3 | 1532 | 22.8 | 32
320 | 38.3 | 1530.8 | 22.8 | 32
321 | 38.3 | 1531.4 | 22.6 | 32
322 | 38.3 | 1528.7 | 22.6 | 32
323 | 38.3 | 1528.1 | 22.8 | 32
324 | 38.3 | 1528 | 22.8 | 32
325 | 38.4 | 1526.6 | 22.8 | 32
326 | 38.4 | 1526.6 | 22.8 | 32
327 | 38.4 | 1527.4 | 22.8 | 32
328 | 38.4 | 1532.4 | 22.8 | 32
329 | 38.4 | 1530.5 | 23 | 32
330 | 38.4 | 1530.7 | 23 | 32
331 | 38.4 | 1529.6 | 23.1 | 32
332 | 38.4 | 1530.4 | 23.1 | 32
333 | 38.6 | 1530.7 | 23.1 | 32
334 | 38.6 | 1521.8 | 23.1 | 32
335 | 38.6 | 1525.1 | 23.1 | 32
336 | 38.6 | 1527.9 | 23.1 | 32
337 | 38.6 | 1529.1 | 23.1 | 32
338 | 38.6 | 1533.6 | 23.1 | 32
339 | 38.6 | 1528.8 | 23.1 | 32
340 | 38.6 | 1532.3 | 23.3 | 32
341 | 38.6 | 1531.9 | 23.3 | 32
342 | 38.6 | 1531.6 | 23.5 | 32
343 | 38.6 | 1530.7 | 23.5 | 32
344 | 38.7 | 1528.7 | 23.3 | 32
345 | 38.7 | 1530 | 23.3 | 32
346 | 38.7 | 1533.9 | 23 | 32
347 | 38.7 | 1533.3 | 23 | 32
348 | 38.7 | 1533.8 | 22.8 | 32
349 | 38.7 | 1533.6 | 22.8 | 32
350 | 38.7 | 1532.2 | 22.8 | 32
351 | 38.7 | 1533.3 | 22.8 | 32
352 | 38.7 | 1531.9 | 22.8 | 32
353 | 38.7 | 1536.5 | 22.8 | 32
354 | 38.7 | 1535.9 | 22.8 | 32
355 | 38.7 | 1534.2 | 22.8 | 32
356 | 38.8 | 1532.4 | 22.8 | 32
357 | 38.8 | 1525.8 | 22.8 | 32
358 | 38.8 | 1526.9 | 22.8 | 32
359 | 38.8 | 2014.6 | 22.8 | 32
360 | 38.8 | 2014.8 | 23 | 32
361 | 38.8 | 2012.9 | 23 | 32
362 | 38.8 | 2013.3 | 23 | 32
363 | 38.8 | 2011.2 | 23 | 32
364 | 38.8 | 2013.1 | 23 | 32
365 | 38.8 | 2011.3 | 23.1 | 32
366 | 38.8 | 2011.2 | 23.1 | 32
367 | 38.8 | 2010.9 | 23.3 | 32
368 | 38.8 | 2013.6 | 23.3 | 32
369 | 38.9 | 2012.6 | 23.3 | 32
370 | 38.9 | 2008.7 | 23.3 | 32
371 | 38.9 | 2011.6 | 23.3 | 32
372 | 38.9 | 2013.2 | 23.3 | 32
373 | 38.9 | 2016.2 | 23.3 | 32
374 | 38.9 | 2017.3 | 23.3 | 32
375 | 38.9 | 2017.5 | 23.5 | 32
376 | 38.9 | 2015.4 | 23.5 | 32
377 | 38.9 | 2013.5 | 23.3 | 32
378 | 38.9 | 2014 | 23.3 | 32
379 | 38.9 | 2015.6 | 23 | 32
380 | 38.9 | 2020.7 | 23 | 32
381 | 38.9 | 2016.5 | 22.8 | 32
382 | 38.9 | 2014.6 | 22.8 | 32
383 | 38.9 | 2014.9 | 22.8 | 32
384 | 38.9 | 2016.6 | 22.8 | 32
385 | 38.9 | 2016.5 | 22.8 | 32
386 | 38.9 | 2015.5 | 22.8 | 32
387 | 38.9 | 2015.5 | 22.8 | 32
388 | 38.9 | 2014.2 | 23 | 32
389 | 38.9 | 2014.1 | 23 | 32
390 | 39 | 2013.1 | 23 | 32
391 | 39 | 2013 | 23 | 32
392 | 39 | 2010.2 | 23 | 32
393 | 39 | 2008.9 | 23 | 32
394 | 39 | 2009.5 | 23.1 | 32
395 | 39 | 2008.2 | 23.1 | 32
396 | 39 | 2009.9 | 23.1 | 32
397 | 39 | 2007.8 | 23.1 | 32
398 | 39 | 2008.1 | 23.1 | 32
399 | 39 | 2009 | 23.1 | 32
400 | 39.2 | 2007.7 | 23.3 | 32
401 | 39.2 | 2005.5 | 23.3 | 32
402 | 39.2 | 2006.2 | 23.3 | 32
403 | 39.2 | 2005.6 | 23.3 | 32
404 | 39.2 | 2006.3 | 23.3 | 32
405 | 39.2 | 2007.8 | 23.3 | 32
406 | 39.2 | 2004.9 | 23.5 | 32
407 | 39.2 | 2015.7 | 23.5 | 32
408 | 39.2 | 2007.4 | 23.5 | 32
409 | 39.2 | 2006.6 | 23.5 | 32
410 | 39.2 | 2005.2 | 23.5 | 32
411 | 39.2 | 2006.2 | 23.5 | 32
412 | 39.2 | 2005.7 | 23.5 | 32
413 | 39.2 | 2006.8 | 23.3 | 32
414 | 39.2 | 2008 | 23.3 | 32
415 | 39.3 | 2009.9 | 23.3 | 32
416 | 39.3 | 2010.4 | 23.3 | 32
417 | 39.3 | 2012.4 | 23.1 | 32
418 | 39.3 | 2009.4 | 23.1 | 32
419 | 39.3 | 2010.1 | 22.8 | 32
420 | 39.3 | 2011.4 | 22.8 | 32
421 | 39.3 | 2012.6 | 22.8 | 32
422 | 39.3 | 2009.5 | 22.8 | 32
423 | 39.3 | 2010.2 | 22.8 | 32
424 | 39.3 | 2012 | 22.8 | 32
425 | 39.3 | 2008.3 | 23 | 32
426 | 39.3 | 2008.1 | 23 | 32
427 | 39.3 | 2006.1 | 23 | 32
428 | 39.3 | 2005.9 | 23 | 32
429 | 39.3 | 2005.2 | 23.1 | 32
430 | 39.3 | 2006.7 | 23.1 | 32
431 | 39.3 | 2007.8 | 23.1 | 32
432 | 39.3 | 2009.5 | 23.1 | 32
433 | 39.3 | 2009 | 23.1 | 32
434 | 39.3 | 2007 | 23.1 | 32
435 | 39.3 | 2006.8 | 23.1 | 32
436 | 39.3 | 2009.1 | 23.1 | 32
437 | 39.3 | 2008.4 | 23.1 | 32
438 | 39.3 | 2006.1 | 23.3 | 32
439 | 39.3 | 2005.8 | 23.3 | 32
440 | 39.3 | 2006.6 | 23.3 | 32
441 | 39.3 | 2006.5 | 23.3 | 32
442 | 39.4 | 2005.5 | 23.3 | 32
443 | 39.4 | 2006.5 | 23.3 | 32
444 | 39.4 | 2006.7 | 23.5 | 32
445 | 39.4 | 2008.7 | 23.5 | 32
446 | 39.4 | 2009.7 | 23.5 | 32
447 | 39.4 | 2003.7 | 23.5 | 32
448 | 39.4 | 2007 | 23.6 | 32
449 | 39.4 | 2006.9 | 23.6 | 32
450 | 39.4 | 2007.5 | 23.5 | 32
451 | 39.4 | 2007.4 | 23.5 | 32
452 | 39.4 | 2006.3 | 23.6 | 32
453 | 39.5 | 2004.1 | 23.6 | 32
454 | 39.5 | 2005.1 | 23.5 | 32
455 | 39.5 | 2002.6 | 23.5 | 32
456 | 39.5 | 2000.4 | 23.1 | 32
457 | 39.4 | 2000.5 | 23.1 | 32
458 | 39.4 | 2002.7 | 23 | 32
459 | 39.5 | 2000.8 | 23 | 32
460 | 39.5 | 2001.8 | 23 | 32
461 | 39.5 | 2001.3 | 22.8 | 32
462 | 39.5 | 1999.5 | 22.8 | 32
463 | 39.5 | 2002.3 | 22.8 | 32
464 | 39.5 | 2004.3 | 22.8 | 32
465 | 39.5 | 2004.1 | 23 | 32
466 | 39.5 | 2012.6 | 23 | 32
467 | 39.5 | 2008.1 | 23 | 32
468 | 39.5 | 2008.9 | 23 | 32
469 | 39.5 | 2011.5 | 23.1 | 32
470 | 39.5 | 2007.3 | 23.1 | 32
471 | 39.5 | 2007.7 | 23.3 | 32
472 | 39.5 | 2005.8 | 23.3 | 32
473 | 39.5 | 2006.3 | 23.3 | 32
474 | 39.5 | 2004.1 | 23.3 | 32
475 | 39.5 | 2003.8 | 23.1 | 32
476 | 39.5 | 2005.2 | 23.1 | 32
477 | 39.5 | 2006.9 | 23.3 | 32
478 | 39.5 | 2006.2 | 23.3 | 32
479 | 39.5 | 2004.5 | 23.3 | 32
480 | 39.5 | 2002.7 | 23.3 | 32
481 | 39.5 | 2004.3 | 23.3 | 32
482 | 39.5 | 2000.4 | 23.3 | 32
483 | 39.5 | 2001.6 | 23.3 | 32
484 | 39.7 | 2002.4 | 23.5 | 32
485 | 39.7 | 2002.7 | 23.5 | 32
486 | 39.7 | 2001.4 | 23.5 | 32
487 | 39.7 | 2001.8 | 23.5 | 32
488 | 39.7 | 1998.8 | 23.5 | 32
489 | 39.7 | 2000.3 | 23.5 | 32
490 | 39.7 | 1998.9 | 23.5 | 32
491 | 39.7 | 2000.8 | 23.5 | 32
492 | 39.7 | 2003.5 | 23.5 | 32
493 | 39.7 | 2002.4 | 23.5 | 32
494 | 39.7 | 2002.8 | 23.3 | 32
495 | 39.7 | 2004 | 23.3 | 32
496 | 39.7 | 2006.2 | 23.1 | 32
497 | 39.7 | 2001.6 | 23.1 | 32
498 | 39.7 | 2000.5 | 23 | 32
499 | 39.7 | 2004.4 | 23 | 32
500 | 39.7 | 2004.6 | 23 | 32
501 | 39.8 | 2005.8 | 23 | 32
502 | 39.8 | 2002.4 | 23 | 32
503 | 39.7 | 2002.3 | 23 | 32
504 | 39.7 | 1999.7 | 23 | 32
505 | 39.7 | 1998.9 | 23 | 32
506 | 39.7 | 2000.5 | 23 | 32
507 | 39.7 | 2001 | 23 | 32
508 | 39.7 | 1998.1 | 23 | 32
509 | 39.8 | 1999.8 | 23.1 | 32
510 | 39.8 | 1999.5 | 23.1 | 32
511 | 39.8 | 2001.3 | 23.1 | 32
512 | 39.8 | 2000.6 | 23.1 | 32
513 | 39.8 | 2001.9 | 23.1 | 32
514 | 39.8 | 2000.3 | 23.1 | 32
515 | 39.8 | 2000.6 | 23.3 | 32
516 | 39.8 | 1998.8 | 23.3 | 32
517 | 39.8 | 1999.5 | 23.3 | 32
518 | 39.8 | 2001.5 | 23.3 | 32
519 | 39.8 | 2000.2 | 23.3 | 32
520 | 39.8 | 2000 | 23.3 | 32
521 | 39.8 | 2001.7 | 23.5 | 32
522 | 39.8 | 1997.5 | 23.5 | 32
523 | 39.8 | 1998.8 | 23.5 | 32
524 | 39.8 | 1999.5 | 23.5 | 32
525 | 39.8 | 1998.8 | 23.5 | 32
526 | 39.8 | 1999.4 | 23.5 | 32
527 | 39.8 | 1999.3 | 23.5 | 32
528 | 39.8 | 2000.9 | 23.5 | 32
529 | 39.8 | 1997.2 | 23.5 | 32
530 | 39.8 | 1997.5 | 23.5 | 32
531 | 39.8 | 1998.7 | 23.5 | 32
532 | 39.9 | 1997.3 | 23.5 | 32
533 | 39.9 | 1999.5 | 23.5 | 32
534 | 39.9 | 1997.5 | 23.5 | 32
535 | 39.9 | 1997.2 | 23.5 | 32
536 | 39.9 | 1997.7 | 23.3 | 32
537 | 39.9 | 2001.3 | 23.3 | 32
538 | 39.9 | 1999.9 | 23 | 32
539 | 39.8 | 1999.9 | 23 | 32
540 | 39.8 | 2000.1 | 23 | 32
541 | 39.9 | 1997.4 | 23 | 32
542 | 39.9 | 1994.7 | 23 | 32
543 | 39.9 | 1995.8 | 23 | 32
544 | 39.9 | 1995.5 | 23 | 32
545 | 39.9 | 1995.3 | 23 | 32
546 | 39.9 | 1995.4 | 23 | 32
547 | 39.8 | 1998.4 | 23 | 32
548 | 39.8 | 1996.6 | 23 | 32
549 | 39.8 | 1996.7 | 23 | 32
550 | 39.8 | 1997.1 | 23.1 | 32
551 | 39.8 | 1999.9 | 23.1 | 32
552 | 39.8 | 1999.3 | 23 | 32
553 | 39.9 | 2000.2 | 23 | 32
554 | 39.9 | 2000.9 | 23.1 | 32
555 | 39.8 | 1999.5 | 23.1 | 32
556 | 39.8 | 2000.5 | 23.1 | 32
557 | 39.9 | 2003 | 23.1 | 32
558 | 39.9 | 2000.2 | 23.1 | 32
559 | 39.9 | 1998.3 | 23.1 | 32
560 | 39.9 | 1997.2 | 23.1 | 32
561 | 39.9 | 1997.3 | 23.3 | 32
562 | 39.9 | 1997 | 23.3 | 32
563 | 39.9 | 1997.1 | 23.5 | 32
564 | 39.9 | 1998.4 | 23.5 | 32
565 | 39.9 | 1995.8 | 23.5 | 32
566 | 39.9 | 1997.1 | 23.5 | 32
567 | 39.9 | 1996.3 | 23.5 | 32
568 | 39.9 | 1996.1 | 23.5 | 32
569 | 39.9 | 1996.6 | 23.5 | 32
570 | 39.9 | 1994.4 | 23.5 | 32
571 | 39.9 | 1999.9 | 23.5 | 32
572 | 39.9 | 2000.4 | 23.5 | 32
573 | 39.9 | 2002.1 | 23.5 | 32
574 | 39.9 | 1999.7 | 23.5 | 32
575 | 39.9 | 1998.6 | 23.6 | 32
576 | 39.9 | 1997.6 | 23.6 | 32
577 | 39.9 | 2000.6 | 23.6 | 32
578 | 39.9 | 2001.1 | 23.6 | 32
579 | 39.9 | 2000.8 | 23.6 | 32
580 | 39.9 | 2002.5 | 23.3 | 32
581 | 39.9 | 2002.3 | 23.3 | 32
582 | 39.9 | 2003.3 | 23.1 | 32
583 | 39.9 | 2002.2 | 23.1 | 32
584 | 39.9 | 2004.1 | 23 | 32
585 | 40 | 2003.5 | 23 | 32
586 | 40 | 2001.8 | 23 | 32
587 | 39.9 | 2002.2 | 23 | 32
588 | 39.9 | 2001.2 | 23 | 32
589 | 40 | 2002.1 | 23 | 32
590 | 40 | 2000.1 | 23 | 32
591 | 40 | 1997.7 | 23 | 32
592 | 40 | 1996.8 | 23 | 32
593 | 40 | 1998 | 23 | 32
594 | 40 | 1999.6 | 23.1 | 32
595 | 40 | 2001.1 | 23.1 | 32
596 | 40 | 1996.2 | 23.1 | 32
597 | 40 | 2001.1 | 23.1 | 32
598 | 40 | 2002.9 | 23.3 | 32
599 | 40 | 2002.8 | 23.3 | 32
600 | 40 | 2003.7 | 23.5 | 32
601 | 40 | 2003.4 | 23.5 | 32
602 | 40 | 2001.9 | 23.5 | 32
603 | 40 | 2004.1 | 23.5 | 32
604 | 40 | 2003.6 | 23.5 | 32
605 | 40 | 2003 | 23.5 | 32
606 | 39.9 | 2005.9 | 23.5 | 32
607 | 39.9 | 2004.1 | 23.5 | 32
608 | 40 | 2004.3 | 23.5 | 32
609 | 40 | 2004 | 23.5 | 32
610 | 40 | 2003.9 | 23.5 | 32
611 | 40 | 2004.2 | 23.5 | 32
612 | 40 | 2005.7 | 23.5 | 32
613 | 40 | 2002.4 | 23.6 | 32
614 | 40 | 2005 | 23.6 | 32
615 | 40 | 2005.5 | 23.6 | 32
616 | 40 | 2002 | 23.6 | 32
617 | 40 | 2002.3 | 23.6 | 32
618 | 40 | 2003.5 | 23.6 | 32
619 | 40 | 2001.3 | 23.5 | 32
620 | 40 | 2005.4 | 23.5 | 32
621 | 40 | 2005.7 | 23.3 | 32
622 | 40 | 2005.6 | 23.3 | 32
623 | 40 | 2001.6 | 23.1 | 32
624 | 40 | 2003 | 23.1 | 32
625 | 40 | 2003.8 | 23 | 32
626 | 40 | 2006.1 | 23 | 32
627 | 40 | 2004.9 | 23 | 32
628 | 40 | 2005.1 | 23.1 | 32
629 | 40 | 2003.6 | 23.1 | 32
630 | 40 | 2003.9 | 23.1 | 32
631 | 40 | 2002.5 | 23.1 | 32
632 | 40 | 2001.7 | 23.1 | 32
633 | 40 | 2001.5 | 23.1 | 32
634 | 40 | 2004.4 | 23.1 | 32
635 | 40 | 2003.5 | 23.1 | 32
636 | 40 | 2004.2 | 23.1 | 32
637 | 40 | 2002.3 | 23.1 | 32
638 | 40 | 2001.3 | 23.3 | 32
639 | 40 | 2005.3 | 23.3 | 32
640 | 40 | 2003.5 | 23.3 | 32
641 | 40 | 2004.8 | 23.3 | 32
642 | 40 | 2004.5 | 23.5 | 32
643 | 40 | 2002.4 | 23.5 | 32
644 | 40 | 2006 | 23.5 | 32
645 | 40 | 2008.5 | 23.5 | 32
646 | 40 | 2003.6 | 23.3 | 32
647 | 40.1 | 2003.7 | 23.3 | 32
648 | 40.1 | 2003.9 | 23.5 | 32
649 | 40.1 | 2003.4 | 23.5 | 32
650 | 40.1 | 2005.1 | 23.5 | 32
651 | 40.1 | 2002.8 | 23.5 | 32
652 | 40.1 | 2006.2 | 23.5 | 32
653 | 40.1 | 2003.8 | 23.6 | 32
654 | 40.1 | 2004.8 | 23.6 | 32
655 | 40.1 | 2003.4 | 23.6 | 32
656 | 40.1 | 2005 | 23.6 | 32
657 | 40.1 | 2005.1 | 23.6 | 32
658 | 40.1 | 2007.1 | 23.6 | 32
659 | 40.1 | 2006.3 | 23.6 | 32
660 | 40.1 | 2005.8 | 23.6 | 32
661 | 40.1 | 2004.9 | 23.6 | 32
662 | 40.1 | 2008.5 | 23.6 | 32
663 | 40.1 | 2009.1 | 23.3 | 32
664 | 40.1 | 2008.9 | 23.3 | 32
665 | 40.1 | 2006.3 | 23.1 | 32
666 | 40.1 | 2008.8 | 23.1 | 32
667 | 40.1 | 2010.2 | 23 | 32
668 | 40.1 | 2008.5 | 23 | 32
669 | 40.1 | 2008.6 | 23 | 32
670 | 40.1 | 2008.8 | 23 | 32
671 | 40.1 | 2009.8 | 23 | 32
672 | 40.1 | 2010.2 | 23 | 32
673 | 40.1 | 2011.5 | 23 | 32
674 | 40.1 | 2008.3 | 23 | 32
675 | 40.1 | 2010.5 | 23 | 32
676 | 40.1 | 2009.2 | 23 | 32
677 | 40.1 | 2010.5 | 23 | 32
678 | 40.1 | 2008.3 | 23.1 | 32
679 | 40.1 | 2007.3 | 23.1 | 32
680 | 40.1 | 2011 | 23.3 | 32
681 | 40.1 | 2010.7 | 23.3 | 32
682 | 40.1 | 2009.2 | 23.3 | 32
683 | 40.1 | 2009.6 | 23.3 | 32
684 | 40.1 | 2008.7 | 23.3 | 32
685 | 40.1 | 2011 | 23.3 | 32
686 | 40.1 | 2010.3 | 23.3 | 32
687 | 40.1 | 2012.9 | 23.3 | 32
688 | 40.1 | 2010.4 | 23.3 | 32
689 | 40.1 | 2008.3 | 23.3 | 32
690 | 40.1 | 2007.4 | 23.5 | 32
691 | 40.1 | 2010.2 | 23.5 | 32
692 | 40.1 | 2008.5 | 23.5 | 32
693 | 40.1 | 2012.2 | 23.5 | 32
694 | 40.1 | 2011.4 | 23.5 | 32
695 | 40.1 | 2010.6 | 23.5 | 32
696 | 40.1 | 2012.1 | 23.5 | 32
697 | 40.1 | 2011.9 | 23.5 | 32
698 | 40 | 2011 | 23.5 | 32
699 | 40 | 2011.8 | 23.5 | 32
700 | 40.1 | 2010.2 | 23.5 | 32
701 | 40.1 | 2011 | 23.5 | 32
702 | 40.1 | 2013.5 | 23.5 | 32
703 | 40.1 | 2014 | 23.6 | 32
704 | 40.1 | 2011.4 | 23.6 | 32
705 | 40.1 | 2008.2 | 23.6 | 32
706 | 40.1 | 2010.3 | 23.6 | 32
707 | 40.1 | 2014.5 | 23.6 | 32
708 | 40.1 | 2011.7 | 23.6 | 32
709 | 40.1 | 2013.1 | 23.5 | 32
710 | 40.1 | 2012.7 | 23.5 | 32
711 | 40.1 | 2009.3 | 23.1 | 32
712 | 40.1 | 2012.2 | 23.1 | 32
713 | 40.1 | 2010.3 | 23 | 32
714 | 40.1 | 2009.9 | 23 | 32
715 | 40.1 | 2013 | 22.8 | 32
716 | 40.1 | 2010.8 | 22.8 | 32
717 | 40.1 | 2013 | 23 | 32
718 | 40.1 | 2012.4 | 23 | 32
719 | 40.1 | 2013.2 | 23 | 32
720 | 40.1 | 2015.2 | 23 | 32
721 | 40.1 | 2013 | 23 | 32
722 | 40.1 | 2015.4 | 23 | 32
723 | 40.1 | 2017.4 | 23 | 32
724 | 40.1 | 2016.3 | 23.1 | 32
725 | 40.1 | 2016.9 | 23.1 | 32
726 | 40.1 | 2014.3 | 23.1 | 32
727 | 40.1 | 2015 | 23.1 | 32
728 | 40.1 | 2015.3 | 23.3 | 32
729 | 40.1 | 2015.4 | 23.3 | 32
730 | 40.1 | 2014.6 | 23.3 | 32
731 | 40.1 | 2015.6 | 23.3 | 32
732 | 40.1 | 2014.4 | 23.5 | 32
733 | 40.1 | 2015.5 | 23.5 | 32
734 | 40.1 | 2015.8 | 23.3 | 32
735 | 40.1 | 2015.5 | 23.3 | 32
736 | 40.1 | 2016.1 | 23.5 | 32
737 | 40.1 | 2016.4 | 23.5 | 32
738 | 40.1 | 2017 | 23.5 | 32
739 | 40.1 | 2018 | 23.5 | 32
740 | 40.1 | 2015.8 | 23.5 | 32
741 | 40.1 | 2016.4 | 23.5 | 32
742 | 40.1 | 2017.2 | 23.6 | 32
743 | 40.1 | 2016.3 | 23.6 | 32
744 | 40.1 | 2018.9 | 23.6 | 32
745 | 40.1 | 2019.1 | 23.6 | 32
746 | 40.1 | 2019.9 | 23.6 | 32
747 | 40.1 | 2020.2 | 23.6 | 32
748 | 40.1 | 2019.2 | 23.6 | 32
749 | 40.1 | 2020 | 23.5 | 32
750 | 40.1 | 2022.5 | 23.5 | 32
751 | 40.1 | 2019.1 | 23.6 | 32
752 | 40.1 | 2020.3 | 23.6 | 32
753 | 40.1 | 2021.4 | 23.5 | 32
754 | 40.1 | 2021.8 | 23.5 | 32
755 | 40.1 | 2020.6 | 23.1 | 32
756 | 40.1 | 2020.8 | 23.1 | 32
757 | 40.1 | 2020.9 | 23 | 32
758 | 40.1 | 2019.8 | 23 | 32
759 | 40.1 | 2019.9 | 22.8 | 32
760 | 40.1 | 2022.4 | 22.8 | 32
761 | 40.1 | 2023.8 | 23 | 32
762 | 40.1 | 2022.6 | 23 | 32
763 | 40.1 | 2026 | 23 | 32
764 | 40.1 | 2023.7 | 23 | 32
765 | 40.1 | 2010.3 | 23 | 32
766 | 40.1 | 2010.4 | 23 | 32
767 | 40.1 | 2008.4 | 23.1 | 32
768 | 40.1 | 2007.8 | 23.1 | 32
769 | 40.1 | 2010.3 | 23.3 | 32
770 | 40.1 | 2009.9 | 23.3 | 32
771 | 40.1 | 2008.7 | 23.3 | 32
772 | 40.1 | 2008.9 | 23.3 | 32
773 | 40 | 2009 | 23.3 | 32
774 | 40 | 2009.2 | 23.3 | 32
775 | 40.1 | 2008.8 | 23.3 | 32
776 | 40.1 | 2013.3 | 23.3 | 32
777 | 40.1 | 2012.9 | 23.3 | 32
778 | 40.1 | 2012.2 | 23.3 | 32
779 | 40.1 | 2011 | 23.3 | 32
780 | 40.1 | 2011.8 | 23.5 | 32
781 | 40.1 | 2011.6 | 23.5 | 32
782 | 40.1 | 2013.4 | 23.5 | 32
783 | 40.1 | 2015.6 | 23.5 | 32
784 | 40.1 | 2016.8 | 23.5 | 32
785 | 40.1 | 2015.2 | 23.5 | 32
786 | 40.1 | 2015.8 | 23.5 | 32
787 | 40.1 | 2015.2 | 23.5 | 32
788 | 40.1 | 2014.8 | 23.5 | 32
789 | 40.1 | 2016.1 | 23.5 | 32
790 | 40.1 | 2016.6 | 23.6 | 32
791 | 40.1 | 2017.6 | 23.6 | 32
792 | 40.1 | 2016.9 | 23.5 | 32
793 | 40.1 | 2017.5 | 23.5 | 32
794 | 40.1 | 2018.5 | 23.5 | 32
795 | 40.1 | 2017 | 23.5 | 32
796 | 40.1 | 2017.3 | 23.5 | 32
797 | 40.1 | 2018.5 | 23.3 | 32
798 | 40.1 | 2018.9 | 23.3 | 32
799 | 40.1 | 2021.5 | 23.1 | 32
800 | 40.1 | 2019.6 | 23.1 | 32
801 | 40.1 | 2020.3 | 23 | 32
802 | 40.1 | 2019.3 | 23 | 32
803 | 40.1 | 2021.8 | 23 | 32
804 | 40.1 | 2019.6 | 23 | 32
805 | 40.1 | 2011.7 | 23 | 32
806 | 40.1 | 2008.8 | 23 | 32
807 | 40.1 | 2007.7 | 23.1 | 32
808 | 40.1 | 2009.1 | 23.1 | 32
809 | 40.1 | 2010.8 | 23.1 | 32
810 | 40.1 | 2009.8 | 23.1 | 32
811 | 40 | 2011.2 | 23.1 | 32
812 | 40 | 2014.2 | 23.1 | 32
813 | 40 | 2016.1 | 23.1 | 32
814 | 40 | 2013.5 | 23.1 | 32
815 | 40 | 2016.4 | 23.1 | 32
816 | 40 | 2017.7 | 23.1 | 32
817 | 40 | 2017 | 23.3 | 32
818 | 40 | 2017.3 | 23.3 | 32
819 | 40 | 2016 | 23.5 | 32
820 | 40 | 2014.4 | 23.5 | 32
821 | 40 | 2015.4 | 23.5 | 32
822 | 40 | 2016.4 | 23.5 | 32
823 | 40.1 | 2017.5 | 23.5 | 32
824 | 40.1 | 2016.4 | 23.3 | 32
825 | 40.1 | 2016.1 | 23.3 | 32
826 | 40.1 | 2016.5 | 23.5 | 32
827 | 40.1 | 2014.6 | 23.5 | 32
828 | 40.1 | 2014.4 | 23.5 | 32
829 | 40.1 | 2016.2 | 23.5 | 32
830 | 40.1 | 2015.4 | 23.5 | 32
831 | 40.1 | 2013.6 | 23.5 | 32
832 | 40.1 | 2014.5 | 23.5 | 32
833 | 40.1 | 2013.7 | 23.5 | 32
834 | 40.1 | 2012.4 | 23.6 | 32
835 | 40.1 | 2014 | 23.6 | 32
836 | 40.1 | 2008.9 | 23.6 | 32
837 | 40.1 | 2011.3 | 23.6 | 32
838 | 40.1 | 2012.1 | 23.6 | 32
839 | 40.1 | 2010.5 | 23.6 | 32
840 | 40.1 | 2014.1 | 23.6 | 32
841 | 40.1 | 2016.3 | 23.6 | 32
842 | 40.1 | 2014.8 | 23.3 | 32
843 | 40.1 | 2013.9 | 23.3 | 32
844 | 40.1 | 2015.8 | 23.3 | 32
845 | 40.1 | 2016 | 23.1 | 32
846 | 40.1 | 2016.3 | 23.1 | 32
847 | 40.1 | 2018.8 | 22.8 | 32
848 | 40.1 | 2017.3 | 22.8 | 32
849 | 40.1 | 2017.6 | 23 | 32
850 | 40.1 | 2016.7 | 23 | 32
851 | 40.1 | 2012.7 | 23 | 32
852 | 40.1 | 2019.2 | 23 | 32
853 | 40.1 | 2015.9 | 23 | 32
854 | 40.1 | 2015.2 | 23 | 32
855 | 40.1 | 2015.7 | 23 | 32
856 | 40.1 | 2017.5 | 23 | 32
857 | 40.1 | 2019.4 | 23.1 | 32
858 | 40.1 | 2017.8 | 23.1 | 32
859 | 40.1 | 2017 | 23.3 | 32
860 | 40.1 | 2014.6 | 23.3 | 32
861 | 40.1 | 2016.4 | 23.3 | 32
862 | 40.1 | 2017.5 | 23.3 | 32
863 | 40.1 | 2014.4 | 23.3 | 32
864 | 40.1 | 2016.1 | 23.3 | 32
865 | 40 | 2014.9 | 23.3 | 32
866 | 40 | 2015.9 | 23.3 | 32
867 | 40.1 | 2018.5 | 23.3 | 32
868 | 40.1 | 2018.2 | 23.3 | 32
869 | 40.1 | 2017.4 | 23.3 | 32
870 | 40.1 | 2015.7 | 23.5 | 32
871 | 40.1 | 2016.9 | 23.5 | 32
872 | 40 | 2015.3 | 23.5 | 32
873 | 40 | 2016.6 | 23.5 | 32
874 | 40.1 | 2018.7 | 23.5 | 32
875 | 40.1 | 2018.2 | 23.5 | 32
876 | 40.1 | 2018.9 | 23.5 | 32
877 | 40.1 | 2018.6 | 23.5 | 32
878 | 40.1 | 2017.6 | 23.5 | 32
879 | 40.1 | 2017.8 | 23.5 | 32
880 | 40.1 | 2020.4 | 23.5 | 32
881 | 40.1 | 2018.7 | 23.5 | 32
882 | 40.1 | 2022.5 | 23.5 | 32
883 | 40.1 | 2020.5 | 23.5 | 32
884 | 40.1 | 2015.7 | 23.6 | 32
885 | 40.1 | 2019.1 | 23.6 | 32
886 | 40.1 | 2018.2 | 23.6 | 32
887 | 40.1 | 2016.2 | 23.6 | 32
888 | 40.1 | 2015.3 | 23.6 | 32
889 | 40.1 | 2017.2 | 23.6 | 32
890 | 40.1 | 2016.4 | 23.5 | 32
891 | 40.1 | 2017.1 | 23.5 | 32
892 | 40.1 | 2014 | 23.5 | 32
893 | 40.1 | 2016.6 | 23.3 | 32
894 | 40.1 | 2014.9 | 23.3 | 32
895 | 40.1 | 2014.6 | 23.1 | 32
896 | 40.1 | 2014.5 | 23.1 | 32
897 | 40.1 | 2009.3 | 23 | 32
898 | 40.1 | 2010.3 | 23 | 32
899 | 40.1 | 2009 | 23 | 32
900 | 40.1 | 2007.3 | 23 | 32
901 | 40.1 | 2010.1 | 23 | 32
902 | 40.1 | 2011.4 | 23 | 32
903 | 40 | 2013.4 | 23 | 32
904 | 40 | 2013.8 | 23 | 32
905 | 40 | 2016 | 23 | 32
906 | 40 | 2017.4 | 23 | 32
907 | 40 | 2014.6 | 23.1 | 32
908 | 40 | 2015.8 | 23.1 | 32
909 | 40.1 | 2014.7 | 23.1 | 32
910 | 40.1 | 2015.6 | 23.1 | 32
911 | 40.1 | 2014.7 | 23.3 | 32
912 | 40.1 | 2012.4 | 23.3 | 32
913 | 40.1 | 2014.1 | 23.3 | 32
914 | 40 | 2013 | 23.3 | 32
915 | 40 | 2013.6 | 23.3 | 32
916 | 40.1 | 2014.8 | 23.3 | 32
917 | 40.1 | 2013.8 | 23.3 | 32
918 | 40 | 2013.9 | 23.3 | 32
919 | 40 | 2012.8 | 23.3 | 32
920 | 40.1 | 2011.8 | 23.3 | 32
921 | 40.1 | 2013.1 | 23.3 | 32
922 | 40.1 | 2011 | 23.5 | 32
923 | 40.1 | 2013.2 | 23.5 | 32
924 | 40.1 | 2014.7 | 23.5 | 32
925 | 40.1 | 2013.7 | 23.5 | 32
926 | 40.1 | 2011.2 | 23.5 | 32
927 | 40.1 | 2013.3 | 23.5 | 32
928 | 40.1 | 2013.7 | 23.5 | 32
929 | 40.1 | 2013.2 | 23.5 | 32
930 | 40.1 | 2011.1 | 23.5 | 32
931 | 40.1 | 2013.5 | 23.5 | 32
932 | 40.1 | 2013.3 | 23.5 | 32
933 | 40.1 | 2014.5 | 23.5 | 32
934 | 40.1 | 2011 | 23.3 | 32
935 | 40.1 | 2010.9 | 23.3 | 32
936 | 40.1 | 2012.5 | 23 | 32
937 | 40.1 | 2013.1 | 23 | 32
938 | 40.1 | 2014 | 22.8 | 32
939 | 40 | 2009.9 | 22.8 | 32
940 | 40 | 2013.6 | 22.8 | 32
941 | 40.1 | 2014.5 | 22.8 | 32
942 | 40.1 | 2014 | 22.8 | 32
943 | 40.1 | 2015.3 | 23 | 32
944 | 40.1 | 2015.4 | 23 | 32
945 | 40.1 | 2016.5 | 23 | 32
946 | 40.1 | 2017.4 | 23 | 32
947 | 40.1 | 2015 | 23 | 32
948 | 40.1 | 2010.9 | 23 | 32
949 | 40.1 | 2012.8 | 23.1 | 32
950 | 40.1 | 2014.1 | 23.1 | 32
951 | 40 | 2012.1 | 23.1 | 32
952 | 40 | 2014 | 23.1 | 32
953 | 40 | 2013.4 | 23.1 | 32
954 | 40 | 2014.2 | 23.1 | 32
955 | 40 | 2013.6 | 23.1 | 32
956 | 40 | 2014 | 23.1 | 32
957 | 40 | 2014.3 | 23.1 | 32
958 | 40 | 2014.9 | 23.1 | 32
959 | 40 | 2012.6 | 23.3 | 32
960 | 40 | 2013.5 | 23.3 | 32
961 | 40 | 2012.8 | 23.5 | 32
962 | 40.1 | 2012.5 | 23.5 | 32
963 | 40.1 | 2010.2 | 23.3 | 32
964 | 40.1 | 2016.4 | 23.3 | 32
965 | 40.1 | 2012.1 | 23.3 | 32
966 | 40.1 | 2016.1 | 23.3 | 32
967 | 40.1 | 2014.6 | 23.3 | 32
968 | 40 | 2015.5 | 23.3 | 32
969 | 40 | 2015.9 | 23.3 | 32
970 | 40 | 2015 | 23.3 | 32
971 | 40 | 2011.5 | 23.3 | 32
972 | 40.1 | 2012.2 | 23.3 | 32
973 | 40.1 | 2012.9 | 23.3 | 32
974 | 40 | 2013.3 | 23.5 | 32
975 | 40 | 2014 | 23.5 | 32
976 | 40 | 2013.4 | 23.6 | 32
977 | 40 | 2014.6 | 23.6 | 32
978 | 40 | 2013.4 | 23.5 | 32
979 | 40 | 2016.3 | 23.5 | 32
980 | 40 | 2014.5 | 23.5 | 32
981 | 40 | 2014 | 23.5 | 32
982 | 40 | 2014.4 | 23.5 | 32
983 | 40.1 | 2011.9 | 23.5 | 32
984 | 40.1 | 2012.7 | 23.3 | 32
985 | 40.1 | 2015.6 | 23.3 | 32
986 | 40.1 | 2015.2 | 23 | 32
987 | 40.1 | 2016.7 | 23 | 32
988 | 40.1 | 2016.3 | 23 | 32
989 | 40.1 | 2017.7 | 22.8 | 32
990 | 40.1 | 2016.8 | 22.8 | 32
991 | 40.1 | 2016.2 | 22.8 | 32
992 | 40.1 | 2016.2 | 22.8 | 32
993 | 40 | 2013.8 | 23 | 32
994 | 40 | 2016.1 | 23 | 32
995 | 40 | 2015.1 | 23 | 32
996 | 40 | 2016 | 23 | 32
997 | 40 | 2015.8 | 23 | 32
998 | 40 | 2014.8 | 23 | 32
999 | 40 | 2016.7 | 23 | 32
1000 | 40 | 2014.9 | 23 | 32
1001 | 40 | 2016 | 23.1 | 32
1002 | 40 | 2014 | 23.1 | 32
1003 | 40 | 2014.1 | 23.1 | 32
1004 | 40 | 2015.1 | 23.1 | 32
1005 | 40 | 2013.7 | 23.1 | 32
1006 | 40 | 2013.8 | 23.1 | 32
1007 | 40 | 2015.2 | 23.3 | 32
1008 | 40 | 2016.7 | 23.3 | 32
1009 | 40 | 2016.5 | 23.3 | 32
1010 | 40 | 2018.1 | 23.3 | 32
1011 | 40 | 2016.9 | 23.3 | 32
1012 | 40 | 2019.7 | 23.3 | 32
1013 | 40 | 2018.7 | 23.3 | 32
1014 | 40 | 2018.4 | 23.5 | 32
1015 | 40 | 2018.3 | 23.5 | 32
1016 | 40 | 2017.6 | 23.5 | 32
1017 | 40 | 2018.9 | 23.5 | 32
1018 | 40 | 2017.3 | 23.5 | 32
1019 | 40 | 2017.4 | 23.5 | 32
1020 | 40.1 | 2015.5 | 23.5 | 32
1021 | 40.1 | 2015.6 | 23.5 | 32
1022 | 40.1 | 2017 | 23.5 | 32
1023 | 40 | 2015.5 | 23.5 | 32
1024 | 40 | 2014.5 | 23.6 | 32
1025 | 40.1 | 2017.4 | 23.6 | 32
1026 | 40.1 | 2017.8 | 23.6 | 32
1027 | 40 | 2018.1 | 23.6 | 32
1028 | 40 | 2020.5 | 23.6 | 32
1029 | 40 | 2019.8 | 23.6 | 32
1030 | 40 | 2019.7 | 23.3 | 32
1031 | 40 | 2022.6 | 23.3 | 32
1032 | 40 | 2021.2 | 23.3 | 32
1033 | 40 | 2020.5 | 23.3 | 32
1034 | 40 | 2020.1 | 23.1 | 32
1035 | 40 | 2017.4 | 23.1 | 32
1036 | 40 | 2020.3 | 23.1 | 32
1037 | 40 | 2019.3 | 23 | 32
1038 | 40 | 2019.4 | 23 | 32
1039 | 40 | 2020 | 23.1 | 32
1040 | 40 | 2019.7 | 23.1 | 32
1041 | 40 | 2022.9 | 23.1 | 32
1042 | 40 | 2020.5 | 23.1 | 32
1043 | 40 | 2021.2 | 23.3 | 32
1044 | 40 | 2021.4 | 23.3 | 32
1045 | 40 | 2019.7 | 23.3 | 32
1046 | 40 | 2020 | 23.3 | 32
1047 | 40 | 2019.7 | 23.5 | 32
1048 | 40 | 2019.2 | 23.5 | 32
1049 | 40 | 2019.8 | 23.5 | 32
1050 | 40 | 2019.8 | 23.5 | 32
1051 | 40 | 2022.6 | 23.6 | 32
1052 | 40 | 2017.7 | 23.6 | 32
1053 | 40 | 2018.8 | 23.6 | 32
1054 | 40 | 2019 | 23.6 | 32
1055 | 40 | 2018.6 | 23.6 | 32
1056 | 40 | 2018.3 | 23.6 | 32
1057 | 40 | 2018.2 | 23.6 | 32
1058 | 40 | 2020.6 | 23.6 | 32
1059 | 40 | 2018.3 | 23.6 | 32
1060 | 40 | 2021.8 | 23.6 | 32
1061 | 40 | 2020.4 | 23.6 | 32
1062 | 40 | 2022.9 | 23.6 | 32
1063 | 40 | 2022.3 | 23.6 | 32
1064 | 40 | 2016.7 | 23.5 | 32
1065 | 40 | 2016.6 | 23.5 | 32
1066 | 40 | 2016.5 | 23.1 | 32
1067 | 40 | 2015 | 23.1 | 32
1068 | 40 | 2016.7 | 23.1 | 32
1069 | 40 | 2016.9 | 23.1 | 32
1070 | 40 | 2015.9 | 23.1 | 32
1071 | 40 | 2018.5 | 23.1 | 32
1072 | 40 | 2018.1 | 23.1 | 32
1073 | 40 | 2019.4 | 23.1 | 32
1074 | 40 | 2019.3 | 23.1 | 32
1075 | 40 | 2018.1 | 23.1 | 32
1076 | 40 | 2019.2 | 23.3 | 32
1077 | 39.9 | 2015.3 | 23.3 | 32
1078 | 39.9 | 2015.8 | 23.5 | 32
1079 | 39.9 | 2017 | 23.5 | 32
1080 | 39.9 | 2017.4 | 23.5 | 32
1081 | 39.9 | 2017 | 23.5 | 32
1082 | 39.9 | 2016.4 | 23.6 | 32
1083 | 39.9 | 2014.4 | 23.6 | 32
1084 | 39.9 | 2011.9 | 23.6 | 32
1085 | 39.9 | 2014 | 23.6 | 32
1086 | 39.9 | 2013.9 | 23.6 | 32
1087 | 40 | 2013.5 | 23.8 | 32
1088 | 40 | 2014.3 | 23.8 | 32
1089 | 40 | 2015.6 | 23.8 | 32
1090 | 40 | 2016.1 | 23.8 | 32
1091 | 40 | 2016.2 | 23.8 | 32
1092 | 40 | 2016.2 | 23.8 | 32
1093 | 40 | 2015.3 | 23.6 | 32
1094 | 40 | 2015.9 | 23.6 | 32
1095 | 40 | 2014.9 | 23.5 | 32
1096 | 39.9 | 2016.9 | 23.5 | 32
1097 | 39.9 | 2017.9 | 23.3 | 32
1098 | 39.9 | 2015.9 | 23.3 | 32
1099 | 39.9 | 2012.5 | 23.1 | 32
1100 | 39.9 | 2014.1 | 23.1 | 32
1101 | 39.9 | 2011.8 | 23.3 | 32
1102 | 39.9 | 2012.2 | 23.3 | 32
1103 | 39.9 | 2011.7 | 23.5 | 32
1104 | 39.9 | 2011.5 | 23.5 | 32
1105 | 39.9 | 2013 | 23.5 | 32
1106 | 39.9 | 2011.7 | 23.5 | 32
1107 | 39.9 | 2010.3 | 23.5 | 32
1108 | 39.9 | 2013.3 | 23.5 | 32
1109 | 39.9 | 2009.7 | 23.5 | 32
1110 | 39.9 | 2011.1 | 23.6 | 32
1111 | 39.9 | 2010.6 | 23.6 | 32
1112 | 39.9 | 2009.9 | 23.6 | 32
1113 | 39.9 | 2011.7 | 23.6 | 32
1114 | 39.9 | 2010.8 | 23.8 | 32
1115 | 39.9 | 2011.7 | 23.8 | 32
1116 | 39.9 | 2012.4 | 23.9 | 32
1117 | 39.9 | 2010.5 | 23.9 | 32
1118 | 39.9 | 2012.8 | 23.9 | 32
1119 | 39.9 | 2014.3 | 23.9 | 32
1120 | 39.9 | 2014.4 | 23.8 | 32
1121 | 39.9 | 2010 | 23.8 | 32
1122 | 39.9 | 2009.3 | 23.6 | 32
1123 | 39.9 | 2009.6 | 23.6 | 32
1124 | 39.9 | 2008.7 | 23.3 | 32
1125 | 39.9 | 2011.5 | 23.3 | 32
1126 | 39.9 | 2011.9 | 23.3 | 32
1127 | 39.9 | 2012.2 | 23.3 | 32
1128 | 39.9 | 2009.2 | 23.3 | 32
1129 | 39.9 | 2007.6 | 23.3 | 32
1130 | 39.9 | 2006.6 | 23.5 | 32
1131 | 39.9 | 2006.8 | 23.5 | 32
1132 | 39.9 | 2011.3 | 23.5 | 32
1133 | 39.9 | 2009.9 | 23.6 | 32
1134 | 39.8 | 2010.2 | 23.6 | 32
1135 | 39.8 | 2010.2 | 23.6 | 32
1136 | 39.8 | 2003.7 | 23.6 | 32
1137 | 39.8 | 2007 | 23.8 | 32
1138 | 39.8 | 2007.5 | 23.8 | 32
1139 | 39.8 | 2005 | 23.8 | 32
1140 | 39.8 | 2005.4 | 23.8 | 32
1141 | 39.8 | 2004.3 | 23.8 | 32
1142 | 39.9 | 2003.1 | 23.8 | 32
1143 | 39.9 | 2004.4 | 23.8 | 32
1144 | 39.9 | 2004.8 | 23.8 | 32
1145 | 39.9 | 2006.1 | 23.6 | 32
1146 | 39.9 | 2005.9 | 23.6 | 32
1147 | 39.9 | 2006.8 | 23.5 | 32
1148 | 39.9 | 2006.3 | 23.5 | 32
1149 | 39.9 | 2007.4 | 23.3 | 32
1150 | 39.9 | 2003.8 | 23.3 | 32
1151 | 39.9 | 2005.4 | 23.3 | 32
1152 | 40 | 2005.6 | 23.3 | 32
1153 | 40 | 2006.6 | 23.3 | 32
1154 | 40 | 2005.7 | 23.3 | 32
1155 | 40 | 2002.6 | 23.6 | 32
1156 | 40 | 2003.8 | 23.6 | 32
1157 | 40 | 2004.2 | 23.6 | 32
1158 | 40 | 2002.7 | 23.8 | 32
1159 | 40.1 | 2002.3 | 23.8 | 32
1160 | 40.1 | 2001 | 23.9 | 32
1161 | 40.3 | 2000.1 | 23.9 | 32
1162 | 40.3 | 2001.4 | 23.9 | 32
1163 | 40.3 | 1999.9 | 23.9 | 32
1164 | 40.3 | 1998 | 24.1 | 32
1165 | 40.4 | 1999 | 24.1 | 32
1166 | 40.4 | 1998.2 | 23.9 | 32
1167 | 40.4 | 1997.4 | 23.9 | 32
1168 | 40.4 | 2000 | 23.8 | 32
1169 | 40.5 | 1999.4 | 23.8 | 32
1170 | 40.5 | 1995.5 | 23.6 | 32
1171 | 40.5 | 1998.1 | 23.6 | 32
1172 | 40.5 | 1996 | 23.6 | 32
1173 | 40.6 | 1995.6 | 23.6 | 32
1174 | 40.6 | 1995.4 | 23.6 | 32
1175 | 40.7 | 1995.7 | 23.6 | 32
1176 | 40.7 | 1996.1 | 23.6 | 32
1177 | 40.7 | 1994 | 23.6 | 32
1178 | 40.7 | 1995.8 | 23.8 | 32
1179 | 40.7 | 1999.6 | 23.8 | 32
1180 | 40.9 | 1997.1 | 23.8 | 32
1181 | 40.9 | 1997 | 23.9 | 32
1182 | 41 | 1994 | 23.9 | 32
1183 | 41 | 1991 | 24.1 | 32
1184 | 41.1 | 1991.8 | 24.1 | 32
1185 | 41.1 | 1990.4 | 24.3 | 32
1186 | 41.2 | 1997.4 | 24.3 | 32
1187 | 41.2 | 1993.3 | 23.9 | 32
1188 | 41.3 | 1994.5 | 23.9 | 32
1189 | 41.3 | 1993.7 | 23.9 | 32
1190 | 41.4 | 1997.6 | 23.9 | 32
1191 | 41.4 | 1992.2 | 23.9 | 32
1192 | 41.6 | 1992.8 | 23.9 | 32
1193 | 41.6 | 1992.3 | 23.9 | 32
1194 | 41.7 | 1991.4 | 23.9 | 32
1195 | 41.7 | 1988.4 | 23.8 | 32
1196 | 41.7 | 1989.8 | 23.8 | 32
1197 | 41.7 | 1993.3 | 23.8 | 32
1198 | 41.7 | 1990.7 | 23.8 | 32
1199 | 41.8 | 1991.8 | 23.8 | 32
1200 | 41.8 | 1992.4 | 23.8 | 32
1201 | 41.9 | 1992.1 | 23.9 | 32
1202 | 41.9 | 1990 | 23.9 | 32
1203 | 42 | 1992.7 | 24.1 | 32
1204 | 42 | 1992.4 | 24.1 | 32
1205 | 42 | 1991.8 | 24.1 | 32
1206 | 42 | 1993.5 | 24.1 | 32
1207 | 42.4 | 1991.2 | 24.1 | 32
1208 | 42.4 | 1988.7 | 23.9 | 32
1209 | 42.5 | 1989.7 | 23.8 | 32
1210 | 42.6 | 1987.2 | 23.8 | 32
1211 | 42.6 | 1986.9 | 23.6 | 32
1212 | 42.7 | 1984.1 | 23.6 | 32
1213 | 42.7 | 1989.9 | 23.6 | 32
1214 | 42.7 | 1988.6 | 23.6 | 32
1215 | 42.7 | 1990.2 | 23.6 | 32
1216 | 43 | 1984.8 | 23.6 | 32
1217 | 43 | 1985.6 | 23.8 | 32
1218 | 43 | 1984.1 | 23.8 | 32
1219 | 43 | 1982.4 | 23.8 | 32
1220 | 43 | 1978.9 | 23.8 | 32
1221 | 43.1 | 1981.3 | 23.9 | 32
1222 | 43.1 | 1979.8 | 23.9 | 32
1223 | 43.2 | 1981.7 | 23.8 | 32
1224 | 43.2 | 1984.7 | 23.8 | 32
1225 | 43.3 | 1980.3 | 23.8 | 32
1226 | 43.3 | 1980.3 | 23.8 | 32
1227 | 43.3 | 1977.6 | 23.8 | 32
1228 | 43.3 | 1980.2 | 23.8 | 32
1229 | 43.4 | 1981.2 | 23.8 | 32
1230 | 43.4 | 1980.6 | 23.8 | 32
1231 | 43.5 | 1980.4 | 23.8 | 32
1232 | 43.5 | 1977 | 23.8 | 32
1233 | 43.7 | 1976.8 | 23.8 | 32
1234 | 43.7 | 1977.1 | 23.6 | 32
1235 | 43.7 | 1977.4 | 23.6 | 32
1236 | 43.7 | 1978.2 | 23.8 | 32
1237 | 43.8 | 1977.2 | 23.8 | 32
1238 | 43.8 | 1980.2 | 23.8 | 32
1239 | 43.9 | 1977.2 | 23.8 | 32
1240 | 43.9 | 1977.7 | 24.1 | 32
1241 | 44 | 1977.4 | 24.1 | 32
1242 | 44 | 1974.3 | 23.9 | 32
1243 | 44 | 1974.6 | 23.9 | 32
1244 | 44 | 1974.3 | 23.8 | 32
1245 | 44 | 1974.8 | 23.8 | 32
1246 | 44.1 | 1974.2 | 23.9 | 32
1247 | 44.1 | 1972.3 | 23.9 | 32
1248 | 44.1 | 1974.7 | 23.8 | 32
1249 | 44.1 | 1972.1 | 23.8 | 32
1250 | 44.2 | 1971.7 | 23.8 | 32
1251 | 44.2 | 1971.1 | 23.8 | 32
1252 | 44.2 | 1971.5 | 23.8 | 32
1253 | 44.2 | 1970.7 | 23.8 | 32
1254 | 44.3 | 1973.2 | 23.8 | 32
1255 | 44.3 | 1976.8 | 23.9 | 32
1256 | 44.5 | 1976.6 | 23.9 | 32
1257 | 44.5 | 1974.3 | 24.1 | 32
1258 | 44.5 | 1975.6 | 24.1 | 32
1259 | 44.5 | 1973.3 | 24.3 | 32
1260 | 44.6 | 1971.9 | 24.3 | 32
1261 | 44.6 | 1972.3 | 24.1 | 32
1262 | 44.7 | 1970.5 | 24.1 | 32
1263 | 44.7 | 1972.1 | 24.1 | 32
1264 | 44.7 | 1971.2 | 24.1 | 32
1265 | 44.7 | 1968.5 | 24.1 | 32
1266 | 44.7 | 1967.3 | 24.1 | 32
1267 | 44.8 | 1970.7 | 24.3 | 32
1268 | 44.8 | 1971.2 | 24.3 | 32
1269 | 44.8 | 1968.1 | 24.3 | 32
1270 | 44.8 | 1963.8 | 24.3 | 32
1271 | 44.9 | 1967.9 | 24.3 | 32
1272 | 44.9 | 1966.9 | 24.3 | 32
1273 | 44.9 | 1963.2 | 24.4 | 32
1274 | 44.9 | 1971.2 | 24.4 | 32
1275 | 45 | 1975.2 | 24.4 | 32
1276 | 45 | 1968.7 | 24.4 | 32
1277 | 45.1 | 1973 | 24.4 | 32
1278 | 45.1 | 1968.3 | 24.4 | 32
1279 | 45.1 | 1967 | 24.4 | 32
1280 | 45.1 | 1969.1 | 24.4 | 32
1281 | 45.3 | 1970.3 | 24.4 | 32
1282 | 45.3 | 1967.5 | 24.4 | 32
1283 | 45.4 | 1971.1 | 24.4 | 32
1284 | 45.4 | 1970.9 | 24.4 | 32
1285 | 45.4 | 1970.4 | 24.4 | 32
1286 | 45.4 | 1970.7 | 24.4 | 32
1287 | 45.4 | 1969 | 24.4 | 32
1288 | 45.5 | 1971.2 | 24.3 | 32
1289 | 45.5 | 1970.2 | 24.3 | 32
1290 | 45.5 | 1966.7 | 24.6 | 32
1291 | 45.5 | 1967.7 | 24.6 | 32
1292 | 45.6 | 1969.3 | 24.6 | 32
1293 | 45.6 | 1968.8 | 24.6 | 32
1294 | 45.7 | 1971.3 | 24.6 | 32
1295 | 45.7 | 1969.3 | 24.6 | 32
1296 | 45.7 | 1967.4 | 24.6 | 32
1297 | 45.7 | 1971.5 | 24.6 | 32
1298 | 45.8 | 1966.3 | 24.8 | 32
1299 | 45.8 | 1968.5 | 24.8 | 32
1300 | 45.8 | 1971.2 | 24.8 | 32
1301 | 45.8 | 1971.6 | 24.8 | 32
1302 | 45.9 | 1969.7 | 24.8 | 32
1303 | 45.9 | 1968.9 | 24.8 | 32
1304 | 46 | 1967.9 | 24.8 | 32
1305 | 46 | 1966.3 | 24.8 | 32
1306 | 46 | 1964.9 | 24.8 | 32
1307 | 46 | 1965.7 | 24.9 | 32
1308 | 46.2 | 1966.7 | 24.9 | 32
1309 | 46.2 | 1981.2 | 24.9 | 32
1310 | 46.2 | 1976.5 | 24.9 | 32
1311 | 46.3 | 1977.6 | 24.9 | 32
1312 | 46.3 | 1978.9 | 24.9 | 32
1313 | 46.3 | 1978.4 | 24.9 | 32
1314 | 46.3 | 1977.8 | 24.9 | 32
1315 | 46.3 | 1974.2 | 24.9 | 32
1316 | 46.3 | 1974.1 | 24.9 | 32
1317 | 46.4 | 1975.3 | 24.9 | 32
1318 | 46.4 | 1972.5 | 24.9 | 32
1319 | 46.4 | 1978.6 | 24.9 | 32
1320 | 46.4 | 1976.5 | 24.9 | 32
1321 | 46.5 | 1977.6 | 24.9 | 32
1322 | 46.5 | 1977.5 | 24.9 | 32
1323 | 46.5 | 1976.8 | 24.9 | 32
1324 | 46.5 | 1974.9 | 24.9 | 32
1325 | 46.6 | 1977.5 | 24.9 | 32
1326 | 46.6 | 1976.2 | 24.9 | 32
1327 | 46.7 | 1975.4 | 24.9 | 32
1328 | 46.7 | 1977 | 24.9 | 32
1329 | 46.7 | 1977.6 | 24.9 | 32
1330 | 46.7 | 1971.7 | 24.9 | 32
1331 | 46.7 | 1970.5 | 24.9 | 32
1332 | 46.7 | 1974.8 | 24.9 | 32
1333 | 46.7 | 1974.1 | 24.9 | 32
1334 | 46.8 | 1975.7 | 24.9 | 32
1335 | 46.8 | 1977.5 | 24.9 | 32
1336 | 46.8 | 1979 | 24.9 | 32
1337 | 46.8 | 1978.1 | 24.9 | 32
1338 | 46.9 | 1978.7 | 25.1 | 32
1339 | 46.9 | 1979.9 | 25.1 | 32
1340 | 46.9 | 1980.5 | 25.1 | 32
1341 | 46.9 | 1977.6 | 25.1 | 32
1342 | 46.9 | 1976.8 | 24.9 | 32
1343 | 46.9 | 1977.5 | 24.9 | 32
1344 | 47.1 | 1978.3 | 24.8 | 32
1345 | 47.1 | 1976.2 | 24.8 | 32
1346 | 47.1 | 1981.1 | 25.1 | 32
1347 | 47.1 | 1981.1 | 25.1 | 32
1348 | 47.2 | 1982 | 25.1 | 32
1349 | 47.2 | 1980.5 | 25.1 | 32
1350 | 47.2 | 1980.8 | 25.1 | 32
1351 | 47.2 | 1980.2 | 24.9 | 32
1352 | 47.3 | 1978 | 24.9 | 32
1353 | 47.3 | 1975.2 | 24.9 | 32
1354 | 47.3 | 1976.5 | 24.9 | 32
1355 | 47.3 | 1977 | 24.8 | 32
1356 | 47.3 | 2013.8 | 24.8 | 32
1357 | 47.4 | 2015.8 | 24.8 | 32
1358 | 47.4 | 2016.5 | 24.8 | 32
1359 | 47.4 | 2016.3 | 24.8 | 32
1360 | 47.4 | 2018.1 | 24.8 | 32
1361 | 47.4 | 2016.8 | 24.8 | 32
1362 | 47.4 | 2018.6 | 24.8 | 32
1363 | 47.5 | 2013.4 | 24.8 | 32
1364 | 47.5 | 2013.5 | 24.8 | 32
1365 | 47.5 | 2013.3 | 24.9 | 32
1366 | 47.5 | 2012.6 | 24.9 | 32
1367 | 47.6 | 2014.2 | 24.8 | 32
1368 | 47.6 | 2021.6 | 24.8 | 32
1369 | 47.6 | 2020.6 | 24.8 | 32
1370 | 47.6 | 2020.8 | 24.8 | 32
1371 | 47.7 | 2016.3 | 24.9 | 32
1372 | 47.7 | 2017.4 | 24.9 | 32
1373 | 47.7 | 2019.7 | 24.9 | 32
1374 | 47.7 | 2021.3 | 24.8 | 32
1375 | 47.7 | 2023.8 | 24.8 | 32
1376 | 47.7 | 2025.6 | 24.8 | 32
1377 | 47.7 | 2021 | 24.8 | 32
1378 | 47.8 | 2020.1 | 24.8 | 32
1379 | 47.8 | 2018 | 24.8 | 32
1380 | 47.8 | 2015.4 | 24.6 | 32
1381 | 47.8 | 2017.7 | 24.6 | 32
1382 | 47.8 | 2019.1 | 24.6 | 32
1383 | 47.8 | 2018.4 | 24.6 | 32
1384 | 47.9 | 2023 | 24.9 | 32
1385 | 47.9 | 2020.8 | 24.9 | 32
1386 | 47.9 | 2020.8 | 24.9 | 32
1387 | 47.9 | 2021.8 | 24.9 | 32
1388 | 48.1 | 2021.8 | 24.9 | 32
1389 | 48.1 | 2018.3 | 24.9 | 32
1390 | 48.1 | 2020.4 | 24.8 | 32
1391 | 48.1 | 2021.1 | 24.8 | 32
1392 | 48.1 | 2019.5 | 24.8 | 32
1393 | 48.1 | 2022 | 24.8 | 32
1394 | 48.2 | 2027.3 | 24.8 | 32
1395 | 48.2 | 2025.9 | 24.8 | 32
1396 | 48.2 | 2023.6 | 24.8 | 32
1397 | 48.2 | 2025.8 | 24.8 | 32
1398 | 48.2 | 2024.9 | 24.8 | 32
1399 | 48.3 | 2021.2 | 24.8 | 32
1400 | 48.3 | 2023.8 | 24.8 | 32
1401 | 48.3 | 2025.2 | 24.8 | 32
1402 | 48.3 | 2024.2 | 24.8 | 32
1403 | 48.3 | 2023.7 | 24.8 | 32
1404 | 48.3 | 2024.2 | 24.8 | 32
1405 | 48.3 | 2031.5 | 24.8 | 32
1406 | 48.3 | 2029.4 | 24.8 | 32
1407 | 48.4 | 2025.3 | 24.8 | 32
1408 | 48.4 | 2027.6 | 24.8 | 32
1409 | 48.4 | 2030.3 | 24.8 | 32
1410 | 48.4 | 2030.4 | 24.8 | 32
1411 | 48.4 | 2031.4 | 24.8 | 32
1412 | 48.4 | 2029.9 | 24.8 | 32
1413 | 48.5 | 2032.5 | 24.8 | 32
1414 | 48.5 | 2030.4 | 24.8 | 32
1415 | 48.5 | 2033.7 | 24.8 | 32
1416 | 48.5 | 2030.2 | 24.8 | 32
1417 | 48.5 | 2031.1 | 24.8 | 32
1418 | 48.5 | 2035.1 | 24.8 | 32
1419 | 48.5 | 2034.2 | 24.6 | 32
1420 | 48.5 | 2034.2 | 24.6 | 32
1421 | 48.5 | 2033.3 | 24.6 | 32
1422 | 48.6 | 2035.2 | 24.6 | 32
1423 | 48.6 | 2039 | 24.6 | 32
1424 | 48.6 | 2038.8 | 24.6 | 32
1425 | 48.6 | 2038.4 | 24.6 | 32
1426 | 48.6 | 2038.2 | 24.6 | 32
1427 | 48.6 | 2041 | 24.6 | 32
1428 | 48.7 | 2039.4 | 24.8 | 32
1429 | 48.7 | 2039.5 | 24.8 | 32
1430 | 48.7 | 2039.6 | 24.9 | 32
1431 | 48.7 | 2038.7 | 24.9 | 32
1432 | 48.7 | 2043.2 | 24.8 | 32
1433 | 48.7 | 2040.2 | 24.8 | 32
1434 | 48.7 | 2041.7 | 24.6 | 32
1435 | 48.7 | 2041 | 24.6 | 32
1436 | 48.7 | 2039.3 | 24.6 | 32
1437 | 48.7 | 2037.7 | 24.6 | 32
1438 | 48.8 | 2040.1 | 24.6 | 32
1439 | 48.8 | 2040.3 | 24.6 | 32
1440 | 48.8 | 2041.3 | 24.6 | 32
1441 | 48.8 | 2042.3 | 24.6 | 32
1442 | 48.8 | 2043.3 | 24.8 | 32
1443 | 48.8 | 2041.9 | 24.8 | 32
1444 | 48.8 | 2041.4 | 24.6 | 32
1445 | 48.9 | 2044.3 | 24.6 | 32
1446 | 48.9 | 2046 | 24.6 | 32
1447 | 48.9 | 2049.2 | 24.6 | 32
1448 | 48.9 | 2047.7 | 24.6 | 32
1449 | 48.9 | 2046.7 | 24.8 | 32
1450 | 48.9 | 2049.5 | 24.8 | 32
1451 | 48.9 | 2050.7 | 24.8 | 32
1452 | 48.9 | 2050.6 | 24.8 | 32
1453 | 48.9 | 2048.8 | 24.6 | 32
1454 | 48.9 | 2049.3 | 24.6 | 32
1455 | 49 | 2052.5 | 24.8 | 32
1456 | 49 | 2050.4 | 24.8 | 32
1457 | 49 | 2051.6 | 24.8 | 32
1458 | 49 | 2052.7 | 24.8 | 32
1459 | 49 | 2054.1 | 24.6 | 32
1460 | 49 | 2053.7 | 24.6 | 32
1461 | 49 | 2052.5 | 24.8 | 32
1462 | 49 | 2055.8 | 24.8 | 32
1463 | 49 | 2051.9 | 24.8 | 32
1464 | 49 | 2055.1 | 24.8 | 32
1465 | 49 | 2054.3 | 24.8 | 32
1466 | 49 | 2055.4 | 24.8 | 32
1467 | 49 | 2048.5 | 24.8 | 32
1468 | 49 | 2052.2 | 24.8 | 32
1469 | 49 | 2052 | 24.8 | 32
1470 | 49.2 | 2050.2 | 24.8 | 32
1471 | 49.2 | 2047.8 | 24.8 | 32
1472 | 49.2 | 2045.1 | 24.6 | 32
1473 | 49.2 | 2047.4 | 24.6 | 32
1474 | 49.2 | 2048.2 | 24.8 | 32
1475 | 49.2 | 2047 | 24.8 | 32
1476 | 49.2 | 2046.3 | 24.6 | 32
1477 | 49.2 | 2047.3 | 24.6 | 32
1478 | 49.2 | 2049.1 | 24.8 | 32
1479 | 49.2 | 2049.7 | 24.8 | 32
1480 | 49.3 | 2046.6 | 24.8 | 32
1481 | 49.3 | 2050.4 | 24.8 | 32
1482 | 49.3 | 2046 | 24.4 | 32
1483 | 49.3 | 2048 | 24.4 | 32
1484 | 49.3 | 2051.7 | 24.4 | 32
1485 | 49.3 | 2049.9 | 24.4 | 32
1486 | 49.3 | 2048.1 | 24.4 | 32
1487 | 49.3 | 2047.4 | 24.4 | 32
1488 | 49.3 | 2046.8 | 24.6 | 32
1489 | 49.3 | 2048.5 | 24.6 | 32
1490 | 49.3 | 2049.1 | 24.6 | 32
1491 | 49.3 | 2052.1 | 24.6 | 32
1492 | 49.3 | 2047.2 | 24.6 | 32
1493 | 49.3 | 2048.8 | 24.6 | 32
1494 | 49.3 | 2048.1 | 24.6 | 32
1495 | 49.4 | 2046 | 24.6 | 32
1496 | 49.4 | 2048.6 | 24.6 | 32
1497 | 49.4 | 2051.8 | 24.6 | 32
1498 | 49.4 | 2049.8 | 24.6 | 32
1499 | 49.4 | 2048.9 | 24.4 | 32
1500 | 49.4 | 2048.9 | 24.4 | 32
1501 | 49.4 | 2046.5 | 24.4 | 32
1502 | 49.4 | 2046.1 | 24.4 | 32
1503 | 49.5 | 2046.2 | 24.3 | 32
1504 | 49.5 | 2045 | 24.3 | 32
1505 | 49.5 | 2045.6 | 24.3 | 32
1506 | 49.5 | 2042.6 | 24.3 | 32
1507 | 49.5 | 2044.1 | 24.3 | 32
1508 | 49.5 | 2051.3 | 24.3 | 32
1509 | 49.5 | 2049.6 | 24.4 | 32
1510 | 49.5 | 2048.5 | 24.4 | 32
1511 | 49.5 | 2046.3 | 24.6 | 32
1512 | 49.5 | 2043.6 | 24.6 | 32
1513 | 49.5 | 2044.6 | 24.3 | 32
1514 | 49.5 | 2044.5 | 24.3 | 32
1515 | 49.5 | 2044.8 | 24.3 | 32
1516 | 49.5 | 2040.5 | 24.3 | 32
1517 | 49.5 | 2044.5 | 24.3 | 32
1518 | 49.6 | 2043.1 | 24.3 | 32
1519 | 49.6 | 2042.6 | 24.3 | 32
1520 | 49.6 | 2043 | 24.3 | 32
1521 | 49.6 | 2046.6 | 24.3 | 32
1522 | 49.6 | 2045.4 | 24.3 | 32
1523 | 49.6 | 2047.4 | 24.3 | 32
1524 | 49.6 | 2047 | 24.3 | 32
1525 | 49.6 | 2045.1 | 24.3 | 32
1526 | 49.6 | 2046.1 | 24.3 | 32
1527 | 49.6 | 2045 | 24.3 | 32
1528 | 49.6 | 2038.6 | 24.4 | 32
1529 | 49.6 | 2042.4 | 24.4 | 32
1530 | 49.6 | 2044.3 | 24.3 | 32
1531 | 49.6 | 2043.6 | 24.3 | 32
1532 | 49.7 | 2042.5 | 24.3 | 32
1533 | 49.7 | 2046.6 | 24.3 | 32
1534 | 49.7 | 2048.6 | 24.3 | 32
1535 | 49.7 | 2049.8 | 24.3 | 32
1536 | 49.7 | 2045.1 | 24.3 | 32
1537 | 49.7 | 2045.5 | 24.3 | 32
1538 | 49.7 | 2041.5 | 24.3 | 32
1539 | 49.7 | 2044.1 | 24.3 | 32
1540 | 49.7 | 2042.3 | 24.3 | 32
1541 | 49.8 | 2043.9 | 24.3 | 32
1542 | 49.8 | 1872.8 | 24.3 | 32

## Run 15
Time | Breaker Temp | Load | Ambient Temp | Starting Temp
0 | 20.9 | 1011.9 | 20.7 | 20.9
1 | 20.9 | 1011.6 | 20.7 | 20.9
2 | 20.9 | 1012.7 | 20.7 | 20.9
3 | 20.7 | 1010.9 | 20.7 | 20.9
4 | 20.7 | 1010.1 | 20.7 | 20.9
5 | 20.7 | 1010.5 | 20.7 | 20.9
6 | 20.7 | 1009.8 | 20.7 | 20.9
7 | 20.7 | 1010.9 | 20.7 | 20.9
8 | 20.7 | 1010.5 | 20.7 | 20.9
9 | 20.9 | 1010.3 | 20.7 | 20.9
10 | 20.9 | 1009.3 | 20.7 | 20.9
11 | 20.9 | 1009.6 | 20.7 | 20.9
12 | 20.9 | 1009.1 | 20.7 | 20.9
13 | 20.9 | 1008.6 | 20.7 | 20.9
14 | 20.9 | 1010.3 | 20.7 | 20.9
15 | 20.9 | 1010.8 | 20.7 | 20.9
16 | 20.9 | 1010.3 | 20.7 | 20.9
17 | 20.9 | 1010.3 | 20.7 | 20.9
18 | 20.9 | 1010.2 | 20.7 | 20.9
19 | 20.9 | 1011.4 | 20.7 | 20.9
20 | 20.9 | 1010.2 | 20.7 | 20.9
21 | 21.1 | 1009.8 | 20.7 | 20.9
22 | 21.1 | 1009.9 | 20.9 | 20.9
23 | 21.1 | 1009 | 20.9 | 20.9
24 | 21.1 | 1009.4 | 20.9 | 20.9
25 | 21.1 | 1010.9 | 20.9 | 20.9
26 | 21.1 | 1010.8 | 20.9 | 20.9
27 | 21.1 | 1010.3 | 20.9 | 20.9
28 | 21.1 | 1010.7 | 20.9 | 20.9
29 | 21.1 | 1011.7 | 20.9 | 20.9
30 | 21.1 | 1014.3 | 20.9 | 20.9
31 | 21.1 | 1013.5 | 20.9 | 20.9
32 | 21.1 | 1013.7 | 20.9 | 20.9
33 | 21.1 | 1015 | 20.9 | 20.9
34 | 21.2 | 1014.7 | 20.9 | 20.9
35 | 21.2 | 1013.9 | 20.9 | 20.9
36 | 21.2 | 1013.7 | 20.9 | 20.9
37 | 21.2 | 1013.2 | 20.9 | 20.9
38 | 21.2 | 1013.7 | 20.9 | 20.9
39 | 21.2 | 1013.5 | 20.9 | 20.9
40 | 21.2 | 1013.2 | 20.9 | 20.9
41 | 21.2 | 1013.5 | 20.9 | 20.9
42 | 21.4 | 1013.5 | 20.9 | 20.9
43 | 21.4 | 1013.2 | 21.1 | 20.9
44 | 21.4 | 1012.6 | 21.1 | 20.9
45 | 21.4 | 1012.7 | 21.1 | 20.9
46 | 21.4 | 1013.1 | 21.1 | 20.9
47 | 21.4 | 1014.1 | 21.1 | 20.9
48 | 21.4 | 1013 | 21.1 | 20.9
49 | 21.4 | 1013.4 | 21.1 | 20.9
50 | 21.4 | 1013.4 | 21.1 | 20.9
51 | 21.6 | 1012.7 | 21.1 | 20.9
52 | 21.6 | 1011.5 | 21.1 | 20.9
53 | 21.6 | 1012.2 | 21.1 | 20.9
54 | 21.6 | 1013.3 | 21.2 | 20.9
55 | 21.6 | 1012.7 | 21.2 | 20.9
56 | 21.6 | 1008.1 | 21.1 | 20.9
57 | 21.8 | 1009.5 | 21.1 | 20.9
58 | 21.8 | 1008.7 | 21.1 | 20.9
59 | 21.8 | 1007.6 | 21.1 | 20.9
60 | 21.8 | 1010.3 | 20.7 | 20.9
61 | 21.8 | 1011.7 | 20.7 | 20.9
62 | 21.8 | 1010 | 20.5 | 20.9
63 | 21.8 | 1010.2 | 20.5 | 20.9
64 | 21.8 | 1009.6 | 20.7 | 20.9
65 | 21.8 | 1009.6 | 20.7 | 20.9
66 | 21.9 | 1011.9 | 20.7 | 20.9
67 | 21.9 | 1012.2 | 20.7 | 20.9
68 | 21.9 | 1011.8 | 20.9 | 20.9
69 | 21.9 | 1012.1 | 20.9 | 20.9
70 | 21.9 | 1010.9 | 20.9 | 20.9
71 | 21.9 | 1010.2 | 20.9 | 20.9
72 | 22.1 | 1011.5 | 20.9 | 20.9
73 | 22.1 | 1010.7 | 20.9 | 20.9
74 | 22.1 | 1011.5 | 20.9 | 20.9
75 | 22.1 | 1011.2 | 20.9 | 20.9
76 | 22.3 | 1008.9 | 20.9 | 20.9
77 | 22.3 | 1009.3 | 21.1 | 20.9
78 | 22.3 | 1008.3 | 21.1 | 20.9
79 | 22.3 | 1010.3 | 21.1 | 20.9
80 | 22.3 | 1010.4 | 21.1 | 20.9
81 | 22.3 | 1009.5 | 21.1 | 20.9
82 | 22.3 | 1008.9 | 21.1 | 20.9
83 | 22.3 | 1010.9 | 21.1 | 20.9
84 | 22.4 | 1009.1 | 21.1 | 20.9
85 | 22.4 | 1009.6 | 21.1 | 20.9
86 | 22.4 | 1009.7 | 21.1 | 20.9
87 | 22.4 | 1010.8 | 21.1 | 20.9
88 | 22.4 | 1009.4 | 21.1 | 20.9
89 | 22.4 | 1008.9 | 21.2 | 20.9
90 | 22.4 | 1008.7 | 21.2 | 20.9
91 | 22.6 | 1008.7 | 21.2 | 20.9
92 | 22.6 | 1009.5 | 21.2 | 20.9
93 | 22.8 | 1009.4 | 21.2 | 20.9
94 | 22.8 | 1010.5 | 21.2 | 20.9
95 | 22.8 | 1009.1 | 21.2 | 20.9
96 | 22.8 | 1009.4 | 21.2 | 20.9
97 | 22.8 | 1009.4 | 21.2 | 20.9
98 | 22.8 | 1008.5 | 21.2 | 20.9
99 | 23 | 1011.6 | 21.2 | 20.9
100 | 23 | 1011.4 | 21.2 | 20.9
101 | 23 | 1010.5 | 21.2 | 20.9
102 | 23 | 1008.8 | 21.2 | 20.9
103 | 23 | 1009.3 | 21.2 | 20.9
104 | 23 | 1008.8 | 21.4 | 20.9
105 | 23 | 1008.7 | 21.4 | 20.9
106 | 23.1 | 1009.2 | 21.2 | 20.9
107 | 23.1 | 1009.7 | 21.2 | 20.9
108 | 23.1 | 1010.2 | 21.2 | 20.9
109 | 23.1 | 1009.4 | 21.2 | 20.9
110 | 23.3 | 1009.6 | 21.2 | 20.9
111 | 23.3 | 1008.4 | 21.2 | 20.9
112 | 23.3 | 1010.5 | 21.4 | 20.9
113 | 23.3 | 1009.7 | 21.4 | 20.9
114 | 23.5 | 1010 | 21.2 | 20.9
115 | 23.5 | 1009.4 | 21.2 | 20.9
116 | 23.5 | 1009.8 | 21.4 | 20.9
117 | 23.5 | 1008.4 | 21.4 | 20.9
118 | 23.6 | 1007.6 | 21.4 | 20.9
119 | 23.6 | 1007.8 | 21.4 | 20.9
120 | 23.6 | 1009.5 | 21.4 | 20.9
121 | 23.6 | 1010.7 | 21.4 | 20.9
122 | 23.6 | 1008.6 | 21.4 | 20.9
123 | 23.6 | 1008.2 | 21.4 | 20.9
124 | 23.8 | 1009.1 | 21.4 | 20.9
125 | 23.8 | 1010.1 | 21.4 | 20.9
126 | 23.8 | 1010.6 | 21.4 | 20.9
127 | 23.8 | 1010.8 | 21.4 | 20.9
128 | 23.8 | 1010.8 | 21.4 | 20.9
129 | 23.9 | 1010.5 | 21.4 | 20.9
130 | 23.9 | 1009.6 | 21.4 | 20.9
131 | 23.9 | 1007.8 | 21.4 | 20.9
132 | 23.9 | 1008.3 | 21.4 | 20.9
133 | 23.9 | 1010.6 | 21.4 | 20.9
134 | 23.9 | 1009.4 | 21.4 | 20.9
135 | 24.1 | 1009 | 21.4 | 20.9
136 | 24.1 | 1009.7 | 21.4 | 20.9
137 | 24.1 | 1009.6 | 21.4 | 20.9
138 | 24.1 | 1009 | 21.4 | 20.9
139 | 24.3 | 1010.3 | 21.4 | 20.9
140 | 24.3 | 1010.3 | 21.4 | 20.9
141 | 24.3 | 1009.6 | 21.4 | 20.9
142 | 24.3 | 1009.2 | 21.4 | 20.9
143 | 24.4 | 1009.4 | 21.4 | 20.9
144 | 24.4 | 1009.7 | 21.4 | 20.9
145 | 24.4 | 1010.7 | 21.4 | 20.9
146 | 24.4 | 1011.1 | 21.4 | 20.9
147 | 24.4 | 1009.4 | 21.4 | 20.9
148 | 24.4 | 1009.9 | 21.4 | 20.9
149 | 24.4 | 1009.9 | 21.4 | 20.9
150 | 24.6 | 1009.6 | 21.4 | 20.9
151 | 24.6 | 1010.7 | 21.4 | 20.9
152 | 24.6 | 1010 | 21.6 | 20.9
153 | 24.6 | 1012 | 21.6 | 20.9
154 | 24.8 | 1010 | 21.6 | 20.9
155 | 24.8 | 1009.7 | 21.6 | 20.9
156 | 24.8 | 1008 | 21.4 | 20.9
157 | 24.8 | 1008.3 | 21.4 | 20.9
158 | 24.8 | 1008.6 | 21.4 | 20.9
159 | 24.8 | 1011.4 | 21.4 | 20.9
160 | 24.9 | 1012.3 | 21.6 | 20.9
161 | 24.9 | 1011.5 | 21.6 | 20.9
162 | 24.9 | 1011.9 | 21.6 | 20.9
163 | 24.9 | 1010.8 | 21.6 | 20.9
164 | 24.9 | 1011.7 | 21.6 | 20.9
165 | 24.9 | 1012.4 | 21.6 | 20.9
166 | 25.1 | 1010.8 | 21.6 | 20.9
167 | 25.1 | 1012.1 | 21.6 | 20.9
168 | 25.1 | 1011.7 | 21.6 | 20.9
169 | 25.1 | 1010.2 | 21.6 | 20.9
170 | 25.1 | 1010.9 | 21.6 | 20.9
171 | 25.1 | 1010.8 | 21.6 | 20.9
172 | 25.1 | 1010.2 | 21.6 | 20.9
173 | 25.2 | 1010.9 | 21.6 | 20.9
174 | 25.2 | 1010.4 | 21.6 | 20.9
175 | 25.4 | 1009.9 | 21.6 | 20.9
176 | 25.4 | 1010.9 | 21.6 | 20.9
177 | 25.4 | 1008.6 | 21.6 | 20.9
178 | 25.4 | 1009 | 21.6 | 20.9
179 | 25.4 | 1515.3 | 21.6 | 20.9
180 | 25.4 | 1514.4 | 21.6 | 20.9
181 | 25.5 | 1518 | 21.6 | 20.9
182 | 25.5 | 1526.6 | 21.6 | 20.9
183 | 25.7 | 1521.1 | 21.6 | 20.9
184 | 25.7 | 1519.7 | 21.6 | 20.9
185 | 25.7 | 1520.2 | 21.6 | 20.9
186 | 25.7 | 1511.9 | 21.6 | 20.9
187 | 25.7 | 1511.6 | 21.6 | 20.9
188 | 25.7 | 1514.1 | 21.6 | 20.9
189 | 25.9 | 1517.2 | 21.8 | 20.9
190 | 25.9 | 1516.8 | 21.8 | 20.9
191 | 25.9 | 1518.5 | 21.6 | 20.9
192 | 25.9 | 1517 | 21.6 | 20.9
193 | 25.9 | 1516.7 | 21.6 | 20.9
194 | 26 | 1515.7 | 21.6 | 20.9
195 | 26 | 1516 | 21.6 | 20.9
196 | 26 | 1516.8 | 21.6 | 20.9
197 | 26 | 1516.4 | 21.6 | 20.9
198 | 26.2 | 1517 | 21.8 | 20.9
199 | 26.2 | 1516.7 | 21.8 | 20.9
200 | 26.3 | 1517.4 | 21.8 | 20.9
201 | 26.3 | 1516.3 | 21.8 | 20.9
202 | 26.3 | 1525.1 | 21.8 | 20.9
203 | 26.3 | 1537.1 | 21.8 | 20.9
204 | 26.5 | 1535.4 | 21.6 | 20.9
205 | 26.5 | 1536.3 | 21.6 | 20.9
206 | 26.6 | 1533.4 | 21.6 | 20.9
207 | 26.6 | 1533.1 | 21.6 | 20.9
208 | 26.6 | 1533 | 21.8 | 20.9
209 | 26.6 | 1535 | 21.8 | 20.9
210 | 26.8 | 1535.5 | 21.8 | 20.9
211 | 26.8 | 1531.2 | 21.8 | 20.9
212 | 26.8 | 1530 | 21.8 | 20.9
213 | 26.8 | 1530.1 | 21.8 | 20.9
214 | 26.8 | 1526.7 | 21.8 | 20.9
215 | 26.9 | 1529 | 21.8 | 20.9
216 | 26.9 | 1527.2 | 21.8 | 20.9
217 | 27.1 | 1526.9 | 21.8 | 20.9
218 | 27.1 | 1527.2 | 21.8 | 20.9
219 | 27.2 | 1527.8 | 21.8 | 20.9
220 | 27.2 | 1527.5 | 21.8 | 20.9
221 | 27.2 | 1526.4 | 21.9 | 20.9
222 | 27.2 | 1527.2 | 21.9 | 20.9
223 | 27.4 | 1528.9 | 21.8 | 20.9
224 | 27.4 | 1529 | 21.8 | 20.9
225 | 27.5 | 1529 | 21.8 | 20.9
226 | 27.5 | 1528.7 | 21.8 | 20.9
227 | 27.5 | 1529.7 | 21.9 | 20.9
228 | 27.5 | 1530.7 | 21.9 | 20.9
229 | 27.7 | 1531.1 | 21.9 | 20.9
230 | 27.7 | 1530.8 | 21.9 | 20.9
231 | 27.8 | 1531.6 | 21.8 | 20.9
232 | 27.8 | 1530.1 | 21.8 | 20.9
233 | 27.8 | 1534.9 | 21.9 | 20.9
234 | 28 | 1533.5 | 21.9 | 20.9
235 | 28 | 1531.9 | 21.9 | 20.9
236 | 28 | 1533.2 | 21.9 | 20.9
237 | 28 | 1531.1 | 21.9 | 20.9
238 | 28.1 | 1531.8 | 21.9 | 20.9
239 | 28.1 | 1532.9 | 21.9 | 20.9
240 | 28.3 | 1533.1 | 21.9 | 20.9
241 | 28.3 | 1531.2 | 21.9 | 20.9
242 | 28.4 | 1531.3 | 21.9 | 20.9
243 | 28.4 | 1531.2 | 21.9 | 20.9
244 | 28.6 | 1532.1 | 21.9 | 20.9
245 | 28.6 | 1533.8 | 21.9 | 20.9
246 | 28.6 | 1536.9 | 21.9 | 20.9
247 | 28.6 | 1537.5 | 21.9 | 20.9
248 | 28.7 | 1536.5 | 21.9 | 20.9
249 | 28.7 | 1535.1 | 21.9 | 20.9
250 | 28.9 | 1534.8 | 21.9 | 20.9
251 | 28.9 | 1535.9 | 21.9 | 20.9
252 | 29 | 1539 | 22.1 | 20.9
253 | 29 | 1540.5 | 22.1 | 20.9
254 | 29 | 1541.4 | 21.9 | 20.9
255 | 29.2 | 1540.9 | 21.9 | 20.9
256 | 29.2 | 1540.7 | 21.9 | 20.9
257 | 29.3 | 1539.3 | 21.9 | 20.9
258 | 29.3 | 1539.9 | 21.9 | 20.9
259 | 29.3 | 1541 | 21.9 | 20.9
260 | 29.3 | 1538.9 | 21.9 | 20.9
261 | 29.5 | 1538.5 | 21.9 | 20.9
262 | 29.5 | 1539.7 | 22.1 | 20.9
263 | 29.6 | 1537.7 | 22.1 | 20.9
264 | 29.6 | 1538.1 | 22.1 | 20.9
265 | 29.7 | 1539.2 | 21.9 | 20.9
266 | 29.7 | 1538.9 | 21.9 | 20.9
267 | 29.9 | 1537.5 | 22.1 | 20.9
268 | 29.9 | 1537.7 | 22.1 | 20.9
269 | 29.9 | 1536.8 | 21.9 | 20.9
270 | 29.9 | 1537.5 | 21.9 | 20.9
271 | 30.2 | 1541.5 | 22.1 | 20.9
272 | 30.2 | 1534.9 | 22.1 | 20.9
273 | 30.2 | 1536.4 | 22.1 | 20.9
274 | 30.2 | 1534.6 | 22.1 | 20.9
275 | 30.2 | 1535.9 | 22.1 | 20.9
276 | 30.3 | 1536.7 | 22.1 | 20.9
277 | 30.3 | 1537.3 | 22.1 | 20.9
278 | 30.4 | 1538.4 | 22.1 | 20.9
279 | 30.4 | 1537.4 | 22.1 | 20.9
280 | 30.6 | 1535.8 | 22.1 | 20.9
281 | 30.6 | 1535.7 | 22.1 | 20.9
282 | 30.7 | 1535 | 22.1 | 20.9
283 | 30.7 | 1534.8 | 22.1 | 20.9
284 | 30.7 | 1533.3 | 22.1 | 20.9
285 | 30.7 | 1533.4 | 22.1 | 20.9
286 | 30.9 | 1532.2 | 22.1 | 20.9
287 | 30.9 | 1531.2 | 22.1 | 20.9
288 | 31 | 1530.6 | 22.1 | 20.9
289 | 31 | 1533.4 | 22.1 | 20.9
290 | 31 | 1533.3 | 22.1 | 20.9
291 | 31 | 1534.3 | 22.1 | 20.9
292 | 31.3 | 1532.7 | 22.1 | 20.9
293 | 31.3 | 1531.8 | 22.1 | 20.9
294 | 31.4 | 1532.3 | 22.1 | 20.9
295 | 31.4 | 1532.4 | 22.1 | 20.9
296 | 31.4 | 1531.8 | 22.1 | 20.9
297 | 31.4 | 1532 | 22.1 | 20.9
298 | 31.4 | 1531 | 22.1 | 20.9
299 | 31.6 | 1531.2 | 22.1 | 20.9
300 | 31.6 | 1527.7 | 22.1 | 20.9
301 | 31.6 | 1529.7 | 22.1 | 20.9
302 | 31.6 | 1532 | 22.1 | 20.9
303 | 31.7 | 1532.6 | 22.1 | 20.9
304 | 31.7 | 1534.2 | 22.3 | 20.9
305 | 31.8 | 1533.4 | 22.3 | 20.9
306 | 31.8 | 1530.1 | 22.1 | 20.9
307 | 32 | 1530.1 | 22.1 | 20.9
308 | 32 | 1531.9 | 22.1 | 20.9
309 | 32.1 | 1531.8 | 22.1 | 20.9
310 | 32.1 | 1530.9 | 22.1 | 20.9
311 | 32.3 | 1531.6 | 22.1 | 20.9
312 | 32.3 | 1530.3 | 22.1 | 20.9
313 | 32.3 | 1529.9 | 22.1 | 20.9
314 | 32.3 | 1530.1 | 22.1 | 20.9
315 | 32.4 | 1531.9 | 22.1 | 20.9
316 | 32.4 | 1533.7 | 22.1 | 20.9
317 | 32.5 | 1532.2 | 22.1 | 20.9
318 | 32.5 | 1532.9 | 22.1 | 20.9
319 | 32.5 | 1532 | 22.1 | 20.9
320 | 32.7 | 1530.8 | 22.1 | 20.9
321 | 32.7 | 1531.4 | 22.1 | 20.9
322 | 32.7 | 1528.7 | 22.1 | 20.9
323 | 32.7 | 1528.1 | 22.1 | 20.9
324 | 32.8 | 1528 | 22.1 | 20.9
325 | 32.8 | 1526.6 | 22.1 | 20.9
326 | 32.9 | 1526.6 | 22.1 | 20.9
327 | 32.9 | 1527.4 | 22.1 | 20.9
328 | 33.1 | 1532.4 | 22.1 | 20.9
329 | 33.1 | 1530.5 | 22.3 | 20.9
330 | 33.1 | 1530.7 | 22.3 | 20.9
331 | 33.1 | 1529.6 | 22.1 | 20.9
332 | 33.3 | 1530.4 | 22.1 | 20.9
333 | 33.3 | 1530.7 | 22.1 | 20.9
334 | 33.3 | 1521.8 | 22.1 | 20.9
335 | 33.3 | 1525.1 | 22.3 | 20.9
336 | 33.5 | 1527.9 | 22.3 | 20.9
337 | 33.5 | 1529.1 | 22.3 | 20.9
338 | 33.6 | 1533.6 | 22.1 | 20.9
339 | 33.6 | 1528.8 | 22.1 | 20.9
340 | 33.6 | 1532.3 | 22.1 | 20.9
341 | 33.6 | 1531.9 | 22.1 | 20.9
342 | 33.6 | 1531.6 | 22.3 | 20.9
343 | 33.7 | 1530.7 | 22.3 | 20.9
344 | 33.7 | 1528.7 | 22.3 | 20.9
345 | 33.9 | 1530 | 22.3 | 20.9
346 | 33.9 | 1533.9 | 22.1 | 20.9
347 | 34 | 1533.3 | 22.1 | 20.9
348 | 34 | 1533.8 | 22.3 | 20.9
349 | 34 | 1533.6 | 22.3 | 20.9
350 | 34 | 1532.2 | 22.1 | 20.9
351 | 34.1 | 1533.3 | 22.1 | 20.9
352 | 34.1 | 1531.9 | 22.3 | 20.9
353 | 34.3 | 1536.5 | 22.3 | 20.9
354 | 34.3 | 1535.9 | 22.1 | 20.9
355 | 34.4 | 1534.2 | 22.1 | 20.9
356 | 34.4 | 1532.4 | 22.3 | 20.9
357 | 34.4 | 1525.8 | 22.3 | 20.9
358 | 34.4 | 1526.9 | 22.3 | 20.9
359 | 34.5 | 2014.6 | 22.3 | 20.9
360 | 34.5 | 2014.8 | 22.3 | 20.9
361 | 34.5 | 2012.9 | 22.3 | 20.9
362 | 34.5 | 2013.3 | 22.3 | 20.9
363 | 34.5 | 2011.2 | 22.1 | 20.9
364 | 34.6 | 2013.1 | 22.1 | 20.9
365 | 34.6 | 2011.3 | 22.1 | 20.9
366 | 34.9 | 2011.2 | 22.1 | 20.9
367 | 34.9 | 2010.9 | 22.1 | 20.9
368 | 34.9 | 2013.6 | 22.1 | 20.9
369 | 34.9 | 2012.6 | 22.3 | 20.9
370 | 35 | 2008.7 | 22.3 | 20.9
371 | 35 | 2011.6 | 22.3 | 20.9
372 | 35.2 | 2013.2 | 22.3 | 20.9
373 | 35.2 | 2016.2 | 22.1 | 20.9
374 | 35.3 | 2017.3 | 22.1 | 20.9
375 | 35.3 | 2017.5 | 22.1 | 20.9
376 | 35.4 | 2015.4 | 22.1 | 20.9
377 | 35.4 | 2013.5 | 22.1 | 20.9
378 | 35.6 | 2014 | 22.1 | 20.9
379 | 35.6 | 2015.6 | 22.3 | 20.9
380 | 35.7 | 2020.7 | 22.3 | 20.9
381 | 35.7 | 2016.5 | 22.3 | 20.9
382 | 35.7 | 2014.6 | 22.3 | 20.9
383 | 35.7 | 2014.9 | 22.3 | 20.9
384 | 35.7 | 2016.6 | 22.3 | 20.9
385 | 35.8 | 2016.5 | 22.3 | 20.9
386 | 35.8 | 2015.5 | 22.3 | 20.9
387 | 35.9 | 2015.5 | 22.3 | 20.9
388 | 35.9 | 2014.2 | 22.3 | 20.9
389 | 36.1 | 2014.1 | 22.3 | 20.9
390 | 36.1 | 2013.1 | 22.3 | 20.9
391 | 36.2 | 2013 | 22.3 | 20.9
392 | 36.2 | 2010.2 | 22.4 | 20.9
393 | 36.4 | 2008.9 | 22.4 | 20.9
394 | 36.4 | 2009.5 | 22.4 | 20.9
395 | 36.6 | 2008.2 | 22.4 | 20.9
396 | 36.6 | 2009.9 | 22.3 | 20.9
397 | 36.7 | 2007.8 | 22.3 | 20.9
398 | 36.7 | 2008.1 | 22.4 | 20.9
399 | 36.8 | 2009 | 22.4 | 20.9
400 | 36.8 | 2007.7 | 22.4 | 20.9
401 | 36.9 | 2005.5 | 22.4 | 20.9
402 | 36.9 | 2006.2 | 22.4 | 20.9
403 | 37.2 | 2005.6 | 22.4 | 20.9
404 | 37.2 | 2006.3 | 22.4 | 20.9
405 | 37.2 | 2007.8 | 22.4 | 20.9
406 | 37.2 | 2004.9 | 22.4 | 20.9
407 | 37.2 | 2015.7 | 22.4 | 20.9
408 | 37.4 | 2007.4 | 22.4 | 20.9
409 | 37.4 | 2006.6 | 22.4 | 20.9
410 | 37.6 | 2005.2 | 22.4 | 20.9
411 | 37.6 | 2006.2 | 22.4 | 20.9
412 | 37.7 | 2005.7 | 22.4 | 20.9
413 | 37.7 | 2006.8 | 22.4 | 20.9
414 | 37.8 | 2008 | 22.4 | 20.9
415 | 37.8 | 2009.9 | 22.6 | 20.9
416 | 37.9 | 2010.4 | 22.6 | 20.9
417 | 37.9 | 2012.4 | 22.4 | 20.9
418 | 38.2 | 2009.4 | 22.4 | 20.9
419 | 38.2 | 2010.1 | 22.4 | 20.9
420 | 38.3 | 2011.4 | 22.4 | 20.9
421 | 38.3 | 2012.6 | 22.4 | 20.9
422 | 38.4 | 2009.5 | 22.4 | 20.9
423 | 38.4 | 2010.2 | 22.4 | 20.9
424 | 38.6 | 2012 | 22.4 | 20.9
425 | 38.6 | 2008.3 | 22.6 | 20.9
426 | 38.8 | 2008.1 | 22.6 | 20.9
427 | 38.8 | 2006.1 | 22.6 | 20.9
428 | 38.8 | 2005.9 | 22.6 | 20.9
429 | 38.9 | 2005.2 | 22.6 | 20.9
430 | 38.9 | 2006.7 | 22.6 | 20.9
431 | 39 | 2007.8 | 22.6 | 20.9
432 | 39 | 2009.5 | 22.6 | 20.9
433 | 39.2 | 2009 | 22.6 | 20.9
434 | 39.2 | 2007 | 22.4 | 20.9
435 | 39.3 | 2006.8 | 22.4 | 20.9
436 | 39.3 | 2009.1 | 22.6 | 20.9
437 | 39.5 | 2008.4 | 22.6 | 20.9
438 | 39.5 | 2006.1 | 22.8 | 20.9
439 | 39.7 | 2005.8 | 22.8 | 20.9
440 | 39.7 | 2006.6 | 22.6 | 20.9
441 | 39.8 | 2006.5 | 22.6 | 20.9
442 | 39.8 | 2005.5 | 22.6 | 20.9
443 | 39.9 | 2006.5 | 22.6 | 20.9
444 | 39.9 | 2006.7 | 22.6 | 20.9
445 | 40 | 2008.7 | 22.6 | 20.9
446 | 40 | 2009.7 | 22.4 | 20.9
447 | 40.3 | 2003.7 | 22.4 | 20.9
448 | 40.3 | 2007 | 22.8 | 20.9
449 | 40.3 | 2006.9 | 22.8 | 20.9
450 | 40.4 | 2007.5 | 22.8 | 20.9
451 | 40.4 | 2007.4 | 22.8 | 20.9
452 | 40.5 | 2006.3 | 22.6 | 20.9
453 | 40.5 | 2004.1 | 22.6 | 20.9
454 | 40.6 | 2005.1 | 22.6 | 20.9
455 | 40.6 | 2002.6 | 22.6 | 20.9
456 | 40.7 | 2000.4 | 22.6 | 20.9
457 | 40.7 | 2000.5 | 22.6 | 20.9
458 | 40.9 | 2002.7 | 22.6 | 20.9
459 | 40.9 | 2000.8 | 22.4 | 20.9
460 | 41.1 | 2001.8 | 22.4 | 20.9
461 | 41.1 | 2001.3 | 22.6 | 20.9
462 | 41.2 | 1999.5 | 22.6 | 20.9
463 | 41.2 | 2002.3 | 22.8 | 20.9
464 | 41.3 | 2004.3 | 22.8 | 20.9
465 | 41.3 | 2004.1 | 22.6 | 20.9
466 | 41.4 | 2012.6 | 22.6 | 20.9
467 | 41.4 | 2008.1 | 22.6 | 20.9
468 | 41.7 | 2008.9 | 22.6 | 20.9
469 | 41.7 | 2011.5 | 22.6 | 20.9
470 | 41.8 | 2007.3 | 22.6 | 20.9
471 | 41.8 | 2007.7 | 22.6 | 20.9
472 | 41.8 | 2005.8 | 22.6 | 20.9
473 | 41.9 | 2006.3 | 22.6 | 20.9
474 | 41.9 | 2004.1 | 22.6 | 20.9
475 | 42 | 2003.8 | 22.6 | 20.9
476 | 42 | 2005.2 | 22.6 | 20.9
477 | 42.1 | 2006.9 | 22.6 | 20.9
478 | 42.1 | 2006.2 | 22.6 | 20.9
479 | 42.3 | 2004.5 | 22.6 | 20.9
480 | 42.3 | 2002.7 | 22.6 | 20.9
481 | 42.5 | 2004.3 | 22.6 | 20.9
482 | 42.5 | 2000.4 | 22.6 | 20.9
483 | 42.6 | 2001.6 | 22.6 | 20.9
484 | 42.6 | 2002.4 | 22.4 | 20.9
485 | 42.7 | 2002.7 | 22.4 | 20.9
486 | 42.7 | 2001.4 | 22.6 | 20.9
487 | 42.8 | 2001.8 | 22.6 | 20.9
488 | 42.8 | 1998.8 | 22.6 | 20.9
489 | 42.8 | 2000.3 | 22.6 | 20.9
490 | 42.8 | 1998.9 | 22.6 | 20.9
491 | 43.1 | 2000.8 | 22.6 | 20.9
492 | 43.1 | 2003.5 | 22.4 | 20.9
493 | 43.2 | 2002.4 | 22.4 | 20.9
494 | 43.2 | 2002.8 | 22.4 | 20.9
495 | 43.2 | 2004 | 22.4 | 20.9
496 | 43.3 | 2006.2 | 22.4 | 20.9
497 | 43.3 | 2001.6 | 22.4 | 20.9
498 | 43.4 | 2000.5 | 22.4 | 20.9
499 | 43.4 | 2004.4 | 22.4 | 20.9
500 | 43.5 | 2004.6 | 22.6 | 20.9
501 | 43.5 | 2005.8 | 22.6 | 20.9
502 | 43.7 | 2002.4 | 22.4 | 20.9
503 | 43.7 | 2002.3 | 22.4 | 20.9
504 | 43.8 | 1999.7 | 22.4 | 20.9
505 | 43.8 | 1998.9 | 22.4 | 20.9
506 | 43.9 | 2000.5 | 22.4 | 20.9
507 | 43.9 | 2001 | 22.4 | 20.9
508 | 44 | 1998.1 | 22.4 | 20.9
509 | 44 | 1999.8 | 22.4 | 20.9
510 | 44.1 | 1999.5 | 22.4 | 20.9
511 | 44.1 | 2001.3 | 22.6 | 20.9
512 | 44.2 | 2000.6 | 22.6 | 20.9
513 | 44.2 | 2001.9 | 22.6 | 20.9
514 | 44.3 | 2000.3 | 22.6 | 20.9
515 | 44.3 | 2000.6 | 22.6 | 20.9
516 | 44.3 | 1998.8 | 22.6 | 20.9
517 | 44.5 | 1999.5 | 22.6 | 20.9
518 | 44.5 | 2001.5 | 22.6 | 20.9
519 | 44.6 | 2000.2 | 22.4 | 20.9
520 | 44.6 | 2000 | 22.4 | 20.9
521 | 44.7 | 2001.7 | 22.4 | 20.9
522 | 44.7 | 1997.5 | 22.4 | 20.9
523 | 44.8 | 1998.8 | 22.6 | 20.9
524 | 44.8 | 1999.5 | 22.6 | 20.9
525 | 44.8 | 1998.8 | 22.4 | 20.9
526 | 44.8 | 1999.4 | 22.4 | 20.9
527 | 44.9 | 1999.3 | 22.4 | 20.9
528 | 44.9 | 2000.9 | 22.4 | 20.9
529 | 45 | 1997.2 | 22.4 | 20.9
530 | 45 | 1997.5 | 22.4 | 20.9
531 | 45.1 | 1998.7 | 22.4 | 20.9
532 | 45.1 | 1997.3 | 22.4 | 20.9
533 | 45.3 | 1999.5 | 22.4 | 20.9
534 | 45.3 | 1997.5 | 22.4 | 20.9
535 | 45.4 | 1997.2 | 22.4 | 20.9
536 | 45.4 | 1997.7 | 22.6 | 20.9
537 | 45.4 | 2001.3 | 22.6 | 20.9
538 | 45.4 | 1999.9 | 22.6 | 20.9
539 | 45.4 | 1999.9 | 22.6 | 20.9
540 | 45.5 | 2000.1 | 22.4 | 20.9
541 | 45.5 | 1997.4 | 22.4 | 20.9
542 | 45.7 | 1994.7 | 22.4 | 20.9
543 | 45.7 | 1995.8 | 22.4 | 20.9
544 | 45.7 | 1995.5 | 22.4 | 20.9
545 | 45.7 | 1995.3 | 22.4 | 20.9
546 | 45.8 | 1995.4 | 22.6 | 20.9
547 | 45.8 | 1998.4 | 22.6 | 20.9
548 | 45.9 | 1996.6 | 22.6 | 20.9
549 | 45.9 | 1996.7 | 22.6 | 20.9
550 | 45.9 | 1997.1 | 22.4 | 20.9
551 | 45.9 | 1999.9 | 22.4 | 20.9
552 | 46 | 1999.3 | 22.4 | 20.9
553 | 46 | 2000.2 | 22.4 | 20.9
554 | 46.2 | 2000.9 | 22.4 | 20.9
555 | 46.2 | 1999.5 | 22.4 | 20.9
556 | 46.3 | 2000.5 | 22.4 | 20.9
557 | 46.3 | 2003 | 22.4 | 20.9
558 | 46.3 | 2000.2 | 22.4 | 20.9
559 | 46.3 | 1998.3 | 22.4 | 20.9
560 | 46.4 | 1997.2 | 22.4 | 20.9
561 | 46.4 | 1997.3 | 22.6 | 20.9
562 | 46.4 | 1997 | 22.6 | 20.9
563 | 46.4 | 1997.1 | 22.4 | 20.9
564 | 46.4 | 1998.4 | 22.4 | 20.9
565 | 46.6 | 1995.8 | 22.4 | 20.9
566 | 46.6 | 1997.1 | 22.4 | 20.9
567 | 46.6 | 1996.3 | 22.4 | 20.9
568 | 46.6 | 1996.1 | 22.4 | 20.9
569 | 46.7 | 1996.6 | 22.4 | 20.9
570 | 46.7 | 1994.4 | 22.4 | 20.9
571 | 46.7 | 1999.9 | 22.6 | 20.9
572 | 46.7 | 2000.4 | 22.6 | 20.9
573 | 46.8 | 2002.1 | 22.4 | 20.9
574 | 46.8 | 1999.7 | 22.4 | 20.9
575 | 46.8 | 1998.6 | 22.4 | 20.9
576 | 46.8 | 1997.6 | 22.4 | 20.9
577 | 46.9 | 2000.6 | 22.4 | 20.9
578 | 46.9 | 2001.1 | 22.4 | 20.9
579 | 47.1 | 2000.8 | 22.4 | 20.9
580 | 47.1 | 2002.5 | 22.4 | 20.9
581 | 47.1 | 2002.3 | 22.4 | 20.9
582 | 47.1 | 2003.3 | 22.4 | 20.9
583 | 47.1 | 2002.2 | 22.4 | 20.9
584 | 47.2 | 2004.1 | 22.4 | 20.9
585 | 47.2 | 2003.5 | 22.4 | 20.9
586 | 47.2 | 2001.8 | 22.4 | 20.9
587 | 47.2 | 2002.2 | 22.4 | 20.9
588 | 47.3 | 2001.2 | 22.6 | 20.9
589 | 47.3 | 2002.1 | 22.6 | 20.9
590 | 47.3 | 2000.1 | 22.4 | 20.9
591 | 47.3 | 1997.7 | 22.4 | 20.9
592 | 47.4 | 1996.8 | 22.4 | 20.9
593 | 47.4 | 1998 | 22.4 | 20.9
594 | 47.5 | 1999.6 | 22.4 | 20.9
595 | 47.5 | 2001.1 | 22.4 | 20.9
596 | 47.5 | 1996.2 | 22.4 | 20.9
597 | 47.5 | 2001.1 | 22.4 | 20.9
598 | 47.6 | 2002.9 | 22.4 | 20.9
599 | 47.6 | 2002.8 | 22.4 | 20.9
600 | 47.6 | 2003.7 | 22.4 | 20.9
601 | 47.6 | 2003.4 | 22.4 | 20.9
602 | 47.7 | 2001.9 | 22.4 | 20.9
603 | 47.7 | 2004.1 | 22.4 | 20.9
604 | 47.8 | 2003.6 | 22.4 | 20.9
605 | 47.8 | 2003 | 22.4 | 20.9
606 | 47.8 | 2005.9 | 22.4 | 20.9
607 | 47.8 | 2004.1 | 22.4 | 20.9
608 | 47.8 | 2004.3 | 22.4 | 20.9
609 | 47.8 | 2004 | 22.4 | 20.9
610 | 47.8 | 2003.9 | 22.4 | 20.9
611 | 47.9 | 2004.2 | 22.4 | 20.9
612 | 47.9 | 2005.7 | 22.4 | 20.9
613 | 47.9 | 2002.4 | 22.4 | 20.9
614 | 47.9 | 2005 | 22.4 | 20.9
615 | 48.1 | 2005.5 | 22.3 | 20.9
616 | 48.1 | 2002 | 22.3 | 20.9
617 | 48.1 | 2002.3 | 22.3 | 20.9
618 | 48.1 | 2003.5 | 22.3 | 20.9
619 | 48.1 | 2001.3 | 22.3 | 20.9
620 | 48.1 | 2005.4 | 22.3 | 20.9
621 | 48.2 | 2005.7 | 22.4 | 20.9
622 | 48.2 | 2005.6 | 22.4 | 20.9
623 | 48.3 | 2001.6 | 22.3 | 20.9
624 | 48.3 | 2003 | 22.3 | 20.9
625 | 48.3 | 2003.8 | 22.3 | 20.9
626 | 48.3 | 2006.1 | 22.3 | 20.9
627 | 48.4 | 2004.9 | 22.3 | 20.9
628 | 48.4 | 2005.1 | 22.3 | 20.9
629 | 48.4 | 2003.6 | 22.3 | 20.9
630 | 48.4 | 2003.9 | 22.4 | 20.9
631 | 48.4 | 2002.5 | 22.4 | 20.9
632 | 48.4 | 2001.7 | 22.3 | 20.9
633 | 48.4 | 2001.5 | 22.3 | 20.9
634 | 48.5 | 2004.4 | 22.4 | 20.9
635 | 48.5 | 2003.5 | 22.4 | 20.9
636 | 48.5 | 2004.2 | 22.4 | 20.9
637 | 48.5 | 2002.3 | 22.4 | 20.9
638 | 48.5 | 2001.3 | 22.4 | 20.9
639 | 48.5 | 2005.3 | 22.4 | 20.9
640 | 48.6 | 2003.5 | 22.4 | 20.9
641 | 48.6 | 2004.8 | 22.4 | 20.9
642 | 48.6 | 2004.5 | 22.4 | 20.9
643 | 48.6 | 2002.4 | 22.4 | 20.9
644 | 48.7 | 2006 | 22.4 | 20.9
645 | 48.7 | 2008.5 | 22.4 | 20.9
646 | 48.7 | 2003.6 | 22.6 | 20.9
647 | 48.7 | 2003.7 | 22.6 | 20.9
648 | 48.7 | 2003.9 | 22.4 | 20.9
649 | 48.7 | 2003.4 | 22.4 | 20.9
650 | 48.8 | 2005.1 | 22.4 | 20.9
651 | 48.8 | 2002.8 | 22.4 | 20.9
652 | 48.8 | 2006.2 | 22.4 | 20.9
653 | 48.8 | 2003.8 | 22.4 | 20.9
654 | 48.8 | 2004.8 | 22.4 | 20.9
655 | 48.9 | 2003.4 | 22.4 | 20.9
656 | 48.9 | 2005 | 22.4 | 20.9
657 | 48.9 | 2005.1 | 22.4 | 20.9
658 | 48.9 | 2007.1 | 22.4 | 20.9
659 | 48.9 | 2006.3 | 22.6 | 20.9
660 | 48.9 | 2005.8 | 22.6 | 20.9
661 | 49 | 2004.9 | 22.4 | 20.9
662 | 49 | 2008.5 | 22.4 | 20.9
663 | 49 | 2009.1 | 22.4 | 20.9
664 | 49 | 2008.9 | 22.4 | 20.9
665 | 49 | 2006.3 | 22.4 | 20.9
666 | 49 | 2008.8 | 22.4 | 20.9
667 | 49.2 | 2010.2 | 22.3 | 20.9
668 | 49.2 | 2008.5 | 22.3 | 20.9
669 | 49.2 | 2008.6 | 22.4 | 20.9
670 | 49.2 | 2008.8 | 22.4 | 20.9
671 | 49.2 | 2009.8 | 22.4 | 20.9
672 | 49.2 | 2010.2 | 22.4 | 20.9
673 | 49.2 | 2011.5 | 22.4 | 20.9
674 | 49.2 | 2008.3 | 22.4 | 20.9
675 | 49.2 | 2010.5 | 22.4 | 20.9
676 | 49.3 | 2009.2 | 22.3 | 20.9
677 | 49.3 | 2010.5 | 22.3 | 20.9
678 | 49.3 | 2008.3 | 22.3 | 20.9
679 | 49.3 | 2007.3 | 22.3 | 20.9
680 | 49.3 | 2011 | 22.3 | 20.9
681 | 49.3 | 2010.7 | 22.3 | 20.9
682 | 49.3 | 2009.2 | 22.4 | 20.9
683 | 49.3 | 2009.6 | 22.4 | 20.9
684 | 49.4 | 2008.7 | 22.4 | 20.9
685 | 49.4 | 2011 | 22.4 | 20.9
686 | 49.4 | 2010.3 | 22.3 | 20.9
687 | 49.4 | 2012.9 | 22.3 | 20.9
688 | 49.4 | 2010.4 | 22.3 | 20.9
689 | 49.4 | 2008.3 | 22.3 | 20.9
690 | 49.4 | 2007.4 | 22.3 | 20.9
691 | 49.4 | 2010.2 | 22.3 | 20.9
692 | 49.5 | 2008.5 | 22.3 | 20.9
693 | 49.5 | 2012.2 | 22.3 | 20.9
694 | 49.5 | 2011.4 | 22.4 | 20.9
695 | 49.5 | 2010.6 | 22.4 | 20.9
696 | 49.5 | 2012.1 | 22.4 | 20.9
697 | 49.5 | 2011.9 | 22.4 | 20.9
698 | 49.5 | 2011 | 22.4 | 20.9
699 | 49.5 | 2011.8 | 22.3 | 20.9
700 | 49.5 | 2010.2 | 22.3 | 20.9
701 | 49.6 | 2011 | 22.3 | 20.9
702 | 49.6 | 2013.5 | 22.3 | 20.9
703 | 49.6 | 2014 | 22.3 | 20.9
704 | 49.6 | 2011.4 | 22.3 | 20.9
705 | 49.6 | 2008.2 | 22.4 | 20.9
706 | 49.6 | 2010.3 | 22.4 | 20.9
707 | 49.6 | 2014.5 | 22.4 | 20.9
708 | 49.6 | 2011.7 | 22.4 | 20.9
709 | 49.7 | 2013.1 | 22.3 | 20.9
710 | 49.7 | 2012.7 | 22.3 | 20.9
711 | 49.7 | 2009.3 | 22.3 | 20.9
712 | 49.7 | 2012.2 | 22.3 | 20.9
713 | 49.7 | 2010.3 | 22.3 | 20.9
714 | 49.7 | 2009.9 | 22.3 | 20.9
715 | 49.8 | 2013 | 22.3 | 20.9
716 | 49.8 | 2010.8 | 22.3 | 20.9
717 | 49.7 | 2013 | 22.3 | 20.9
718 | 49.7 | 2012.4 | 22.3 | 20.9
719 | 49.7 | 2013.2 | 22.4 | 20.9
720 | 49.8 | 2015.2 | 22.4 | 20.9
721 | 49.8 | 2013 | 22.4 | 20.9
722 | 49.8 | 2015.4 | 22.3 | 20.9
723 | 49.8 | 2017.4 | 22.3 | 20.9
724 | 49.8 | 2016.3 | 22.3 | 20.9
725 | 49.8 | 2016.9 | 22.3 | 20.9
726 | 49.8 | 2014.3 | 22.3 | 20.9
727 | 49.8 | 2015 | 22.3 | 20.9
728 | 49.8 | 2015.3 | 22.3 | 20.9
729 | 49.8 | 2015.4 | 22.3 | 20.9
730 | 49.9 | 2014.6 | 22.3 | 20.9
731 | 49.9 | 2015.6 | 22.3 | 20.9
732 | 49.9 | 2014.4 | 22.4 | 20.9
733 | 49.9 | 2015.5 | 22.4 | 20.9
734 | 49.9 | 2015.8 | 22.3 | 20.9
735 | 49.9 | 2015.5 | 22.3 | 20.9
736 | 49.9 | 2016.1 | 22.3 | 20.9
737 | 49.9 | 2016.4 | 22.3 | 20.9
738 | 49.9 | 2017 | 22.3 | 20.9
739 | 49.9 | 2018 | 22.3 | 20.9
740 | 49.9 | 2015.8 | 22.3 | 20.9
741 | 49.9 | 2016.4 | 22.3 | 20.9
742 | 49.9 | 2017.2 | 22.3 | 20.9
743 | 50 | 2016.3 | 22.3 | 20.9
744 | 50 | 2018.9 | 22.3 | 20.9
745 | 50 | 2019.1 | 22.3 | 20.9
746 | 50 | 2019.9 | 22.3 | 20.9
747 | 50 | 2020.2 | 22.3 | 20.9
748 | 50 | 2019.2 | 22.3 | 20.9
749 | 50 | 2020 | 22.3 | 20.9
750 | 50 | 2022.5 | 22.3 | 20.9
751 | 50 | 2019.1 | 22.3 | 20.9
752 | 50 | 2020.3 | 22.3 | 20.9
753 | 50.1 | 2021.4 | 22.1 | 20.9
754 | 50.1 | 2021.8 | 22.1 | 20.9
755 | 50.1 | 2020.6 | 22.3 | 20.9
756 | 50.1 | 2020.8 | 22.3 | 20.9
757 | 50.1 | 2020.9 | 22.3 | 20.9
758 | 50.1 | 2019.8 | 22.3 | 20.9
759 | 50.1 | 2019.9 | 22.3 | 20.9
760 | 50.1 | 2022.4 | 22.3 | 20.9
761 | 50.1 | 2023.8 | 22.3 | 20.9
762 | 50.1 | 2022.6 | 22.3 | 20.9
763 | 50.1 | 2026 | 22.1 | 20.9
764 | 50.1 | 2023.7 | 22.1 | 20.9
765 | 50.1 | 2010.3 | 22.1 | 20.9
766 | 50.3 | 2010.4 | 22.1 | 20.9
767 | 50.3 | 2008.4 | 22.3 | 20.9
768 | 50.3 | 2007.8 | 22.3 | 20.9
769 | 50.3 | 2010.3 | 22.3 | 20.9
770 | 50.3 | 2009.9 | 22.3 | 20.9
771 | 50.3 | 2008.7 | 22.3 | 20.9
772 | 50.3 | 2008.9 | 22.1 | 20.9
773 | 50.3 | 2009 | 22.1 | 20.9
774 | 50.3 | 2009.2 | 22.1 | 20.9
775 | 50.3 | 2008.8 | 22.1 | 20.9
776 | 50.3 | 2013.3 | 22.1 | 20.9
777 | 50.3 | 2012.9 | 22.1 | 20.9
778 | 50.3 | 2012.2 | 22.1 | 20.9
779 | 50.3 | 2011 | 22.1 | 20.9
780 | 50.3 | 2011.8 | 22.1 | 20.9
781 | 50.3 | 2011.6 | 22.1 | 20.9
782 | 50.3 | 2013.4 | 22.1 | 20.9
783 | 50.3 | 2015.6 | 22.1 | 20.9
784 | 50.3 | 2016.8 | 22.1 | 20.9
785 | 50.3 | 2015.2 | 22.1 | 20.9
786 | 50.3 | 2015.8 | 22.1 | 20.9
787 | 50.3 | 2015.2 | 22.1 | 20.9
788 | 50.3 | 2014.8 | 22.1 | 20.9
789 | 50.3 | 2016.1 | 22.1 | 20.9
790 | 50.3 | 2016.6 | 22.1 | 20.9
791 | 50.4 | 2017.6 | 22.1 | 20.9
792 | 50.4 | 2016.9 | 22.3 | 20.9
793 | 50.4 | 2017.5 | 22.3 | 20.9
794 | 50.4 | 2018.5 | 22.3 | 20.9
795 | 50.4 | 2017 | 22.1 | 20.9
796 | 50.4 | 2017.3 | 22.1 | 20.9
797 | 50.4 | 2018.5 | 22.1 | 20.9
798 | 50.4 | 2018.9 | 22.1 | 20.9
799 | 50.4 | 2021.5 | 22.1 | 20.9
800 | 50.4 | 2019.6 | 22.1 | 20.9
801 | 50.4 | 2020.3 | 22.1 | 20.9
802 | 50.4 | 2019.3 | 22.1 | 20.9
803 | 50.4 | 2021.8 | 22.1 | 20.9
804 | 50.4 | 2019.6 | 22.1 | 20.9
805 | 50.4 | 2011.7 | 22.1 | 20.9
806 | 50.4 | 2008.8 | 22.1 | 20.9
807 | 50.4 | 2007.7 | 22.1 | 20.9
808 | 50.4 | 2009.1 | 22.1 | 20.9
809 | 50.4 | 2010.8 | 21.9 | 20.9
810 | 50.4 | 2009.8 | 21.9 | 20.9
811 | 50.4 | 2011.2 | 21.9 | 20.9
812 | 50.4 | 2014.2 | 21.9 | 20.9
813 | 50.4 | 2016.1 | 21.9 | 20.9
814 | 50.5 | 2013.5 | 21.9 | 20.9
815 | 50.5 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
816 | 50.4 | 2017.7 | 21.9 | 20.9
817 | 50.4 | 2017 | 22.1 | 20.9
818 | 50.4 | 2017.3 | 22.1 | 20.9
819 | 50.4 | 2016 | 22.1 | 20.9
820 | 50.4 | 2014.4 | 22.1 | 20.9
821 | 50.4 | 2015.4 | 22.1 | 20.9
822 | 50.5 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
823 | 50.5 | 2017.5 | 21.9 | 20.9
824 | 50.5 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
825 | 50.5 | 2016.1 | 21.9 | 20.9
826 | 50.5 | 2016.5 | 21.9 | 20.9
827 | 50.5 | 2014.6 | 21.9 | 20.9
828 | 50.5 | 2014.4 | 22.1 | 20.9
829 | 50.5 | 2016.2 | 22.1 | 20.9
830 | 50.5 | 2015.4 | 22.1 | 20.9
831 | 50.5 | 2013.6 | 22.1 | 20.9
832 | 50.5 | 2014.5 | 21.9 | 20.9
833 | 50.5 | 2013.7 | 21.9 | 20.9
834 | 50.5 | 2012.4 | 21.8 | 20.9
835 | 50.5 | 2014 | 21.8 | 20.9
836 | 50.5 | 2008.9 | 21.9 | 20.9
837 | 50.5 | 2011.3 | 21.9 | 20.9
838 | 50.5 | 2012.1 | 21.9 | 20.9
839 | 50.5 | 2010.5 | 21.9 | 20.9
840 | 50.5 | 2014.1 | 21.9 | 20.9
841 | 50.5 | 2016.3 | 21.9 | 20.9
842 | 50.5 | 2014.8 | 21.9 | 20.9
843 | 50.5 | 2013.9 | 22.1 | 20.9
844 | 50.5 | 2015.8 | 22.1 | 20.9
845 | 50.5 | 2016 | 21.9 | 20.9
846 | 50.5 | 2016.3 | 21.9 | 20.9
847 | 50.5 | 2018.8 | 21.9 | 20.9
848 | 50.5 | 2017.3 | 21.9 | 20.9
849 | 50.5 | 2017.6 | 21.9 | 20.9
850 | 50.5 | 2016.7 | 21.9 | 20.9
851 | 50.5 | 2012.7 | 21.9 | 20.9
852 | 50.5 | 2019.2 | 21.9 | 20.9
853 | 50.6 | 2015.9 | 21.9 | 20.9
854 | 50.6 | 2015.2 | 21.9 | 20.9
855 | 50.6 | 2015.7 | 22.1 | 20.9
856 | 50.6 | 2017.5 | 22.1 | 20.9
857 | 50.6 | 2019.4 | 21.9 | 20.9
858 | 50.6 | 2017.8 | 21.9 | 20.9
859 | 50.6 | 2017 | 21.8 | 20.9
860 | 50.6 | 2014.6 | 21.8 | 20.9
861 | 50.6 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
862 | 50.6 | 2017.5 | 21.9 | 20.9
863 | 50.6 | 2014.4 | 21.9 | 20.9
864 | 50.6 | 2016.1 | 21.9 | 20.9
865 | 50.6 | 2014.9 | 21.9 | 20.9
866 | 50.6 | 2015.9 | 21.9 | 20.9
867 | 50.6 | 2018.5 | 21.9 | 20.9
868 | 50.6 | 2018.2 | 22.1 | 20.9
869 | 50.6 | 2017.4 | 22.1 | 20.9
870 | 50.6 | 2015.7 | 21.9 | 20.9
871 | 50.6 | 2016.9 | 21.9 | 20.9
872 | 50.6 | 2015.3 | 21.9 | 20.9
873 | 50.6 | 2016.6 | 21.9 | 20.9
874 | 50.6 | 2018.7 | 21.9 | 20.9
875 | 50.6 | 2018.2 | 21.9 | 20.9
876 | 50.6 | 2018.9 | 21.9 | 20.9
877 | 50.6 | 2018.6 | 21.9 | 20.9
878 | 50.6 | 2017.6 | 22.1 | 20.9
879 | 50.6 | 2017.8 | 22.1 | 20.9
880 | 50.6 | 2020.4 | 22.1 | 20.9
881 | 50.6 | 2018.7 | 22.1 | 20.9
882 | 50.6 | 2022.5 | 21.9 | 20.9
883 | 50.6 | 2020.5 | 21.9 | 20.9
884 | 50.6 | 2015.7 | 21.9 | 20.9
885 | 50.6 | 2019.1 | 21.9 | 20.9
886 | 50.6 | 2018.2 | 21.9 | 20.9
887 | 50.6 | 2016.2 | 21.9 | 20.9
888 | 50.6 | 2015.3 | 21.9 | 20.9
889 | 50.6 | 2017.2 | 21.9 | 20.9
890 | 50.6 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
891 | 50.6 | 2017.1 | 21.9 | 20.9
892 | 50.6 | 2014 | 21.9 | 20.9
893 | 50.6 | 2016.6 | 21.9 | 20.9
894 | 50.6 | 2014.9 | 21.9 | 20.9
895 | 50.6 | 2014.6 | 21.9 | 20.9
896 | 50.6 | 2014.5 | 21.9 | 20.9
897 | 50.6 | 2009.3 | 21.9 | 20.9
898 | 50.6 | 2010.3 | 21.9 | 20.9
899 | 50.7 | 2009 | 21.9 | 20.9
900 | 50.7 | 2007.3 | 21.9 | 20.9
901 | 50.7 | 2010.1 | 21.9 | 20.9
902 | 50.7 | 2011.4 | 21.9 | 20.9
903 | 50.7 | 2013.4 | 21.9 | 20.9
904 | 50.7 | 2013.8 | 21.9 | 20.9
905 | 50.7 | 2016 | 21.9 | 20.9
906 | 50.7 | 2017.4 | 21.9 | 20.9
907 | 50.7 | 2014.6 | 21.8 | 20.9
908 | 50.6 | 2015.8 | 21.8 | 20.9
909 | 50.6 | 2014.7 | 21.8 | 20.9
910 | 50.7 | 2015.6 | 21.8 | 20.9
911 | 50.7 | 2014.7 | 21.9 | 20.9
912 | 50.7 | 2012.4 | 21.9 | 20.9
913 | 50.7 | 2014.1 | 21.9 | 20.9
914 | 50.7 | 2013 | 21.9 | 20.9
915 | 50.7 | 2013.6 | 21.9 | 20.9
916 | 50.7 | 2014.8 | 21.9 | 20.9
917 | 50.7 | 2013.8 | 21.9 | 20.9
918 | 50.7 | 2013.9 | 21.9 | 20.9
919 | 50.7 | 2012.8 | 21.9 | 20.9
920 | 50.6 | 2011.8 | 21.9 | 20.9
921 | 50.6 | 2013.1 | 21.9 | 20.9
922 | 50.6 | 2011 | 21.9 | 20.9
923 | 50.7 | 2013.2 | 21.9 | 20.9
924 | 50.7 | 2014.7 | 21.9 | 20.9
925 | 50.7 | 2013.7 | 21.9 | 20.9
926 | 50.7 | 2011.2 | 21.9 | 20.9
927 | 50.7 | 2013.3 | 21.9 | 20.9
928 | 50.7 | 2013.7 | 21.9 | 20.9
929 | 50.7 | 2013.2 | 21.9 | 20.9
930 | 50.7 | 2011.1 | 22.1 | 20.9
931 | 50.7 | 2013.5 | 22.1 | 20.9
932 | 50.7 | 2013.3 | 21.9 | 20.9
933 | 50.7 | 2014.5 | 21.9 | 20.9
934 | 50.7 | 2011 | 21.9 | 20.9
935 | 50.7 | 2010.9 | 21.9 | 20.9
936 | 50.7 | 2012.5 | 21.9 | 20.9
937 | 50.7 | 2013.1 | 21.9 | 20.9
938 | 50.7 | 2014 | 21.9 | 20.9
939 | 50.7 | 2009.9 | 21.9 | 20.9
940 | 50.7 | 2013.6 | 21.9 | 20.9
941 | 50.7 | 2014.5 | 22.1 | 20.9
942 | 50.7 | 2014 | 22.1 | 20.9
943 | 50.7 | 2015.3 | 21.9 | 20.9
944 | 50.7 | 2015.4 | 21.9 | 20.9
945 | 50.7 | 2016.5 | 21.8 | 20.9
946 | 50.7 | 2017.4 | 21.8 | 20.9
947 | 50.7 | 2015 | 21.9 | 20.9
948 | 50.7 | 2010.9 | 21.9 | 20.9
949 | 50.7 | 2012.8 | 21.9 | 20.9
950 | 50.7 | 2014.1 | 21.9 | 20.9
951 | 50.7 | 2012.1 | 21.9 | 20.9
952 | 50.7 | 2014 | 21.9 | 20.9
953 | 50.7 | 2013.4 | 22.1 | 20.9
954 | 50.7 | 2014.2 | 22.1 | 20.9
955 | 50.7 | 2013.6 | 21.9 | 20.9
956 | 50.7 | 2014 | 21.9 | 20.9
957 | 50.7 | 2014.3 | 21.8 | 20.9
958 | 50.7 | 2014.9 | 21.8 | 20.9
959 | 50.7 | 2012.6 | 21.9 | 20.9
960 | 50.7 | 2013.5 | 21.9 | 20.9
961 | 50.7 | 2012.8 | 21.8 | 20.9
962 | 50.7 | 2012.5 | 21.8 | 20.9
963 | 50.7 | 2010.2 | 21.8 | 20.9
964 | 50.7 | 2016.4 | 21.9 | 20.9
965 | 50.7 | 2012.1 | 21.9 | 20.9
966 | 50.7 | 2016.1 | 22.1 | 20.9
967 | 50.7 | 2014.6 | 22.1 | 20.9
968 | 50.7 | 2015.5 | 21.9 | 20.9
969 | 50.7 | 2015.9 | 21.9 | 20.9
970 | 50.7 | 2015 | 21.9 | 20.9
971 | 50.7 | 2011.5 | 21.9 | 20.9
972 | 50.7 | 2012.2 | 21.9 | 20.9
973 | 50.7 | 2012.9 | 21.9 | 20.9
974 | 50.7 | 2013.3 | 21.9 | 20.9
975 | 50.7 | 2014 | 21.9 | 20.9
976 | 50.7 | 2013.4 | 21.9 | 20.9
977 | 50.7 | 2014.6 | 21.9 | 20.9
978 | 50.7 | 2013.4 | 21.9 | 20.9
979 | 50.7 | 2016.3 | 21.9 | 20.9
980 | 50.7 | 2014.5 | 21.8 | 20.9
981 | 50.7 | 2014 | 21.8 | 20.9
982 | 50.7 | 2014.4 | 21.9 | 20.9
983 | 50.7 | 2011.9 | 21.9 | 20.9
984 | 50.7 | 2012.7 | 21.9 | 20.9
985 | 50.7 | 2015.6 | 21.9 | 20.9
986 | 50.7 | 2015.2 | 21.9 | 20.9
987 | 50.7 | 2016.7 | 21.9 | 20.9
988 | 50.7 | 2016.3 | 21.9 | 20.9
989 | 50.7 | 2017.7 | 21.9 | 20.9
990 | 50.7 | 2016.8 | 21.9 | 20.9
991 | 50.7 | 2016.2 | 21.9 | 20.9
992 | 50.7 | 2016.2 | 21.9 | 20.9
993 | 50.7 | 2013.8 | 21.8 | 20.9
994 | 50.7 | 2016.1 | 21.8 | 20.9
995 | 50.7 | 2015.1 | 21.8 | 20.9
996 | 50.7 | 2016 | 21.8 | 20.9
997 | 50.7 | 2015.8 | 21.9 | 20.9
998 | 50.7 | 2014.8 | 21.9 | 20.9
999 | 50.7 | 2016.7 | 21.9 | 20.9
1000 | 50.7 | 2014.9 | 21.9 | 20.9
1001 | 50.7 | 2016 | 22.1 | 20.9
1002 | 50.7 | 2014 | 22.1 | 20.9
1003 | 50.7 | 2014.1 | 21.8 | 20.9
1004 | 50.7 | 2015.1 | 21.8 | 20.9
1005 | 50.7 | 2013.7 | 21.8 | 20.9
1006 | 50.7 | 2013.8 | 21.8 | 20.9
1007 | 50.7 | 2015.2 | 21.8 | 20.9
1008 | 50.7 | 2016.7 | 21.8 | 20.9
1009 | 50.7 | 2016.5 | 21.8 | 20.9
1010 | 50.7 | 2018.1 | 21.8 | 20.9
1011 | 50.7 | 2016.9 | 21.8 | 20.9
1012 | 50.7 | 2019.7 | 21.8 | 20.9
1013 | 50.7 | 2018.7 | 21.8 | 20.9
1014 | 50.7 | 2018.4 | 21.9 | 20.9
1015 | 50.7 | 2018.3 | 21.9 | 20.9
1016 | 50.7 | 2017.6 | 21.9 | 20.9
1017 | 50.7 | 2018.9 | 21.9 | 20.9
1018 | 50.7 | 2017.3 | 21.8 | 20.9
1019 | 50.7 | 2017.4 | 21.8 | 20.9
1020 | 50.7 | 2015.5 | 21.8 | 20.9
1021 | 50.7 | 2015.6 | 21.8 | 20.9
1022 | 50.7 | 2017 | 21.8 | 20.9
1023 | 50.7 | 2015.5 | 21.8 | 20.9
1024 | 50.7 | 2014.5 | 21.8 | 20.9
1025 | 50.7 | 2017.4 | 21.8 | 20.9
1026 | 50.7 | 2017.8 | 21.8 | 20.9
1027 | 50.7 | 2018.1 | 21.8 | 20.9
1028 | 50.7 | 2020.5 | 21.8 | 20.9
1029 | 50.7 | 2019.8 | 21.8 | 20.9
1030 | 50.7 | 2019.7 | 21.8 | 20.9
1031 | 50.7 | 2022.6 | 21.8 | 20.9
1032 | 50.7 | 2021.2 | 21.8 | 20.9
1033 | 50.7 | 2020.5 | 21.8 | 20.9
1034 | 50.7 | 2020.1 | 21.8 | 20.9
1035 | 50.7 | 2017.4 | 21.8 | 20.9
1036 | 50.7 | 2020.3 | 21.8 | 20.9
1037 | 50.7 | 2019.3 | 21.9 | 20.9
1038 | 50.7 | 2019.4 | 21.9 | 20.9
1039 | 50.7 | 2020 | 21.9 | 20.9
1040 | 50.7 | 2019.7 | 21.9 | 20.9
1041 | 50.7 | 2022.9 | 21.8 | 20.9
1042 | 50.7 | 2020.5 | 21.8 | 20.9
1043 | 50.7 | 2021.2 | 21.8 | 20.9
1044 | 50.7 | 2021.4 | 21.8 | 20.9
1045 | 50.7 | 2019.7 | 21.8 | 20.9
1046 | 50.7 | 2020 | 21.8 | 20.9
1047 | 50.7 | 2019.7 | 21.8 | 20.9
1048 | 50.7 | 2019.2 | 21.8 | 20.9
1049 | 50.7 | 2019.8 | 21.9 | 20.9
1050 | 50.7 | 2019.8 | 21.9 | 20.9
1051 | 50.7 | 2022.6 | 21.9 | 20.9
1052 | 50.7 | 2017.7 | 21.9 | 20.9
1053 | 50.7 | 2018.8 | 21.8 | 20.9
1054 | 50.7 | 2019 | 21.8 | 20.9
1055 | 50.7 | 2018.6 | 21.8 | 20.9
1056 | 50.7 | 2018.3 | 21.8 | 20.9
1057 | 50.7 | 2018.2 | 21.8 | 20.9
1058 | 50.7 | 2020.6 | 21.8 | 20.9
1059 | 50.7 | 2018.3 | 21.8 | 20.9
1060 | 50.7 | 2021.8 | 21.8 | 20.9
1061 | 50.7 | 2020.4 | 21.8 | 20.9
1062 | 50.7 | 2022.9 | 21.8 | 20.9
1063 | 50.7 | 2022.3 | 21.8 | 20.9
1064 | 50.7 | 2016.7 | 21.9 | 20.9
1065 | 50.7 | 2016.6 | 21.9 | 20.9
1066 | 50.7 | 2016.5 | 21.8 | 20.9
1067 | 50.7 | 2015 | 21.8 | 20.9
1068 | 50.7 | 2016.7 | 21.8 | 20.9
1069 | 50.7 | 2016.9 | 21.8 | 20.9
1070 | 50.7 | 2015.9 | 21.8 | 20.9
1071 | 50.7 | 2018.5 | 21.8 | 20.9
1072 | 50.7 | 2018.1 | 21.8 | 20.9
1073 | 50.7 | 2019.4 | 21.8 | 20.9
1074 | 50.7 | 2019.3 | 21.9 | 20.9
1075 | 50.7 | 2018.1 | 21.9 | 20.9
1076 | 50.7 | 2019.2 | 21.9 | 20.9
1077 | 50.7 | 2015.3 | 21.9 | 20.9
1078 | 50.7 | 2015.8 | 21.8 | 20.9
1079 | 50.7 | 2017 | 21.8 | 20.9
1080 | 50.7 | 2017.4 | 21.8 | 20.9
1081 | 50.7 | 2017 | 21.8 | 20.9
1082 | 50.7 | 2016.4 | 21.8 | 20.9
1083 | 50.7 | 2014.4 | 21.6 | 20.9
1084 | 50.7 | 2011.9 | 21.6 | 20.9
1085 | 50.7 | 2014 | 21.8 | 20.9
1086 | 50.7 | 2013.9 | 21.8 | 20.9
1087 | 50.7 | 2013.5 | 21.9 | 20.9
1088 | 50.7 | 2014.3 | 21.9 | 20.9
1089 | 50.7 | 2015.6 | 21.9 | 20.9
1090 | 50.7 | 2016.1 | 21.9 | 20.9
1091 | 50.7 | 2016.2 | 21.8 | 20.9
1092 | 50.7 | 2016.2 | 21.8 | 20.9
1093 | 50.7 | 2015.3 | 21.8 | 20.9
1094 | 50.7 | 2015.9 | 21.8 | 20.9
1095 | 50.7 | 2014.9 | 21.6 | 20.9
1096 | 50.7 | 2016.9 | 21.6 | 20.9
1097 | 50.7 | 2017.9 | 21.8 | 20.9
1098 | 50.7 | 2015.9 | 21.8 | 20.9
1099 | 50.7 | 2012.5 | 21.8 | 20.9
1100 | 50.7 | 2014.1 | 21.8 | 20.9
1101 | 50.7 | 2011.8 | 21.9 | 20.9
1102 | 50.7 | 2012.2 | 21.9 | 20.9
1103 | 50.7 | 2011.7 | 21.8 | 20.9
1104 | 50.7 | 2011.5 | 21.8 | 20.9
1105 | 50.7 | 2013 | 21.8 | 20.9
1106 | 50.7 | 2011.7 | 21.8 | 20.9
1107 | 50.7 | 2010.3 | 21.8 | 20.9
1108 | 50.7 | 2013.3 | 21.6 | 20.9
1109 | 50.7 | 2009.7 | 21.6 | 20.9
1110 | 50.7 | 2011.1 | 21.8 | 20.9
1111 | 50.7 | 2010.6 | 21.8 | 20.9
1112 | 50.7 | 2009.9 | 21.8 | 20.9
1113 | 50.7 | 2011.7 | 21.8 | 20.9
1114 | 50.7 | 2010.8 | 21.8 | 20.9
1115 | 50.7 | 2011.7 | 21.8 | 20.9
1116 | 50.7 | 2012.4 | 21.6 | 20.9
1117 | 50.7 | 2010.5 | 21.6 | 20.9
1118 | 50.7 | 2012.8 | 21.8 | 20.9
1119 | 50.7 | 2014.3 | 21.8 | 20.9
1120 | 50.7 | 2014.4 | 21.8 | 20.9
1121 | 50.7 | 2010 | 21.8 | 20.9
1122 | 50.7 | 2009.3 | 21.6 | 20.9
1123 | 50.7 | 2009.6 | 21.6 | 20.9
1124 | 50.7 | 2008.7 | 21.8 | 20.9
1125 | 50.7 | 2011.5 | 21.8 | 20.9
1126 | 50.7 | 2011.9 | 21.8 | 20.9
1127 | 50.7 | 2012.2 | 21.8 | 20.9
1128 | 50.7 | 2009.2 | 21.6 | 20.9
1129 | 50.7 | 2007.6 | 21.6 | 20.9
1130 | 50.7 | 2006.6 | 21.6 | 20.9
1131 | 50.7 | 2006.8 | 21.6 | 20.9
1132 | 50.7 | 2011.3 | 21.6 | 20.9
1133 | 50.7 | 2009.9 | 21.6 | 20.9
1134 | 50.7 | 2010.2 | 21.6 | 20.9
1135 | 50.7 | 2010.2 | 21.6 | 20.9
1136 | 50.6 | 2003.7 | 21.6 | 20.9
1137 | 50.6 | 2007 | 21.8 | 20.9
1138 | 50.7 | 2007.5 | 21.8 | 20.9
1139 | 50.7 | 2005 | 21.6 | 20.9
1140 | 50.7 | 2005.4 | 21.6 | 20.9
1141 | 50.7 | 2004.3 | 21.6 | 20.9
1142 | 50.6 | 2003.1 | 21.6 | 20.9
1143 | 50.6 | 2004.4 | 21.6 | 20.9
1144 | 50.7 | 2004.8 | 21.6 | 20.9
1145 | 50.7 | 2006.1 | 21.4 | 20.9
1146 | 50.7 | 2005.9 | 21.4 | 20.9
1147 | 50.7 | 2006.8 | 21.6 | 20.9
1148 | 50.7 | 2006.3 | 21.6 | 20.9
1149 | 50.7 | 2007.4 | 21.9 | 20.9
1150 | 50.7 | 2003.8 | 21.9 | 20.9
1151 | 50.6 | 2005.4 | 21.6 | 20.9
1152 | 50.6 | 2005.6 | 21.6 | 20.9
1153 | 50.6 | 2006.6 | 21.6 | 20.9
1154 | 50.6 | 2005.7 | 21.6 | 20.9
1155 | 50.6 | 2002.6 | 21.6 | 20.9
1156 | 50.6 | 2003.8 | 21.6 | 20.9
1157 | 50.6 | 2004.2 | 21.6 | 20.9
1158 | 50.6 | 2002.7 | 21.4 | 20.9
1159 | 50.6 | 2002.3 | 21.4 | 20.9
1160 | 50.6 | 2001 | 21.4 | 20.9
1161 | 50.6 | 2000.1 | 21.4 | 20.9
1162 | 50.6 | 2001.4 | 21.6 | 20.9
1163 | 50.6 | 1999.9 | 21.6 | 20.9
1164 | 50.6 | 1998 | 21.4 | 20.9
1165 | 50.6 | 1999 | 21.4 | 20.9
1166 | 50.6 | 1998.2 | 21.4 | 20.9
1167 | 50.6 | 1997.4 | 21.4 | 20.9
1168 | 50.6 | 2000 | 21.4 | 20.9
1169 | 50.6 | 1999.4 | 21.4 | 20.9
1170 | 50.6 | 1995.5 | 21.4 | 20.9
1171 | 50.6 | 1998.1 | 21.4 | 20.9
1172 | 50.6 | 1996 | 21.6 | 20.9
1173 | 50.6 | 1995.6 | 21.6 | 20.9
1174 | 50.6 | 1995.4 | 21.6 | 20.9
1175 | 50.6 | 1995.7 | 21.6 | 20.9
1176 | 50.6 | 1996.1 | 21.6 | 20.9
1177 | 50.6 | 1994 | 21.6 | 20.9
1178 | 50.6 | 1995.8 | 21.6 | 20.9
1179 | 50.6 | 1999.6 | 21.4 | 20.9
1180 | 50.5 | 1997.1 | 21.4 | 20.9
1181 | 50.5 | 1997 | 21.4 | 20.9
1182 | 50.6 | 1994 | 21.4 | 20.9
1183 | 50.6 | 1991 | 21.4 | 20.9
1184 | 50.5 | 1991.8 | 21.4 | 20.9
1185 | 50.5 | 1990.4 | 21.4 | 20.9
1186 | 50.6 | 1997.4 | 21.4 | 20.9
1187 | 50.6 | 1993.3 | 21.4 | 20.9
1188 | 50.5 | 1994.5 | 21.4 | 20.9
1189 | 50.5 | 1993.7 | 21.4 | 20.9
1190 | 50.5 | 1997.6 | 21.4 | 20.9
1191 | 50.5 | 1992.2 | 21.4 | 20.9
1192 | 50.5 | 1992.8 | 21.4 | 20.9
1193 | 50.5 | 1992.3 | 21.4 | 20.9
1194 | 50.5 | 1991.4 | 21.4 | 20.9
1195 | 50.5 | 1988.4 | 21.2 | 20.9
1196 | 50.5 | 1989.8 | 21.2 | 20.9
1197 | 50.5 | 1993.3 | 21.4 | 20.9
1198 | 50.5 | 1990.7 | 21.4 | 20.9
1199 | 50.5 | 1991.8 | 21.4 | 20.9
1200 | 50.5 | 1992.4 | 21.4 | 20.9
1201 | 50.5 | 1992.1 | 21.2 | 20.9
1202 | 50.5 | 1990 | 21.2 | 20.9
1203 | 50.5 | 1992.7 | 21.2 | 20.9
1204 | 50.5 | 1992.4 | 21.2 | 20.9
1205 | 50.5 | 1991.8 | 21.2 | 20.9
1206 | 50.5 | 1993.5 | 21.2 | 20.9
1207 | 50.5 | 1991.2 | 21.2 | 20.9
1208 | 50.5 | 1988.7 | 21.2 | 20.9
1209 | 50.5 | 1989.7 | 21.2 | 20.9
1210 | 50.5 | 1987.2 | 21.2 | 20.9
1211 | 50.5 | 1986.9 | 21.2 | 20.9
1212 | 50.5 | 1984.1 | 21.2 | 20.9
1213 | 50.5 | 1989.9 | 21.2 | 20.9
1214 | 50.5 | 1988.6 | 21.2 | 20.9
1215 | 50.4 | 1990.2 | 21.2 | 20.9
1216 | 50.4 | 1984.8 | 21.2 | 20.9
1217 | 50.4 | 1985.6 | 21.2 | 20.9
1218 | 50.5 | 1984.1 | 21.2 | 20.9
1219 | 50.5 | 1982.4 | 21.2 | 20.9
1220 | 50.4 | 1978.9 | 21.2 | 20.9
1221 | 50.4 | 1981.3 | 21.2 | 20.9
1222 | 50.4 | 1979.8 | 21.2 | 20.9
1223 | 50.4 | 1981.7 | 21.2 | 20.9
1224 | 50.4 | 1984.7 | 21.2 | 20.9
1225 | 50.4 | 1980.3 | 21.2 | 20.9
1226 | 50.4 | 1980.3 | 21.2 | 20.9
1227 | 50.4 | 1977.6 | 21.2 | 20.9
1228 | 50.4 | 1980.2 | 21.2 | 20.9
1229 | 50.4 | 1981.2 | 21.1 | 20.9
1230 | 50.4 | 1980.6 | 21.1 | 20.9
1231 | 50.4 | 1980.4 | 21.2 | 20.9
1232 | 50.4 | 1977 | 21.2 | 20.9
1233 | 50.4 | 1976.8 | 21.2 | 20.9
1234 | 50.4 | 1977.1 | 21.2 | 20.9
1235 | 50.4 | 1977.4 | 21.1 | 20.9
1236 | 50.4 | 1978.2 | 21.1 | 20.9
1237 | 50.4 | 1977.2 | 21.2 | 20.9
1238 | 50.3 | 1980.2 | 21.2 | 20.9
1239 | 50.3 | 1977.2 | 21.2 | 20.9
1240 | 50.3 | 1977.7 | 21.2 | 20.9
1241 | 50.3 | 1977.4 | 21.1 | 20.9
1242 | 50.3 | 1974.3 | 21.1 | 20.9
1243 | 50.3 | 1974.6 | 21.2 | 20.9
1244 | 50.3 | 1974.3 | 21.2 | 20.9
1245 | 50.3 | 1974.8 | 21.1 | 20.9
1246 | 50.3 | 1974.2 | 21.1 | 20.9
1247 | 50.3 | 1972.3 | 21.1 | 20.9
1248 | 50.3 | 1974.7 | 21.1 | 20.9
1249 | 50.3 | 1972.1 | 21.1 | 20.9
1250 | 50.3 | 1971.7 | 21.1 | 20.9
1251 | 50.3 | 1971.1 | 21.1 | 20.9
1252 | 50.3 | 1971.5 | 21.1 | 20.9
1253 | 50.1 | 1970.7 | 21.1 | 20.9
1254 | 50.1 | 1973.2 | 21.1 | 20.9
1255 | 50.1 | 1976.8 | 21.1 | 20.9
1256 | 50.1 | 1976.6 | 21.1 | 20.9
1257 | 50.1 | 1974.3 | 21.1 | 20.9
1258 | 50.1 | 1975.6 | 21.1 | 20.9
1259 | 50.1 | 1973.3 | 21.1 | 20.9
1260 | 50.1 | 1971.9 | 21.2 | 20.9
1261 | 50.1 | 1972.3 | 21.2 | 20.9
1262 | 50.1 | 1970.5 | 21.2 | 20.9
1263 | 50.1 | 1972.1 | 21.2 | 20.9
1264 | 50.1 | 1971.2 | 21.1 | 20.9
1265 | 50.1 | 1968.5 | 21.1 | 20.9
1266 | 50.1 | 1967.3 | 21.1 | 20.9
1267 | 50.1 | 1970.7 | 21.1 | 20.9
1268 | 50.1 | 1971.2 | 21.1 | 20.9
1269 | 50.1 | 1968.1 | 21.1 | 20.9
1270 | 50 | 1963.8 | 21.1 | 20.9
1271 | 50 | 1967.9 | 21.1 | 20.9
1272 | 50.1 | 1966.9 | 21.2 | 20.9
1273 | 50.1 | 1963.2 | 21.2 | 20.9
1274 | 50 | 1971.2 | 21.2 | 20.9
1275 | 50 | 1975.2 | 21.2 | 20.9
1276 | 50 | 1968.7 | 21.2 | 20.9
1277 | 50 | 1973 | 21.2 | 20.9
1278 | 50 | 1968.3 | 21.2 | 20.9
1279 | 50 | 1967 | 21.1 | 20.9
1280 | 50 | 1969.1 | 21.1 | 20.9
1281 | 50 | 1970.3 | 21.1 | 20.9
1282 | 50 | 1967.5 | 21.1 | 20.9
1283 | 50 | 1971.1 | 21.2 | 20.9
1284 | 50 | 1970.9 | 21.2 | 20.9
1285 | 50 | 1970.4 | 21.2 | 20.9
1286 | 50 | 1970.7 | 21.2 | 20.9
1287 | 50 | 1969 | 21.1 | 20.9
1288 | 50 | 1971.2 | 21.1 | 20.9
1289 | 50 | 1970.2 | 21.1 | 20.9
1290 | 50 | 1966.7 | 21.1 | 20.9
1291 | 50 | 1967.7 | 21.1 | 20.9
1292 | 50 | 1969.3 | 21.1 | 20.9
1293 | 49.9 | 1968.8 | 21.1 | 20.9
1294 | 49.9 | 1971.3 | 21.1 | 20.9
1295 | 49.9 | 1969.3 | 21.1 | 20.9
1296 | 49.9 | 1967.4 | 21.1 | 20.9
1297 | 49.9 | 1971.5 | 21.2 | 20.9
1298 | 49.9 | 1966.3 | 21.2 | 20.9
1299 | 49.9 | 1968.5 | 21.2 | 20.9
1300 | 49.9 | 1971.2 | 21.1 | 20.9
1301 | 49.9 | 1971.6 | 21.1 | 20.9
1302 | 49.9 | 1969.7 | 21.2 | 20.9
1303 | 49.9 | 1968.9 | 21.2 | 20.9
1304 | 49.9 | 1967.9 | 21.1 | 20.9
1305 | 49.9 | 1966.3 | 21.1 | 20.9
1306 | 49.9 | 1964.9 | 21.2 | 20.9
1307 | 49.9 | 1965.7 | 21.2 | 20.9
1308 | 49.9 | 1966.7 | 21.1 | 20.9
1309 | 49.9 | 1981.2 | 21.1 | 20.9
1310 | 49.9 | 1976.5 | 21.2 | 20.9
1311 | 49.9 | 1977.6 | 21.2 | 20.9
1312 | 49.9 | 1978.9 | 21.1 | 20.9
1313 | 49.9 | 1978.4 | 21.1 | 20.9
1314 | 49.9 | 1977.8 | 21.1 | 20.9
1315 | 49.9 | 1974.2 | 21.1 | 20.9
1316 | 49.9 | 1974.1 | 21.1 | 20.9
1317 | 49.9 | 1975.3 | 21.1 | 20.9
1318 | 49.9 | 1972.5 | 21.2 | 20.9
1319 | 49.9 | 1978.6 | 21.2 | 20.9
1320 | 49.9 | 1976.5 | 21.4 | 20.9
1321 | 49.9 | 1977.6 | 21.4 | 20.9
1322 | 49.8 | 1977.5 | 21.2 | 20.9
1323 | 49.8 | 1976.8 | 21.2 | 20.9
1324 | 49.8 | 1974.9 | 21.2 | 20.9
1325 | 49.8 | 1977.5 | 21.2 | 20.9
1326 | 49.8 | 1976.2 | 21.2 | 20.9
1327 | 49.8 | 1975.4 | 21.1 | 20.9
1328 | 49.8 | 1977 | 21.1 | 20.9
1329 | 49.8 | 1977.6 | 21.2 | 20.9
1330 | 49.8 | 1971.7 | 21.2 | 20.9
1331 | 49.8 | 1970.5 | 21.1 | 20.9
1332 | 49.8 | 1974.8 | 21.1 | 20.9
1333 | 49.8 | 1974.1 | 21.4 | 20.9
1334 | 49.8 | 1975.7 | 21.4 | 20.9
1335 | 49.8 | 1977.5 | 21.2 | 20.9
1336 | 49.8 | 1979 | 21.2 | 20.9
1337 | 49.8 | 1978.1 | 21.2 | 20.9
1338 | 49.8 | 1978.7 | 21.2 | 20.9
1339 | 49.8 | 1979.9 | 21.2 | 20.9
1340 | 49.8 | 1980.5 | 21.2 | 20.9
1341 | 49.8 | 1977.6 | 21.2 | 20.9
1342 | 49.8 | 1976.8 | 21.2 | 20.9
1343 | 49.8 | 1977.5 | 21.2 | 20.9
1344 | 49.8 | 1978.3 | 21.2 | 20.9
1345 | 49.7 | 1976.2 | 21.2 | 20.9
1346 | 49.7 | 1981.1 | 21.2 | 20.9
1347 | 49.8 | 1981.1 | 21.2 | 20.9
1348 | 49.8 | 1982 | 21.2 | 20.9
1349 | 49.8 | 1980.5 | 21.2 | 20.9
1350 | 49.8 | 1980.8 | 21.2 | 20.9
1351 | 49.8 | 1980.2 | 21.2 | 20.9
1352 | 49.7 | 1978 | 21.2 | 20.9
1353 | 49.7 | 1975.2 | 21.2 | 20.9
1354 | 49.7 | 1976.5 | 21.2 | 20.9
1355 | 49.7 | 1977 | 21.2 | 20.9
1356 | 49.7 | 2013.8 | 21.2 | 20.9
1357 | 49.7 | 2015.8 | 21.2 | 20.9
1358 | 49.7 | 2016.5 | 21.4 | 20.9
1359 | 49.7 | 2016.3 | 21.4 | 20.9
1360 | 49.7 | 2018.1 | 21.2 | 20.9
1361 | 49.7 | 2016.8 | 21.2 | 20.9
1362 | 49.7 | 2018.6 | 21.2 | 20.9
1363 | 49.7 | 2013.4 | 21.2 | 20.9
1364 | 49.7 | 2013.5 | 21.2 | 20.9
1365 | 49.7 | 2013.3 | 21.2 | 20.9
1366 | 49.8 | 2012.6 | 21.2 | 20.9
1367 | 49.8 | 2014.2 | 21.2 | 20.9
1368 | 49.7 | 2021.6 | 21.4 | 20.9
1369 | 49.7 | 2020.6 | 21.4 | 20.9
1370 | 49.7 | 2020.8 | 21.4 | 20.9
1371 | 49.7 | 2016.3 | 21.4 | 20.9
1372 | 49.7 | 2017.4 | 21.4 | 20.9
1373 | 49.7 | 2019.7 | 21.4 | 20.9
1374 | 49.7 | 2021.3 | 21.4 | 20.9
1375 | 49.8 | 2023.8 | 21.4 | 20.9
1376 | 49.8 | 2025.6 | 21.4 | 20.9
1377 | 49.7 | 2021 | 21.2 | 20.9
1378 | 49.7 | 2020.1 | 21.2 | 20.9
1379 | 49.8 | 2018 | 21.4 | 20.9
1380 | 49.8 | 2015.4 | 21.4 | 20.9
1381 | 49.8 | 2017.7 | 21.6 | 20.9
1382 | 49.8 | 2019.1 | 21.6 | 20.9
1383 | 49.8 | 2018.4 | 21.6 | 20.9
1384 | 49.8 | 2023 | 21.6 | 20.9
1385 | 49.8 | 2020.8 | 21.4 | 20.9
1386 | 49.8 | 2020.8 | 21.4 | 20.9
1387 | 49.8 | 2021.8 | 21.6 | 20.9
1388 | 49.8 | 2021.8 | 21.6 | 20.9
1389 | 49.8 | 2018.3 | 21.4 | 20.9
1390 | 49.8 | 2020.4 | 21.4 | 20.9
1391 | 49.8 | 2021.1 | 21.6 | 20.9
1392 | 49.8 | 2019.5 | 21.6 | 20.9
1393 | 49.8 | 2022 | 21.6 | 20.9
1394 | 49.8 | 2027.3 | 21.6 | 20.9
1395 | 49.8 | 2025.9 | 21.6 | 20.9
1396 | 49.8 | 2023.6 | 21.8 | 20.9
1397 | 49.8 | 2025.8 | 21.8 | 20.9
1398 | 49.9 | 2024.9 | 21.8 | 20.9
1399 | 49.9 | 2021.2 | 21.8 | 20.9
1400 | 49.9 | 2023.8 | 21.8 | 20.9
1401 | 49.9 | 2025.2 | 21.8 | 20.9
1402 | 49.9 | 2024.2 | 21.8 | 20.9
1403 | 49.9 | 2023.7 | 21.8 | 20.9
1404 | 49.9 | 2024.2 | 21.8 | 20.9
1405 | 49.9 | 2031.5 | 21.8 | 20.9
1406 | 49.9 | 2029.4 | 21.9 | 20.9
1407 | 49.9 | 2025.3 | 21.9 | 20.9
1408 | 50 | 2027.6 | 22.1 | 20.9
1409 | 50 | 2030.3 | 22.1 | 20.9
1410 | 50 | 2030.4 | 21.9 | 20.9
1411 | 50 | 2031.4 | 21.9 | 20.9
1412 | 50 | 2029.9 | 21.9 | 20.9
1413 | 50 | 2032.5 | 21.9 | 20.9
1414 | 50 | 2030.4 | 21.9 | 20.9
1415 | 50 | 2033.7 | 21.9 | 20.9
1416 | 50 | 2030.2 | 22.1 | 20.9
1417 | 50 | 2031.1 | 22.1 | 20.9
1418 | 50 | 2035.1 | 22.3 | 20.9
1419 | 50 | 2034.2 | 22.3 | 20.9
1420 | 50 | 2034.2 | 22.3 | 20.9
1421 | 50.1 | 2033.3 | 22.3 | 20.9
1422 | 50.1 | 2035.2 | 22.3 | 20.9
1423 | 50.1 | 2039 | 22.1 | 20.9
1424 | 50.1 | 2038.8 | 22.1 | 20.9
1425 | 50.1 | 2038.4 | 22.1 | 20.9
1426 | 50.1 | 2038.2 | 22.1 | 20.9
1427 | 50.1 | 2041 | 22.1 | 20.9
1428 | 50.1 | 2039.4 | 22.1 | 20.9
1429 | 50.1 | 2039.5 | 22.1 | 20.9
1430 | 50.1 | 2039.6 | 22.1 | 20.9
1431 | 50.3 | 2038.7 | 22.3 | 20.9
1432 | 50.3 | 2043.2 | 22.3 | 20.9
1433 | 50.3 | 2040.2 | 22.6 | 20.9
1434 | 50.3 | 2041.7 | 22.6 | 20.9
1435 | 50.3 | 2041 | 22.3 | 20.9
1436 | 50.3 | 2039.3 | 22.3 | 20.9
1437 | 50.4 | 2037.7 | 22.3 | 20.9
1438 | 50.4 | 2040.1 | 22.3 | 20.9
1439 | 50.4 | 2040.3 | 22.3 | 20.9
1440 | 50.4 | 2041.3 | 22.3 | 20.9
1441 | 50.4 | 2042.3 | 22.4 | 20.9
1442 | 50.4 | 2043.3 | 22.4 | 20.9
1443 | 50.4 | 2041.9 | 22.4 | 20.9
1444 | 50.4 | 2041.4 | 22.8 | 20.9
1445 | 50.4 | 2044.3 | 22.8 | 20.9
1446 | 50.4 | 2046 | 22.6 | 20.9
1447 | 50.4 | 2049.2 | 22.6 | 20.9
1448 | 50.5 | 2047.7 | 22.6 | 20.9
1449 | 50.5 | 2046.7 | 22.6 | 20.9
1450 | 50.5 | 2049.5 | 22.6 | 20.9
1451 | 50.5 | 2050.7 | 22.6 | 20.9
1452 | 50.6 | 2050.6 | 22.6 | 20.9
1453 | 50.6 | 2048.8 | 22.6 | 20.9
1454 | 50.6 | 2049.3 | 22.6 | 20.9
1455 | 50.6 | 2052.5 | 22.6 | 20.9
1456 | 50.7 | 2050.4 | 22.8 | 20.9
1457 | 50.7 | 2051.6 | 22.8 | 20.9
1458 | 50.7 | 2052.7 | 23 | 20.9
1459 | 50.7 | 2054.1 | 23 | 20.9
1460 | 50.7 | 2053.7 | 23 | 20.9
1461 | 50.7 | 2052.5 | 23 | 20.9
1462 | 50.7 | 2055.8 | 22.8 | 20.9
1463 | 50.7 | 2051.9 | 22.8 | 20.9
1464 | 50.7 | 2055.1 | 22.8 | 20.9
1465 | 50.8 | 2054.3 | 22.8 | 20.9
1466 | 50.8 | 2055.4 | 22.8 | 20.9
1467 | 50.8 | 2048.5 | 22.8 | 20.9
1468 | 50.8 | 2052.2 | 22.8 | 20.9
1469 | 50.9 | 2052 | 23.1 | 20.9
1470 | 50.9 | 2050.2 | 23.1 | 20.9
1471 | 50.9 | 2047.8 | 23.3 | 20.9
1472 | 50.9 | 2045.1 | 23.3 | 20.9
1473 | 50.9 | 2047.4 | 23.3 | 20.9
1474 | 50.9 | 2048.2 | 23.3 | 20.9
1475 | 51 | 2047 | 23.1 | 20.9
1476 | 51 | 2046.3 | 23.1 | 20.9
1477 | 51 | 2047.3 | 23 | 20.9
1478 | 51 | 2049.1 | 23 | 20.9
1479 | 51 | 2049.7 | 23 | 20.9
1480 | 51 | 2046.6 | 23 | 20.9
1481 | 51.1 | 2050.4 | 23.1 | 20.9
1482 | 51.1 | 2046 | 23.1 | 20.9
1483 | 51.1 | 2048 | 23.5 | 20.9
1484 | 51.1 | 2051.7 | 23.5 | 20.9
1485 | 51.1 | 2049.9 | 23.3 | 20.9
1486 | 51.1 | 2048.1 | 23.3 | 20.9
1487 | 51.1 | 2047.4 | 23.3 | 20.9
1488 | 51.2 | 2046.8 | 23.3 | 20.9
1489 | 51.2 | 2048.5 | 23.3 | 20.9
1490 | 51.2 | 2049.1 | 23.3 | 20.9
1491 | 51.2 | 2052.1 | 23.3 | 20.9
1492 | 51.3 | 2047.2 | 23.3 | 20.9
1493 | 51.3 | 2048.8 | 23.3 | 20.9
1494 | 51.3 | 2048.1 | 23.5 | 20.9
1495 | 51.3 | 2046 | 23.5 | 20.9
1496 | 51.4 | 2048.6 | 23.8 | 20.9
1497 | 51.4 | 2051.8 | 23.8 | 20.9
1498 | 51.4 | 2049.8 | 23.8 | 20.9
1499 | 51.4 | 2048.9 | 23.8 | 20.9
1500 | 51.4 | 2048.9 | 23.6 | 20.9
1501 | 51.4 | 2046.5 | 23.6 | 20.9
1502 | 51.6 | 2046.1 | 23.6 | 20.9
1503 | 51.6 | 2046.2 | 23.6 | 20.9
1504 | 51.6 | 2045 | 23.6 | 20.9
1505 | 51.6 | 2045.6 | 23.6 | 20.9
1506 | 51.7 | 2042.6 | 23.6 | 20.9
1507 | 51.7 | 2044.1 | 23.6 | 20.9
1508 | 51.7 | 2051.3 | 23.1 | 20.9
1509 | 51.7 | 2049.6 | 23.1 | 20.9
1510 | 51.7 | 2048.5 | 22.8 | 20.9
1511 | 51.7 | 2046.3 | 22.8 | 20.9
1512 | 51.7 | 2043.6 | 23.1 | 20.9
1513 | 51.8 | 2044.6 | 23.1 | 20.9
1514 | 51.8 | 2044.5 | 23.1 | 20.9
1515 | 51.8 | 2044.8 | 23.1 | 20.9
1516 | 51.8 | 2040.5 | 23.1 | 20.9
1517 | 51.9 | 2044.5 | 23.3 | 20.9
1518 | 51.9 | 2043.1 | 23.3 | 20.9
1519 | 51.9 | 2042.6 | 23.5 | 20.9
1520 | 51.9 | 2043 | 23.5 | 20.9
1521 | 51.9 | 2046.6 | 23.6 | 20.9
1522 | 51.9 | 2045.4 | 23.6 | 20.9
1523 | 51.9 | 2047.4 | 23.9 | 20.9
1524 | 51.9 | 2047 | 23.9 | 20.9
1525 | 52 | 2045.1 | 23.8 | 20.9
1526 | 52 | 2046.1 | 23.8 | 20.9
1527 | 52 | 2045 | 23.8 | 20.9
1528 | 52 | 2038.6 | 23.8 | 20.9
1529 | 52.1 | 2042.4 | 23.6 | 20.9
1530 | 52.1 | 2044.3 | 23.6 | 20.9
1531 | 52.1 | 2043.6 | 23.8 | 20.9
1532 | 52.1 | 2042.5 | 23.8 | 20.9
1533 | 52.1 | 2046.6 | 23.6 | 20.9
1534 | 52.1 | 2048.6 | 23.6 | 20.9
1535 | 52.1 | 2049.8 | 23.5 | 20.9
1536 | 52.2 | 2045.1 | 23.5 | 20.9
1537 | 52.2 | 2045.5 | 23.5 | 20.9
1538 | 52.2 | 2041.5 | 23.5 | 20.9
1539 | 52.2 | 2044.1 | 23.5 | 20.9
1540 | 52.2 | 2042.3 | 23.5 | 20.9
1541 | 52.2 | 2043.9 | 23.5 | 20.9
1542 | 52.2 | 1872.8 | 23.5 | 20.9

## Run 15 OG
| Time | zigbee:21_zd_Temp | zigbee:24_zd_Hz | zigbee:24_zd_WHr_O | zigbee:20_zd_Temp | zigbee:24_zd_VCA | zigbee:24_zd_IN | zigbee:24_zd_VAB | Humidity | zigbee:24_zd_VARHr_I | Breaker Temp | zigbee:26_zd_Temp | zigbee:24_zd_VARHr_O | zigbee:24_zd_PFTtl | zigbee:24_zd_VCN | zigbee:24_zd_VAN | zigbee:1_zd_THUM1_RelHum | zigbee:28_zd_Temp | zigbee:24_zd_IC | zigbee:24_zd_IB | zigbee:30_zd_Temp | Load | zigbee:24_zd_VARTtl | zigbee:2_zd_THUM1_RelHum | zigbee:3_zd_Temp | zigbee:24_zd_WC | zigbee:2_zd_Temp | zigbee:24_zd_VARB | zigbee:24_zd_VARC | zigbee:24_zd_WB | zigbee:29_zd_Temp | Ambient | zigbee:24_zd_WTtl | zigbee:22_zd_Temp
| Device Name | CTH110 | Current | Current | BTH110 | Current | Current | Current | Lower Inner Ambient | Current | Breaker Temp | Breaker 2 temp | Current | Current | Current | Current | OutAmbient | C2TH110 | Current | Current | B2TH110 | Current | Current | Upper Inner Ambient | Lower Inner Ambient | Current | Upper Inner Ambient | Current | Current | Current | A2TH110 | OutAmbient | Current | ATH110
| Device Type | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59443 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59443 | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59443 | PLTR20003P | PLTR20003P | PLTR20003P | EMS59440 | EMS59443 | PLTR20003P | EMS59440
RUN | Measurement Name | CTH110 | RmsFrequency | TotalReceivedActiveEnergy | BTH110 | RmsVoltagePhsCA | RmsCurrentNeut | RmsVoltagePhsAB | Humidity | TotalDeliveredReactiveEnergy | Breaker 1 CL110 top | Breaker 2 CL110 top | TotalReceivedReactiveEnergy | TotalRmsPowerFactor | RmsVoltagePhsCN | RmsVoltagePhsAN | Humidity2 | C2TH110 | Load_PhsC | Load_PhsB | B2TH110 | Load_PhsA | TotalRmsReactivePower | Humidity3 | Temp_Bot | RmsActivePowerPhsC | Temp_Top | RmsReactivePowerPhsB | RmsReactivePowerPhsC | RmsActivePowerPhsB | A2TH110 | Ambient | TotalRmsActivePower | ATH110 | CLASSIFICATION | CONNECTED SOURCES
15 | 0 | 20.6 |  |  | 20.8 |  |  |  | 0.588 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5742 |  | 1007.5 | 1009.6 |  | 1011.9 |  | 0.5747 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 20.6
15 | 1 | 20.6 |  |  | 20.8 |  |  |  | 0.588 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5742 |  | 1006.9 | 1009 |  | 1011.6 |  | 0.5744 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 20.6
15 | 2 | 21 | nan | nan | 21 | nan | nan | nan | 0.5875 | nan | 20.9 | 20.7 | nan | nan | nan | nan | 0.5738 | 21 | 1007.8 | 1010 | 21.4 | 1012.7 | nan | 0.5744 | 20.7 | nan | 20.5 | nan | nan | nan | 21.2 | 20.7 | nan | 21
15 | 3 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 0.5875 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5738 |  | 1006.4 | 1008.1 |  | 1010.9 |  | 0.5743 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 21
15 | 4 | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |  | 0.5872 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5734 |  | 1005.4 | 1006.8 |  | 1010.1 |  | 0.5743 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 21.4
15 | 5 | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |  | 0.5872 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5734 |  | 1006.3 | 1007.3 |  | 1010.5 |  | 0.5739 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 21.4
15 | 6 | 21.6 |  |  | 21.8 |  |  |  | 0.5867 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5732 |  | 1004.9 | 1006.7 |  | 1009.8 |  | 0.5739 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 21.8
15 | 7 | 21.6 |  |  | 21.8 |  |  |  | 0.5867 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5732 |  | 1005.5 | 1007 |  | 1010.9 |  | 0.5735 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 21.8
15 | 8 | 22 |  |  | 22.2 |  |  |  | 0.586 |  | 20.7 | [5 empty] | 0.5728 |  | 1006.1 | 1006.7 |  | 1010.5 |  | 0.5735 | 20.7 |  | 20.5 |  |  |  |  | 20.7 |  | 22.4
15 | 9 | 22 |  |  | 22.2 |  |  |  | 0.586 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5728 |  | 1005.8 | 1006.8 |  | 1010.3 |  | 0.5727 | 20.7 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 22.4
15 | 10 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0.5854 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5724 |  | 1004.7 | 1005.5 |  | 1009.3 |  | 0.5727 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 22.7
15 | 11 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0.5854 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5724 |  | 1005 | 1006.3 |  | 1009.6 |  | 0.5719 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 22.7
15 | 12 | 22.9 | nan | nan | 22.9 | nan | nan | nan | 0.5845 | nan | 20.9 | 20.7 | nan | nan | nan | nan | 0.572 | 22.7 | 1004.9 | 1006.2 | 23.1 | 1009.1 | nan | 0.5719 | 20.9 | nan | 20.7 | nan | nan | nan | 22.7 | 20.7 | nan | 23.1
15 | 13 | 22.9 |  |  | 22.9 |  |  |  | 0.5845 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.572 |  | 1003.6 | 1005.2 |  | 1008.6 |  | 0.5707 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 23.1
15 | 14 | 23.3 |  |  | 23.3 |  |  |  | 0.5832 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5716 |  | 1005.2 | 1007.2 |  | 1010.3 |  | 0.5707 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 23.5
15 | 15 | 23.3 |  |  | 23.3 |  |  |  | 0.5832 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5716 |  | 1005.8 | 1007.6 |  | 1010.8 |  | 0.5707 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 23.5
15 | 16 | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  |  | 0.5822 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5708 |  | 1005.4 | 1007.2 |  | 1010.3 |  | 0.5697 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24
15 | 17 | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  |  | 0.5822 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5708 |  | 1005.4 | 1007.5 |  | 1010.3 |  | 0.5697 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24
15 | 18 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 0.5807 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5701 |  | 1005.8 | 1007.5 |  | 1010.2 |  | 0.5682 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24.4
15 | 19 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 0.5807 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5701 |  | 1006.1 | 1008.2 |  | 1011.4 |  | 0.5682 | 20.9 |  | 20.7 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24.4
15 | 20 | 24 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0.5792 |  | 20.9 | [5 empty] | 0.5697 |  | 1005.4 | 1006.9 |  | 1010.2 |  | 0.5669 | 21.1 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24.4
15 | 21 | 24.4 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0.5792 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5697 |  | 1004.9 | 1006.6 |  | 1009.8 |  | 0.5669 | 21.1 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 24.7
15 | 22 | 24.4 | nan | nan | 24.7 | nan | nan | nan | 0.5778 | nan | 21.1 | 20.9 | nan | nan | nan | nan | 0.5691 | 23.8 | 1004.9 | 1006.5 | 24.7 | 1009.9 | nan | 0.5653 | 21.1 | nan | 20.9 | nan | nan | nan | 24 | 20.9 | nan | 24.7
15 | 23 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0.5764 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5691 |  | 1004.1 | 1005.4 |  | 1009 |  | 0.5653 | 21.1 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.1
15 | 24 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0.5764 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5684 |  | 1004.5 | 1005.8 |  | 1009.4 |  | 0.5636 | 21.1 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.1
15 | 25 | 25.1 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0.5751 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5684 |  | 1005.6 | 1007.3 |  | 1010.9 |  | 0.5636 | 21.2 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.4
15 | 26 | 25.1 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0.5751 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5684 |  | 1005.2 | 1006.6 |  | 1010.8 |  | 0.5621 | 21.2 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.4
15 | 27 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0.5736 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5675 |  | 1004.8 | 1006.4 |  | 1010.3 |  | 0.5621 | 21.2 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.8
15 | 28 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0.5736 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5675 |  | 1005.3 | 1007 |  | 1010.7 |  | 0.5604 | 21.2 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 25.8
15 | 29 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0.5717 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5668 |  | 1006.3 | 1008.1 |  | 1011.7 |  | 0.5604 | 21.2 |  | 20.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 26.1
15 | 30 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0.5717 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5668 |  | 1009.4 | 1010.8 |  | 1014.3 |  | 0.5583 | 21.2 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 26.1
15 | 31 | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  | 0.5702 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5661 |  | 1008.1 | 1010.2 |  | 1013.5 |  | 0.5583 | 21.2 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 26.3
15 | 32 | 26.1 | nan | nan | 26.1 | nan | nan | nan | 0.5702 | nan | 21.1 | 20.9 | nan | nan | nan | nan | 0.5661 | 25.3 | 1008.3 | 1010.3 | 25.8 | 1013.7 | nan | 0.5583 | 21.2 | nan | 21.1 | nan | nan | nan | 25.4 | 20.9 | nan | 26.3
15 | 33 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0.5683 |  | 21.1 | [5 empty] | 0.5651 |  | 1009.7 | 1011.4 |  | 1015 |  | 0.5566 | 21.2 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 26.6
15 | 34 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0.5683 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5651 |  | 1009 | 1010.5 |  | 1014.7 |  | 0.5566 | 21.2 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 26.6
15 | 35 | 26.8 |  |  | 26.8 |  |  |  | 0.5673 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1008.4 | 1009.8 |  | 1013.9 |  | 0.5546 | 21.4 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27
15 | 36 | 26.8 |  |  | 26.8 |  |  |  | 0.5673 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5646 |  | 1008.5 | 1010 |  | 1013.7 |  | 0.5546 | 21.4 |  | 21.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27
15 | 37 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0.5659 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5637 |  | 1007.6 | 1009.1 |  | 1013.2 |  | 0.553 | 21.4 |  | 21.2 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27.3
15 | 38 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0.5659 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5637 |  | 1009 | 1010.5 |  | 1013.7 |  | 0.553 | 21.4 |  | 21.2 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27.3
15 | 39 | 27.3 |  |  | 27.5 |  |  |  | 0.5642 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5627 |  | 1006.3 | 1008.1 |  | 1013.5 |  | 0.551 | 21.4 |  | 21.2 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27.6
15 | 40 | 27.3 |  |  | 27.5 |  |  |  | 0.5642 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.5627 |  | 1006.2 | 1008.1 |  | 1013.2 |  | 0.551 | 21.4 |  | 21.2 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27.6
15 | 41 | 27.6 |  |  | 27.8 |  |  |  | 0.5624 |  | 21.2 | [5 empty] | 0.562 |  | 1006.6 | 1008.4 |  | 1013.5 |  | 0.549 | 21.6 |  | 21.4 |  |  |  |  | 20.9 |  | 27.8
15 | 42 | 27.6 | nan | nan | 27.8 | nan | nan | nan | 0.5624 | nan | 21.4 | 21.1 | nan | nan | nan | nan | 0.562 | 26.5 | 1006.3 | 1007.9 | 27.1 | 1013.5 | nan | 0.549 | 21.6 | nan | 21.4 | nan | nan | nan | 26.6 | 20.9 | nan | 27.8
15 | 43 | 28 |  |  | 28.1 |  |  |  | 0.5611 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1006.2 | 1007.7 |  | 1013.2 |  | 0.5469 | 21.6 |  | 21.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.1
15 | 44 | 28 |  |  | 28.1 |  |  |  | 0.5611 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5611 |  | 1005.2 | 1006.1 |  | 1012.6 |  | 0.5469 | 21.6 |  | 21.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.1
15 | 45 | 28.3 |  |  | 28.5 |  |  |  | 0.5595 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1005.5 | 1006.2 |  | 1012.7 |  | 0.5449 | 21.6 |  | 21.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.5
15 | 46 | 28.3 |  |  | 28.5 |  |  |  | 0.5595 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5601 |  | 1006.5 | 1007.1 |  | 1013.1 |  | 0.5449 | 21.6 |  | 21.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.5
15 | 47 | 28.3 |  |  | 28.6 |  |  |  | 0.5582 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1007.5 | 1008.3 |  | 1014.1 |  | 0.543 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.6
15 | 48 | 28.5 |  |  | 28.6 |  |  |  | 0.5582 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1006.8 | 1007.7 |  | 1013 |  | 0.543 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.6
15 | 49 | 28.5 |  |  | 28.9 |  |  |  | 0.5567 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5593 |  | 1006.5 | 1007.8 |  | 1013.4 |  | 0.5411 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.6
15 | 50 | 28.8 |  |  | 28.9 |  |  |  | 0.5567 |  | 21.4 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1006.6 | 1007.6 |  | 1013.4 |  | 0.5411 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.9
15 | 51 | 28.8 |  |  | 29.3 |  |  |  | 0.5556 |  | 21.6 | [5 empty] | 0.5582 |  | 1006.2 | 1007.3 |  | 1012.7 |  | 0.5411 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 28.9
15 | 52 | 29.1 | nan | nan | 29.3 | nan | nan | nan | 0.5556 | nan | 21.6 | 21.2 | nan | nan | nan | nan | 0.5574 | 27.6 | 1004.8 | 1006.4 | 28.5 | 1011.5 | nan | 0.5389 | 21.6 | nan | 21.6 | nan | nan | nan | 27.8 | 21.1 | nan | 29.1
15 | 53 | 29.1 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0.5537 |  | 21.6 | [5 empty] | 0.5574 |  | 1005.9 | 1007.5 |  | 1012.2 |  | 0.5389 | 21.8 |  | 21.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 29.1
15 | 54 | 29.3 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0.5537 |  | 21.6 | [5 empty] | 0.5562 |  | 1007.3 | 1008.5 |  | 1013.3 |  | 0.5369 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 29.4
15 | 55 | 29.3 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0.5525 |  | 21.6 | [5 empty] | 0.5562 |  | 1005.6 | 1007.8 |  | 1012.7 |  | 0.5369 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 29.4
15 | 56 | 29.6 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0.5525 |  | 21.6 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1001.2 | 1002.2 |  | 1008.1 |  | 0.5346 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.1 |  | 29.6
15 | 57 | 29.6 |  |  | 30 |  |  |  | 0.5507 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5551 |  | 1002.4 | 1003.7 |  | 1009.5 |  | 0.5346 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.1 |  | 29.6
15 | 58 | 29.9 |  |  | 30 |  |  |  | 0.5507 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1001 | 1002 |  | 1008.7 |  | 0.5324 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.1 |  | 29.9
15 | 59 | 29.9 |  |  | 30 |  |  |  | 0.548 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5518 |  | 1001.3 | 1002.3 |  | 1007.6 |  | 0.5324 | 21.8 |  | 21.8 |  |  |  |  | 21.1 |  | 29.9
15 | 60 | 30 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0.548 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5463 |  | 1004 | 1005.2 |  | 1010.3 |  | 0.5278 | 21.8 |  | 21.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30
15 | 61 | 30 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0.5427 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5463 |  | 1005.2 | 1006.6 |  | 1011.7 |  | 0.5278 | 21.6 |  | 21.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30
15 | 62 | 30.2 | nan | nan | 30.5 | nan | nan | nan | 0.5427 | nan | 21.8 | 21.4 | nan | nan | nan | nan | 0.5494 | 28.6 | 1004 | 1004.9 | 29.4 | 1010 | nan | 0.5222 | 21.6 | nan | 22.1 | nan | nan | nan | 28.8 | 20.5 | nan | 30.2
15 | 63 | 30.2 |  |  | 30.5 |  |  |  | 0.5409 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5494 |  | 1004.1 | 1004.6 |  | 1010.2 |  | 0.5222 | 21.4 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.5 |  | 30.2
15 | 64 | 30.5 |  |  | 30.7 |  |  |  | 0.5437 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1003.8 | 1004.6 |  | 1009.6 |  | 0.5222 | 21.4 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30.4
15 | 65 | 30.5 |  |  | 30.7 |  |  |  | 0.5437 |  | 21.8 | [5 empty] | 0.5564 |  | 1003.6 | 1004.3 |  | 1009.6 |  | 0.5222 | 21.4 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30.4
15 | 66 | 30.7 |  |  | 30.8 |  |  |  | 0.546 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1005.6 | 1006.3 |  | 1011.9 |  | 0.5237 | 21.4 |  | 21.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30.7
15 | 67 | 30.7 |  |  | 30.8 |  |  |  | 0.546 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1006.3 | 1007.2 |  | 1012.2 |  | 0.5237 | 21.4 |  | 21.9 |  |  |  |  | 20.7 |  | 30.7
15 | 68 | 30.8 |  |  | 31.1 |  |  |  | 0.5471 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1005.1 | 1005.3 |  | 1011.8 |  | 0.5237 | 21.6 |  | 21.9 |  |  |  |  | 20.9 |  | 30.8
15 | 69 | 30.8 |  |  | 31.1 |  |  |  | 0.5471 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5592 |  | 1005.2 | 1005.4 |  | 1012.1 |  | 0.5238 | 21.6 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 30.8
15 | 70 | 31.1 |  |  | 31.3 |  |  |  | 0.5472 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5584 |  | 1004.9 | 1005.8 |  | 1010.9 |  | 0.5238 | 21.6 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31
15 | 71 | 31.1 |  |  | 31.3 |  |  |  | 0.5472 |  | 21.9 | [5 empty] | 0.5584 |  | 1004.2 | 1004.4 |  | 1010.2 |  | 0.523 | 21.6 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31
15 | 72 | 31.3 | nan | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 0.5466 | nan | 22.1 | 21.6 | nan | nan | nan | nan | 0.5584 | 29.3 | 1005.1 | 1005.9 | 30.4 | 1011.5 | nan | 0.523 | 21.6 | nan | 22.1 | nan | nan | nan | 29.6 | 20.9 | nan | 31.1
15 | 73 | 31.3 |  |  | 31.6 |  |  |  | 0.5466 |  | 22.1 | [5 empty] | 0.5574 |  | 1004.9 | 1005.1 |  | 1010.7 |  | 0.5218 | 21.6 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31.1
15 | 74 | 31.4 |  |  | 31.7 |  |  |  | 0.5456 |  | 22.1 | [5 empty] | 0.5574 |  | 1005.4 | 1006 |  | 1011.5 |  | 0.5218 | 21.8 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31.3
15 | 75 | 31.4 |  |  | 31.7 |  |  |  | 0.5456 |  | 22.1 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1004.8 | 1005.4 |  | 1011.2 |  | 0.5202 | 21.8 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31.3
15 | 76 | 31.6 |  |  | 31.9 |  |  |  | 0.5444 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.5566 |  | 1002.9 | 1003.3 |  | 1008.9 |  | 0.5202 | 21.8 |  | 22.1 |  |  |  |  | 20.9 |  | 31.4
15 | 77 | 31.6 |  |  | 31.9 |  |  |  | 0.5444 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.555 |  | 1003.3 | 1003.6 |  | 1009.3 |  | 0.5186 | 21.8 |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.4
15 | 78 | 31.6 |  |  | 32 |  |  |  | 0.5427 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.555 |  | 1002.6 | 1002.7 |  | 1008.3 |  | 0.5186 | 21.8 |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.4
15 | 79 | 31.9 |  |  | 32 |  |  |  | 0.5427 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.5536 |  | 1005 | 1005 |  | 1010.3 |  | 0.5168 | 21.8 |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.6
15 | 80 | 31.9 |  |  | 32.3 |  |  |  | 0.5418 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.5536 |  | 1005.3 | 1005.4 |  | 1010.4 |  | 0.5168 | 21.8 |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.6
15 | 81 | 32 |  |  | 32.3 |  |  |  | 0.5418 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.5525 |  | 1003.4 | 1003.7 |  | 1009.5 |  | 0.5148 | 21.8 |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.7
15 | 82 | 32 | nan | nan | 32.5 | nan | nan | nan | 0.5403 | nan | 22.3 | 21.8 | nan | nan | nan | nan | 0.5525 | 30 | 1003.2 | 1003.6 | 31.1 | 1008.9 | nan | 0.5148 | 21.9 | nan | 22.3 | nan | nan | nan | 30.2 | 21.1 | nan | 31.7
15 | 83 | 32.2 |  |  | 32.5 |  |  |  | 0.5403 |  | 22.3 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1004.7 | 1004.7 |  | 1010.9 |  | 0.5131 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.9
15 | 84 | 32.2 |  |  | 32.6 |  |  |  | 0.5392 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5513 |  | 1002.5 | 1002.7 |  | 1009.1 |  | 0.5131 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 31.9
15 | 85 | 32.3 |  |  | 32.6 |  |  |  | 0.5392 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5508 |  | 1003.2 | 1003.8 |  | 1009.6 |  | 0.5115 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 32.2
15 | 86 | 32.3 |  |  | 32.8 |  |  |  | 0.5382 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5508 |  | 1003.4 | 1003.9 |  | 1009.7 |  | 0.5115 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 32.2
15 | 87 | 32.5 |  |  | 32.8 |  |  |  | 0.5382 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5495 |  | 1004.7 | 1004.7 |  | 1010.8 |  | 0.5115 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 32.3
15 | 88 | 32.5 |  |  | 32.9 |  |  |  | 0.5368 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5495 |  | 1003.9 | 1004.2 |  | 1009.4 |  | 0.5099 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.1 |  | 32.3
15 | 89 | 32.6 |  |  | 32.9 |  |  |  | 0.5368 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5482 |  | 1003 | 1002.9 |  | 1008.9 |  | 0.5099 | 21.9 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.3
15 | 90 | 32.6 |  |  | 33.2 |  |  |  | 0.5356 |  | 22.4 | [5 empty] | 0.5482 |  | 1002.9 | 1003.2 |  | 1008.7 |  | 0.5082 | 22.1 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.3
15 | 91 | 32.8 |  |  | 33.2 |  |  |  | 0.5356 |  | 22.6 | [5 empty] | 0.5474 |  | 1002.9 | 1003.4 |  | 1008.7 |  | 0.5082 | 22.1 |  | 22.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.5
15 | 92 | 32.8 | nan | nan | 33.4 | nan | nan | nan | 0.5344 | nan | 22.6 | 22.1 | nan | nan | nan | nan | 0.5474 | 30.8 | 1004.3 | 1004.4 | 31.9 | 1009.5 | nan | 0.5067 | 21.9 | nan | 22.6 | nan | nan | nan | 31 | 21.2 | nan | 32.5
15 | 93 | 32.9 |  |  | 33.4 |  |  |  | 0.5344 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.5464 |  | 1004.3 | 1004.2 |  | 1009.4 |  | 0.5067 | 21.9 |  | 22.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.6
15 | 94 | 32.9 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0.5333 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.5464 |  | 1005.4 | 1005.6 |  | 1010.5 |  | 0.5049 | 22.1 |  | 22.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.6
15 | 95 | 33.1 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0.5333 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1003.8 | 1003.8 |  | 1009.1 |  | 0.5049 | 22.1 |  | 22.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.8
15 | 96 | 33.1 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0.5321 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1004.2 | 1004.5 |  | 1009.4 |  | 0.5038 | 22.1 |  | 22.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.8
15 | 97 | 33.2 |  |  | 33.7 |  |  |  | 0.5321 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.5456 |  | 1004.1 | 1004.7 |  | 1009.4 |  | 0.5038 | 22.1 |  | 22.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.9
15 | 98 | 33.2 |  |  | 33.7 |  |  |  | 0.5312 |  | 22.8 | [5 empty] | 0.545 |  | 1003.3 | 1003.8 |  | 1008.5 |  | 0.5022 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 32.9
15 | 99 | 33.4 |  |  | 33.8 |  |  |  | 0.5312 |  | 23 | [5 empty] | 0.545 |  | 1006.3 | 1006.9 |  | 1011.6 |  | 0.5022 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.1
15 | 100 | 33.4 |  |  | 33.8 |  |  |  | 0.5302 |  | 23 | [5 empty] | 0.5438 |  | 1006.6 | 1007.1 |  | 1011.4 |  | 0.5007 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.1
15 | 101 | 33.5 |  |  | 33.9 |  |  |  | 0.5302 |  | 23 | [5 empty] | 0.5438 |  | 1005.7 | 1006 |  | 1010.5 |  | 0.5007 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.2
15 | 102 | 33.5 | nan | nan | 33.9 | nan | nan | nan | 0.5291 | nan | 23 | 22.4 | nan | nan | nan | nan | 0.5429 | 31.4 | 1004.9 | 1004.6 | 32.5 | 1008.8 | nan | 0.499 | 22.1 | nan | 22.8 | nan | nan | nan | 31.6 | 21.2 | nan | 33.2
15 | 103 | 33.7 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0.5291 |  | 23 | [5 empty] | 0.5429 |  | 1004.9 | 1004.6 |  | 1009.3 |  | 0.499 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.4
15 | 104 | 33.7 |  |  | 34.1 |  |  |  | 0.528 |  | 23 | [5 empty] | 0.542 |  | 1004.2 | 1003.7 |  | 1008.8 |  | 0.499 | 22.1 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.4
15 | 105 | 33.8 |  |  | 34.2 |  |  |  | 0.5269 |  | 23 | [5 empty] | 0.542 |  | 1003.7 | 1003 |  | 1008.7 |  | 0.4972 | 22.3 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.4
15 | 106 | 33.8 |  |  | 34.2 |  |  |  | 0.5269 |  | 23.1 | [5 empty] | 0.5411 |  | 1004.5 | 1003.6 |  | 1009.2 |  | 0.4972 | 22.3 |  | 22.8 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.4
15 | 107 | 33.9 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0.5259 |  | 23.1 | [5 empty] | 0.5411 |  | 1005.4 | 1004.6 |  | 1009.7 |  | 0.4956 | 22.3 |  | 23 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.4
15 | 108 | 33.9 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0.5259 |  | 23.1 | [5 empty] | 0.5406 |  | 1005.7 | 1005.3 |  | 1010.2 |  | 0.4956 | 22.3 |  | 23 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.5
15 | 109 | 33.9 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0.5252 |  | 23.1 | [5 empty] | 0.5406 |  | 1004.6 | 1004.5 |  | 1009.4 |  | 0.4945 | 22.3 |  | 23 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.5
15 | 110 | 34.1 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0.5252 |  | 23.3 | [5 empty] | 0.54 |  | 1005.4 | 1004.8 |  | 1009.6 |  | 0.4945 | 22.3 |  | 23 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.7
15 | 111 | 34.1 |  |  | 34.5 |  |  |  | 0.5242 |  | 23.3 | [5 empty] | 0.54 |  | 1004.1 | 1003.2 |  | 1008.4 |  | 0.4929 | 22.3 |  | 23 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.7
15 | 112 | 34.2 | nan | nan | 34.5 | nan | nan | nan | 0.5242 | nan | 23.3 | 22.6 | nan | nan | nan | nan | 0.5391 | 32 | 1004.8 | 1004.9 | 33.1 | 1010.5 | nan | 0.4929 | 22.3 | nan | 23 | nan | nan | nan | 32.2 | 21.4 | nan | 33.7
15 | 113 | 34.2 |  |  | 34.7 |  |  |  | 0.5232 |  | 23.3 | [5 empty] | 0.5391 |  | 1004.9 | 1005 |  | 1009.7 |  | 0.4915 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.7
15 | 114 | 34.2 |  |  | 34.7 |  |  |  | 0.5232 |  | 23.5 | [5 empty] | 0.5384 |  | 1004.6 | 1004.5 |  | 1010 |  | 0.4915 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.8
15 | 115 | 34.2 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0.5221 |  | 23.5 | [5 empty] | 0.5384 |  | 1004.5 | 1004.3 |  | 1009.4 |  | 0.4899 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.2 |  | 33.8
15 | 116 | 34.4 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0.5221 |  | 23.5 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1004.9 | 1004.5 |  | 1009.8 |  | 0.4899 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.9
15 | 117 | 34.4 |  |  | 34.9 |  |  |  | 0.5215 |  | 23.5 | [5 empty] | 0.5376 |  | 1003.8 | 1002.6 |  | 1008.4 |  | 0.4884 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.9
15 | 118 | 34.5 |  |  | 34.9 |  |  |  | 0.5215 |  | 23.6 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1002.7 | 1002.2 |  | 1007.6 |  | 0.4884 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.9
15 | 119 | 34.5 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5205 |  | 23.6 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1002.7 | 1002.1 |  | 1007.8 |  | 0.4874 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 33.9
15 | 120 | 34.7 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5205 |  | 23.6 | [5 empty] | 0.5366 |  | 1004.3 | 1003.4 |  | 1009.5 |  | 0.4874 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.1
15 | 121 | 34.7 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5199 |  | 23.6 | [5 empty] | 0.5365 |  | 1005.8 | 1005.8 |  | 1010.7 |  | 0.4861 | 22.3 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.1
15 | 122 | 34.8 | nan | nan | 35.1 | nan | nan | nan | 0.5199 | nan | 23.6 | 23 | nan | nan | nan | nan | 0.5365 | 32.5 | 1004 | 1003.4 | 33.5 | 1008.6 | nan | 0.4861 | 22.3 | nan | 23.1 | nan | nan | nan | 32.6 | 21.4 | nan | 34.2
15 | 123 | 34.8 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5193 |  | 23.6 | [5 empty] | 0.5361 |  | 1003.3 | 1002.8 |  | 1008.2 |  | 0.4861 | 22.4 |  | 23.1 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.2
15 | 124 | 34.8 |  |  | 35.1 |  |  |  | 0.5193 |  | 23.8 | [5 empty] | 0.5361 |  | 1004.4 | 1003.4 |  | 1009.1 |  | 0.4851 | 22.4 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.2
15 | 125 | 34.8 |  |  | 35.4 |  |  |  | 0.5184 |  | 23.8 | [5 empty] | 0.5354 |  | 1005 | 1004.1 |  | 1010.1 |  | 0.4851 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.2
15 | 126 | 34.9 |  |  | 35.4 |  |  |  | 0.5184 |  | 23.8 | [5 empty] | 0.5354 |  | 1005.5 | 1004.8 |  | 1010.6 |  | 0.4838 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.4
15 | 127 | 34.9 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0.5179 |  | 23.8 | [5 empty] | 0.5348 |  | 1005.7 | 1005.2 |  | 1010.8 |  | 0.4838 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.4
15 | 128 | 35.1 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0.5179 |  | 23.8 | [5 empty] | 0.5348 |  | 1005.5 | 1004.8 |  | 1010.8 |  | 0.4825 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.5
15 | 129 | 35.1 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0.517 |  | 23.9 | [5 empty] | 0.5338 |  | 1004.2 | 1003.6 |  | 1010.5 |  | 0.4825 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.5
15 | 130 | 35.1 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0.517 |  | 23.9 | [5 empty] | 0.5338 |  | 1004.3 | 1003.7 |  | 1009.6 |  | 0.4813 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.5
15 | 131 | 35.1 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0.517 |  | 23.9 | [5 empty] | 0.5331 |  | 1002.2 | 1001.8 |  | 1007.8 |  | 0.4813 | 22.3 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.5
15 | 132 | 35.2 | nan | nan | 35.7 | nan | nan | nan | 0.517 | nan | 23.9 | 23.3 | nan | nan | nan | nan | 0.5331 | 32.8 | 1002.4 | 1002.4 | 33.9 | 1008.3 | nan | 0.4803 | 22.3 | nan | 23.3 | nan | nan | nan | 33.1 | 21.4 | nan | 34.7
15 | 133 | 35.2 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0.5155 |  | 23.9 | [5 empty] | 0.5333 |  | 1005.7 | 1005.7 |  | 1010.6 |  | 0.4803 | 22.4 |  | 23.3 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.7
15 | 134 | 35.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5155 |  | 23.9 | [5 empty] | 0.5333 |  | 1004 | 1004.3 |  | 1009.4 |  | 0.4793 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.7
15 | 135 | 35.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5151 |  | 24.1 | [5 empty] | 0.5327 |  | 1004 | 1003.9 |  | 1009 |  | 0.4793 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.7
15 | 136 | 35.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5151 |  | 24.1 | [5 empty] | 0.5327 |  | 1003.6 | 1003.9 |  | 1009.7 |  | 0.4782 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.8
15 | 137 | 35.4 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0.5141 |  | 24.1 | [5 empty] | 0.5318 |  | 1003.6 | 1003.8 |  | 1009.6 |  | 0.4782 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.8
15 | 138 | 35.5 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0.5141 |  | 24.1 | [5 empty] | 0.5318 |  | 1003.1 | 1003.2 |  | 1009 |  | 0.4774 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.8
15 | 139 | 35.5 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0.5138 |  | 24.3 | [5 empty] | 0.5308 |  | 1004.3 | 1005 |  | 1010.3 |  | 0.4774 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.8
15 | 140 | 35.5 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0.5138 |  | 24.3 | [5 empty] | 0.5308 |  | 1004.4 | 1004.4 |  | 1010.3 |  | 0.4774 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.8
15 | 141 | 35.7 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0.513 |  | 24.3 | [5 empty] | 0.5303 |  | 1003.9 | 1003.6 |  | 1009.6 |  | 0.4763 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.9
15 | 142 | 35.7 | nan | nan | 36.1 | nan | nan | nan | 0.513 | nan | 24.3 | 23.6 | nan | nan | nan | nan | 0.5303 | 33.1 | 1003.9 | 1003.3 | 34.4 | 1009.2 | nan | 0.4763 | 22.4 | nan | 23.5 | nan | nan | nan | 33.4 | 21.4 | nan | 34.9
15 | 143 | 35.7 |  |  | 36.1 |  |  |  | 0.5122 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.5298 |  | 1003.8 | 1003.9 |  | 1009.4 |  | 0.4753 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.9
15 | 144 | 35.7 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0.5122 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.5298 |  | 1004.3 | 1004.2 |  | 1009.7 |  | 0.4753 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 34.9
15 | 145 | 35.8 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0.5115 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.5298 |  | 1005.5 | 1005.6 |  | 1010.7 |  | 0.4744 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.1
15 | 146 | 35.8 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0.511 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.53 |  | 1005.6 | 1006 |  | 1011.1 |  | 0.4744 | 22.4 |  | 23.5 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.1
15 | 147 | 35.8 |  |  | 36.2 |  |  |  | 0.511 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.53 |  | 1004.1 | 1004.2 |  | 1009.4 |  | 0.4738 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.1
15 | 148 | 35.8 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0.5107 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.5295 |  | 1004.5 | 1004.4 |  | 1009.9 |  | 0.4738 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.1
15 | 149 | 35.9 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0.5107 |  | 24.4 | [5 empty] | 0.5295 |  | 1004.5 | 1004.5 |  | 1009.9 |  | 0.4723 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.2
15 | 150 | 35.9 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0.5098 |  | 24.6 | [5 empty] | 0.529 |  | 1004.8 | 1003.6 |  | 1009.6 |  | 0.4723 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.2
15 | 151 | 35.9 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0.5098 |  | 24.6 | [5 empty] | 0.529 |  | 1005.2 | 1004.7 |  | 1010.7 |  | 0.4713 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.2
15 | 152 | 35.9 | nan | nan | 36.5 | nan | nan | nan | 0.5089 | nan | 24.6 | 23.9 | nan | nan | nan | nan | 0.5279 | 33.5 | 1004.5 | 1004.5 | 34.8 | 1010 | nan | 0.4713 | 22.4 | nan | 23.6 | nan | nan | nan | 33.7 | 21.6 | nan | 35.2
15 | 153 | 36.1 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0.5089 |  | 24.6 | [5 empty] | 0.5279 |  | 1006.6 | 1006.8 |  | 1012 |  | 0.4701 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.4
15 | 154 | 36.1 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0.5083 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.527 |  | 1004.6 | 1005 |  | 1010 |  | 0.4701 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.4
15 | 155 | 36.1 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0.5083 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.527 |  | 1004.1 | 1004.4 |  | 1009.7 |  | 0.4692 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.4
15 | 156 | 36.1 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.508 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.5269 |  | 1003.4 | 1002.7 |  | 1008 |  | 0.4692 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.4
15 | 157 | 36.2 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.508 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.5269 |  | 1003.1 | 1002.9 |  | 1008.3 |  | 0.4684 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.5
15 | 158 | 36.2 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.5075 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.5266 |  | 1003.6 | 1003 |  | 1008.6 |  | 0.4684 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.5
15 | 159 | 36.2 |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.5075 |  | 24.8 | [5 empty] | 0.5266 |  | 1006.4 | 1006 |  | 1011.4 |  | 0.4684 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 35.5
15 | 160 | 36.2 |  |  | 36.8 |  |  |  | 0.5067 |  | 24.9 | [5 empty] | 0.5263 |  | 1006.7 | 1006.7 |  | 1012.3 |  | 0.4674 | 22.6 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.5
15 | 161 | 36.4 |  |  | 36.8 |  |  |  | 0.5067 |  | 24.9 | [5 empty] | 0.5263 |  | 1005.7 | 1005.7 |  | 1011.5 |  | 0.4674 | 22.6 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.5
15 | 162 | 36.4 | nan | nan | 36.9 | nan | nan | nan | 0.5062 | nan | 24.9 | 24.3 | nan | nan | nan | nan | 0.5254 | 33.8 | 1006.3 | 1006.4 | 35.1 | 1011.9 | nan | 0.4668 | 22.4 | nan | 23.6 | nan | nan | nan | 33.9 | 21.6 | nan | 35.5
15 | 163 | 36.4 |  |  | 36.9 |  |  |  | 0.5062 |  | 24.9 | [5 empty] | 0.5254 |  | 1005.6 | 1005.2 |  | 1010.8 |  | 0.4668 | 22.4 |  | 23.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.7
15 | 164 | 36.4 |  |  | 36.9 |  |  |  | 0.5057 |  | 24.9 | [5 empty] | 0.5247 |  | 1006.3 | 1005.9 |  | 1011.7 |  | 0.4659 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.7
15 | 165 | 36.5 |  |  | 36.9 |  |  |  | 0.5057 |  | 24.9 | [5 empty] | 0.5247 |  | 1006.5 | 1006.2 |  | 1012.4 |  | 0.4659 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.7
15 | 166 | 36.5 |  |  | 36.9 |  |  |  | 0.5049 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5244 |  | 1005.2 | 1004.7 |  | 1010.8 |  | 0.4649 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.7
15 | 167 | 36.5 |  |  | 36.9 |  |  |  | 0.5049 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5244 |  | 1006 | 1005.9 |  | 1012.1 |  | 0.4649 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.7
15 | 168 | 36.5 |  |  | 37 |  |  |  | 0.5044 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5244 |  | 1005.1 | 1005 |  | 1011.7 |  | 0.4641 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.8
15 | 169 | 36.6 |  |  | 37 |  |  |  | 0.5044 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5241 |  | 1004.3 | 1004.4 |  | 1010.2 |  | 0.4641 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.8
15 | 170 | 36.6 |  |  | 37 |  |  |  | 0.5042 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5241 |  | 1005.6 | 1004.8 |  | 1010.9 |  | 0.4637 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.8
15 | 171 | 36.6 |  |  | 37 |  |  |  | 0.5042 |  | 25.1 | [5 empty] | 0.5241 |  | 1005.5 | 1004.5 |  | 1010.8 |  | 0.4637 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.8
15 | 172 | 36.6 | nan | nan | 37 | nan | nan | nan | 0.5036 | nan | 25.1 | 24.4 | nan | nan | nan | nan | 0.5241 | 33.9 | 1005.4 | 1004.7 | 35.4 | 1010.2 | nan | 0.4633 | 22.4 | nan | 23.8 | nan | nan | nan | 34.2 | 21.6 | nan | 35.8
15 | 173 | 36.6 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5036 |  | 25.2 | [5 empty] | 0.5233 |  | 1005.7 | 1005.1 |  | 1010.9 |  | 0.4633 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.8
15 | 174 | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5032 |  | 25.2 | [5 empty] | 0.5233 |  | 1005.3 | 1004.4 |  | 1010.4 |  | 0.4624 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 175 | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5032 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.5228 |  | 1004.6 | 1004.6 |  | 1009.9 |  | 0.4624 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 176 | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5025 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.5228 |  | 1005.3 | 1005 |  | 1010.9 |  | 0.4614 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 177 | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5025 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.522 |  | 1003.1 | 1002.7 |  | 1008.6 |  | 0.4614 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 178 | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  |  | 0.5021 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.522 |  | 1003 | 1002.3 |  | 1009 |  | 0.4614 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 179 | 36.8 |  |  | 37.3 |  |  |  | 0.5021 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.5216 |  | 1503.8 | 1511.3 |  | 1515.3 |  | 0.4606 | 22.6 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 35.9
15 | 180 | 36.9 |  |  | 37.3 |  |  |  | 0.5015 |  | 25.4 | [5 empty] | 0.5216 |  | 1503.1 | 1511 |  | 1514.4 |  | 0.4606 | 22.4 |  | 23.8 |  |  |  |  | 21.6 |  | 36.2
15 | 181 | 36.9 |  |  | 37.6 |  |  |  | 0.5015 |  | 25.5 | [5 empty] | 0.5217 |  | 1506.5 | 1514.4 |  | 1518 |  | 0.46 | 22.4 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 36.2
15 | 182 | 37.3 | nan | nan | 37.6 | nan | nan | nan | 0.5012 | nan | 25.5 | 24.8 | nan | nan | nan | nan | 0.5217 | 34.9 | 1516.2 | 1524.4 | 36.4 | 1526.6 | nan | 0.46 | 22.6 | nan | 23.9 | nan | nan | nan | 35.1 | 21.6 | nan | 36.6
15 | 183 | 37.3 |  |  | 38.1 |  |  |  | 0.5012 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.522 |  | 1510.1 | 1518.7 |  | 1521.1 |  | 0.4594 | 22.6 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 36.6
15 | 184 | 37.9 |  |  | 38.1 |  |  |  | 0.5007 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.522 |  | 1508.7 | 1517.9 |  | 1519.7 |  | 0.4594 | 22.6 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 37.2
15 | 185 | 37.9 |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.4997 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.5212 |  | 1508.6 | 1518.7 |  | 1520.2 |  | 0.4584 | 22.8 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 37.2
15 | 186 | 38.4 |  |  | 38.5 |  |  |  | 0.4997 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.5212 |  | 1500.9 | 1509.8 |  | 1511.9 |  | 0.4584 | 22.8 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 37.9
15 | 187 | 38.4 |  |  | 39.1 |  |  |  | 0.4989 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.5209 |  | 1500.2 | 1508.7 |  | 1511.6 |  | 0.4569 | 22.8 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 37.9
15 | 188 | 38.9 |  |  | 39.1 |  |  |  | 0.4989 |  | 25.7 | [5 empty] | 0.5209 |  | 1505 | 1514.1 |  | 1514.1 |  | 0.4569 | 22.8 |  | 23.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 38.4
15 | 189 | 38.9 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0.4974 |  | 25.9 | [5 empty] | 0.5196 |  | 1507.9 | 1517.5 |  | 1517.2 |  | 0.4555 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 38.4
15 | 190 | 39.5 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0.4974 |  | 25.9 | [5 empty] | 0.5196 |  | 1506.7 | 1515.8 |  | 1516.8 |  | 0.4555 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 38.9
15 | 191 | 39.5 |  |  | 40 |  |  |  | 0.4959 |  | 25.9 | [5 empty] | 0.5183 |  | 1508 | 1516.8 |  | 1518.5 |  | 0.4539 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.6 |  | 38.9
15 | 192 | 39.9 | nan | nan | 40 | nan | nan | nan | 0.4959 | nan | 25.9 | 25.1 | nan | nan | nan | nan | 0.5183 | 36.6 | 1506.7 | 1515 | 38.7 | 1517 | nan | 0.4539 | 23 | nan | 24.1 | nan | nan | nan | 37.2 | 21.6 | nan | 39.5
15 | 193 | 39.9 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0.4938 |  | 25.9 | [5 empty] | 0.5183 |  | 1506.8 | 1515.7 |  | 1516.7 |  | 0.4523 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.6 |  | 39.5
15 | 194 | 40.4 |  |  | 40.5 |  |  |  | 0.4938 |  | 26 | [5 empty] | 0.5176 |  | 1506.1 | 1515.2 |  | 1515.7 |  | 0.4523 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.6 |  | 39.9
15 | 195 | 40.4 |  |  | 41 |  |  |  | 0.4925 |  | 26 | [5 empty] | 0.5176 |  | 1503.7 | 1512.7 |  | 1516 |  | 0.4523 | 23 |  | 24.1 |  |  |  |  | 21.6 |  | 39.9
15 | 196 | 40.9 |  |  | 41 |  |  |  | 0.4925 |  | 26 | [5 empty] | 0.5172 |  | 1505.1 | 1513.9 |  | 1516.8 |  | 0.4507 | 23 |  | 24.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 40.4
15 | 197 | 40.9 |  |  | 41.5 |  |  |  | 0.491 |  | 26 | [5 empty] | 0.5172 |  | 1505.4 | 1513.8 |  | 1516.4 |  | 0.4507 | 23.1 |  | 24.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 40.4
15 | 198 | 41.4 |  |  | 41.5 |  |  |  | 0.491 |  | 26.2 | [5 empty] | 0.516 |  | 1505.2 | 1513.6 |  | 1517 |  | 0.4484 | 23.1 |  | 24.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 40.4
15 | 199 | 41.4 |  |  | 41.9 |  |  |  | 0.489 |  | 26.2 | [5 empty] | 0.516 |  | 1505.1 | 1513.5 |  | 1516.7 |  | 0.4484 | 23.1 |  | 24.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 40.8
15 | 200 | 41.8 |  |  | 41.9 |  |  |  | 0.489 |  | 26.3 | [5 empty] | 0.5154 |  | 1506 | 1514.7 |  | 1517.4 |  | 0.4463 | 23.1 |  | 24.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 40.8
15 | 201 | 41.8 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0.4875 |  | 26.3 | [5 empty] | 0.5154 |  | 1504.8 | 1513.4 |  | 1516.3 |  | 0.4463 | 23.1 |  | 24.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 41.2
15 | 202 | 42.2 | nan | nan | 42.4 | nan | nan | nan | 0.4875 | nan | 26.3 | 25.5 | nan | nan | nan | nan | 0.5142 | 38.5 | 1513.1 | 1523.4 | 40.6 | 1525.1 | nan | 0.4444 | 23.1 | nan | 24.4 | nan | nan | nan | 38.8 | 21.8 | nan | 41.2
15 | 203 | 42.2 |  |  | 42.8 |  |  |  | 0.4858 |  | 26.3 | [5 empty] | 0.5142 |  | 1525.9 | 1535.4 |  | 1537.1 |  | 0.4444 | 23.1 |  | 24.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 41.7
15 | 204 | 42.2 |  |  | 42.8 |  |  |  | 0.4858 |  | 26.5 | [5 empty] | 0.5135 |  | 1524.1 | 1533.5 |  | 1535.4 |  | 0.4422 | 23.1 |  | 24.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 41.7
15 | 205 | 42.7 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0.4845 |  | 26.5 | [5 empty] | 0.5135 |  | 1524.9 | 1534.4 |  | 1536.3 |  | 0.4422 | 23.3 |  | 24.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 42.1
15 | 206 | 42.7 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0.4845 |  | 26.6 | [5 empty] | 0.5129 |  | 1523 | 1532.5 |  | 1533.4 |  | 0.4401 | 23.3 |  | 24.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 42.1
15 | 207 | 43.1 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0.4832 |  | 26.6 | [5 empty] | 0.5129 |  | 1523.3 | 1532.7 |  | 1533.1 |  | 0.4401 | 23.3 |  | 24.6 |  |  |  |  | 21.6 |  | 42.4
15 | 208 | 43.1 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0.4832 |  | 26.6 | [5 empty] | 0.5121 |  | 1522.7 | 1531.4 |  | 1533 |  | 0.4381 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 21.8 |  | 42.4
15 | 209 | 43.6 |  |  | 44.1 |  |  |  | 0.4814 |  | 26.6 | [5 empty] | 0.5121 |  | 1525.3 | 1533.6 |  | 1535 |  | 0.4381 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 21.8 |  | 42.8
15 | 210 | 43.6 |  |  | 44.1 |  |  |  | 0.4814 |  | 26.8 | [5 empty] | 0.5111 |  | 1525.5 | 1534.3 |  | 1535.5 |  | 0.4356 | 23.3 |  | 24.8 |  |  |  |  | 21.8 |  | 42.8
15 | 211 | 43.9 |  |  | 44.1 |  |  |  | 0.4798 |  | 26.8 | [5 empty] | 0.5111 |  | 1521.5 | 1529.6 |  | 1531.2 |  | 0.4356 | 23.5 |  | 24.8 |  |  |  |  | 21.8 |  | 43.2
15 | 212 | 43.9 | nan | nan | 44.6 | nan | nan | nan | 0.4798 | nan | 26.8 | 26 | nan | nan | nan | nan | 0.5098 | 40.2 | 1520.6 | 1528.1 | 42.1 | 1530 | nan | 0.4333 | 23.5 | nan | 24.9 | nan | nan | nan | 40.5 | 21.8 | nan | 43.2
15 | 213 | 44.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0.478 |  | 26.8 | [5 empty] | 0.5098 |  | 1521.3 | 1528.8 |  | 1530.1 |  | 0.4333 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 21.8 |  | 43.6
15 | 214 | 44.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0.478 |  | 26.8 | [5 empty] | 0.509 |  | 1517 | 1523.9 |  | 1526.7 |  | 0.4333 | 23.5 |  | 24.9 |  |  |  |  | 21.8 |  | 43.6
15 | 215 | 44.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0.4764 |  | 26.9 | [5 empty] | 0.509 |  | 1518.6 | 1525.9 |  | 1529 |  | 0.4313 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 43.9
15 | 216 | 44.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0.4764 |  | 26.9 | [5 empty] | 0.509 |  | 1516.9 | 1524.8 |  | 1527.2 |  | 0.4313 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 43.9
15 | 217 | 45.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0.475 |  | 27.1 | [5 empty] | 0.5077 |  | 1517.3 | 1525.1 |  | 1526.9 |  | 0.4288 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 44.2
15 | 218 | 45.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0.475 |  | 27.1 | [5 empty] | 0.5077 |  | 1517.2 | 1525.9 |  | 1527.2 |  | 0.4288 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 44.2
15 | 219 | 45.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0.4738 |  | 27.2 | [5 empty] | 0.5073 |  | 1518 | 1526.2 |  | 1527.8 |  | 0.4267 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 44.6
15 | 220 | 45.4 |  |  | 46 |  |  |  | 0.4738 |  | 27.2 | [5 empty] | 0.5073 |  | 1518.4 | 1526.8 |  | 1527.5 |  | 0.4267 | 23.5 |  | 25.1 |  |  |  |  | 21.8 |  | 44.6
15 | 221 | 45.8 |  |  | 46 |  |  |  | 0.4726 |  | 27.2 | [5 empty] | 0.5066 |  | 1517.3 | 1525.9 |  | 1526.4 |  | 0.4247 | 23.6 |  | 25.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 44.8
15 | 222 | 45.8 | nan | nan | 46.3 | nan | nan | nan | 0.4726 | nan | 27.2 | 26.5 | nan | nan | nan | nan | 0.5066 | 41.8 | 1518.6 | 1526.9 | 43.7 | 1527.2 | nan | 0.4247 | 23.6 | nan | 25.2 | nan | nan | nan | 41.9 | 21.9 | nan | 44.8
15 | 223 | 46.2 |  |  | 46.3 |  |  |  | 0.4709 |  | 27.4 | [5 empty] | 0.5051 |  | 1519 | 1528.4 |  | 1528.9 |  | 0.4226 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 45.2
15 | 224 | 46.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0.4709 |  | 27.4 | [5 empty] | 0.5051 |  | 1519 | 1528.9 |  | 1529 |  | 0.4226 | 23.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 45.2
15 | 225 | 46.4 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0.4694 |  | 27.5 | [5 empty] | 0.5041 |  | 1518.6 | 1528.3 |  | 1529 |  | 0.4205 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.8 |  | 45.4
15 | 226 | 46.4 |  |  | 47 |  |  |  | 0.4681 |  | 27.5 | [5 empty] | 0.5041 |  | 1518.8 | 1528.4 |  | 1528.7 |  | 0.4205 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.8 |  | 45.4
15 | 227 | 46.8 |  |  | 47 |  |  |  | 0.4681 |  | 27.5 | [5 empty] | 0.5029 |  | 1519.1 | 1527.6 |  | 1529.7 |  | 0.4182 | 23.6 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 45.7
15 | 228 | 46.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0.4667 |  | 27.5 | [5 empty] | 0.5029 |  | 1520.4 | 1528.5 |  | 1530.7 |  | 0.4182 | 23.8 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 45.7
15 | 229 | 47 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0.4667 |  | 27.7 | [5 empty] | 0.5018 |  | 1519.9 | 1528.4 |  | 1531.1 |  | 0.4164 | 23.8 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 45.9
15 | 230 | 47 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0.4655 |  | 27.7 | [5 empty] | 0.5018 |  | 1519.7 | 1528.4 |  | 1530.8 |  | 0.4164 | 23.8 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 45.9
15 | 231 | 47.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0.4655 |  | 27.8 | [5 empty] | 0.5017 |  | 1520.2 | 1529.4 |  | 1531.6 |  | 0.4164 | 23.8 |  | 25.5 |  |  |  |  | 21.8 |  | 45.9
15 | 232 | 47.4 | nan | nan | 47.8 | nan | nan | nan | 0.4642 | nan | 27.8 | 26.9 | nan | nan | nan | nan | 0.5017 | 42.9 | 1519.3 | 1528.4 | 44.9 | 1530.1 | nan | 0.4143 | 23.6 | nan | 25.7 | nan | nan | nan | 43.2 | 21.8 | nan | 46.2
15 | 233 | 47.6 |  |  | 47.8 |  |  |  | 0.4642 |  | 27.8 | [5 empty] | 0.5009 |  | 1523.9 | 1533.9 |  | 1534.9 |  | 0.4143 | 23.6 |  | 25.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.2
15 | 234 | 47.6 |  |  | 48.2 |  |  |  | 0.4631 |  | 28 | [5 empty] | 0.5009 |  | 1522.8 | 1532.6 |  | 1533.5 |  | 0.4119 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.4
15 | 235 | 47.8 |  |  | 48.2 |  |  |  | 0.4631 |  | 28 | [5 empty] | 0.4999 |  | 1521.7 | 1531.5 |  | 1531.9 |  | 0.4119 | 23.8 |  | 25.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.4
15 | 236 | 47.8 |  |  | 48.4 |  |  |  | 0.4614 |  | 28 | [5 empty] | 0.4999 |  | 1523 | 1533.3 |  | 1533.2 |  | 0.4098 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.6
15 | 237 | 48.2 |  |  | 48.4 |  |  |  | 0.4614 |  | 28 | [5 empty] | 0.4987 |  | 1522 | 1531 |  | 1531.1 |  | 0.4098 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.6
15 | 238 | 48.2 |  |  | 48.7 |  |  |  | 0.46 |  | 28.1 | [5 empty] | 0.4987 |  | 1523.1 | 1531.3 |  | 1531.8 |  | 0.4079 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.9
15 | 239 | 48.2 |  |  | 48.7 |  |  |  | 0.46 |  | 28.1 | [5 empty] | 0.4978 |  | 1522.9 | 1530.9 |  | 1532.9 |  | 0.4079 | 23.8 |  | 25.9 |  |  |  |  | 21.9 |  | 46.9
15 | 240 | 48.4 |  |  | 49 |  |  |  | 0.4589 |  | 28.3 | [5 empty] | 0.4978 |  | 1524.3 | 1531.7 |  | 1533.1 |  | 0.4056 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.1
15 | 241 | 48.4 |  |  | 49 |  |  |  | 0.4589 |  | 28.3 | [5 empty] | 0.4978 |  | 1521.7 | 1530.2 |  | 1531.2 |  | 0.4056 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.1
15 | 242 | 48.7 | nan | nan | 49.3 | nan | nan | nan | 0.4578 | nan | 28.4 | 27.4 | nan | nan | nan | nan | 0.4974 | 44.1 | 1521.6 | 1530 | 46 | 1531.3 | nan | 0.4042 | 23.8 | nan | 26 | nan | nan | nan | 44.3 | 21.9 | nan | 47.4
15 | 243 | 48.7 |  |  | 49.3 |  |  |  | 0.4578 |  | 28.4 | [5 empty] | 0.4974 |  | 1522.1 | 1530.4 |  | 1531.2 |  | 0.4042 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.4
15 | 244 | 48.9 |  |  | 49.5 |  |  |  | 0.4567 |  | 28.6 | [5 empty] | 0.4965 |  | 1522.8 | 1532.2 |  | 1532.1 |  | 0.4019 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.6
15 | 245 | 48.9 |  |  | 49.5 |  |  |  | 0.4567 |  | 28.6 | [5 empty] | 0.4965 |  | 1524.3 | 1533.3 |  | 1533.8 |  | 0.4019 | 23.8 |  | 26 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.6
15 | 246 | 49.2 |  |  | 49.8 |  |  |  | 0.4567 |  | 28.6 | [5 empty] | 0.4956 |  | 1526.7 | 1536.6 |  | 1536.9 |  | 0.4003 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.7
15 | 247 | 49.2 |  |  | 49.8 |  |  |  | 0.4567 |  | 28.6 | [5 empty] | 0.4956 |  | 1527.3 | 1537.3 |  | 1537.5 |  | 0.4003 | 23.8 |  | 26.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 47.7
15 | 248 | 49.4 |  |  | 50 |  |  |  | 0.4546 |  | 28.7 | [5 empty] | 0.4943 |  | 1526.4 | 1536.3 |  | 1536.5 |  | 0.3982 | 23.9 |  | 26.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48
15 | 249 | 49.4 |  |  | 50 |  |  |  | 0.4546 |  | 28.7 | [5 empty] | 0.4943 |  | 1524.7 | 1535.1 |  | 1535.1 |  | 0.3982 | 23.9 |  | 26.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48
15 | 250 | 49.6 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0.4534 |  | 28.9 | [5 empty] | 0.4934 |  | 1523.3 | 1533.4 |  | 1534.8 |  | 0.3982 | 23.9 |  | 26.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.2
15 | 251 | 49.6 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0.4534 |  | 28.9 | [5 empty] | 0.4934 |  | 1524 | 1533.7 |  | 1535.9 |  | 0.3966 | 23.9 |  | 26.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.2
15 | 252 | 49.8 | nan | nan | 50.3 | nan | nan | nan | 0.4526 | nan | 29 | 27.8 | nan | nan | nan | nan | 0.493 | 44.9 | 1527.3 | 1536.7 | 47 | 1539 | nan | 0.3966 | 23.9 | nan | 26.3 | nan | nan | nan | 45.2 | 22.1 | nan | 48.3
15 | 253 | 49.8 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0.4526 |  | 29 | [5 empty] | 0.493 |  | 1528.6 | 1537.5 |  | 1540.5 |  | 0.395 | 23.9 |  | 26.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 48.3
15 | 254 | 50 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0.4515 |  | 29 | [5 empty] | 0.4925 |  | 1530.1 | 1538.9 |  | 1541.4 |  | 0.395 | 23.9 |  | 26.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.6
15 | 255 | 50 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0.4515 |  | 29.2 | [5 empty] | 0.4925 |  | 1530.1 | 1539.3 |  | 1540.9 |  | 0.394 | 23.9 |  | 26.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.6
15 | 256 | 50.2 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0.4509 |  | 29.2 | [5 empty] | 0.4923 |  | 1530.2 | 1539.3 |  | 1540.7 |  | 0.394 | 24.1 |  | 26.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.7
15 | 257 | 50.2 |  |  | 50.8 |  |  |  | 0.4509 |  | 29.3 | [5 empty] | 0.4923 |  | 1528.9 | 1538.2 |  | 1539.3 |  | 0.3922 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.7
15 | 258 | 50.3 |  |  | 50.8 |  |  |  | 0.45 |  | 29.3 | [5 empty] | 0.4914 |  | 1530 | 1539.3 |  | 1539.9 |  | 0.3922 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.9
15 | 259 | 50.3 |  |  | 51 |  |  |  | 0.45 |  | 29.3 | [5 empty] | 0.4914 |  | 1531 | 1540.2 |  | 1541 |  | 0.3912 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 48.9
15 | 260 | 50.6 |  |  | 51 |  |  |  | 0.4492 |  | 29.3 | [5 empty] | 0.4905 |  | 1528.4 | 1537.2 |  | 1538.9 |  | 0.3912 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49
15 | 261 | 50.6 |  |  | 51.3 |  |  |  | 0.4492 |  | 29.5 | [5 empty] | 0.4905 |  | 1528.6 | 1536.6 |  | 1538.5 |  | 0.3895 | 24.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49
15 | 262 | 50.8 | nan | nan | 51.3 | nan | nan | nan | 0.4482 | nan | 29.5 | 28.4 | nan | nan | nan | nan | 0.4896 | 45.5 | 1529.9 | 1538.3 | 47.8 | 1539.7 | nan | 0.3895 | 24.1 | nan | 26.5 | nan | nan | nan | 45.9 | 22.1 | nan | 49.2
15 | 263 | 50.8 |  |  | 51.4 |  |  |  | 0.4482 |  | 29.6 | [5 empty] | 0.4896 |  | 1527.8 | 1536.1 |  | 1537.7 |  | 0.3878 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.2
15 | 264 | 51 |  |  | 51.4 |  |  |  | 0.4472 |  | 29.6 | [5 empty] | 0.4896 |  | 1527.7 | 1536.4 |  | 1538.1 |  | 0.3878 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.2
15 | 265 | 51 |  |  | 51.6 |  |  |  | 0.4462 |  | 29.7 | [5 empty] | 0.4889 |  | 1528.2 | 1537.8 |  | 1539.2 |  | 0.3863 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49.4
15 | 266 | 51.2 |  |  | 51.6 |  |  |  | 0.4462 |  | 29.7 | [5 empty] | 0.4889 |  | 1527.7 | 1537.5 |  | 1538.9 |  | 0.3863 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49.4
15 | 267 | 51.2 |  |  | 51.7 |  |  |  | 0.4452 |  | 29.9 | [5 empty] | 0.4887 |  | 1527.3 | 1537 |  | 1537.5 |  | 0.3863 | 24.1 |  | 26.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.5
15 | 268 | 51.4 |  |  | 51.7 |  |  |  | 0.4452 |  | 29.9 | [5 empty] | 0.4887 |  | 1528.4 | 1537.5 |  | 1537.7 |  | 0.3847 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.5
15 | 269 | 51.4 |  |  | 52 |  |  |  | 0.4445 |  | 29.9 | [5 empty] | 0.4877 |  | 1527.9 | 1536.1 |  | 1536.8 |  | 0.3847 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49.6
15 | 270 | 51.5 |  |  | 52 |  |  |  | 0.4445 |  | 29.9 | [5 empty] | 0.4877 |  | 1528.1 | 1535.9 |  | 1537.5 |  | 0.3829 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 21.9 |  | 49.6
15 | 271 | 51.5 |  |  | 52.1 |  |  |  | 0.4434 |  | 30.2 | [5 empty] | 0.487 |  | 1532 | 1539.8 |  | 1541.5 |  | 0.3829 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.8
15 | 272 | 51.6 | nan | nan | 52.1 | nan | nan | nan | 0.4434 | nan | 30.2 | 28.9 | nan | nan | nan | nan | 0.487 | 46.3 | 1525.9 | 1532.4 | 48.6 | 1534.9 | nan | 0.3817 | 24.1 | nan | 26.8 | nan | nan | nan | 46.5 | 22.1 | nan | 49.8
15 | 273 | 51.6 |  |  | 52.2 |  |  |  | 0.4423 |  | 30.2 | [5 empty] | 0.4861 |  | 1526.4 | 1533.6 |  | 1536.4 |  | 0.3817 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.9
15 | 274 | 51.9 |  |  | 52.2 |  |  |  | 0.4423 |  | 30.2 | [5 empty] | 0.4861 |  | 1525.1 | 1533.3 |  | 1534.6 |  | 0.38 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 49.9
15 | 275 | 51.9 |  |  | 52.4 |  |  |  | 0.4416 |  | 30.2 | [5 empty] | 0.4848 |  | 1526 | 1534.3 |  | 1535.9 |  | 0.38 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.1
15 | 276 | 51.9 |  |  | 52.4 |  |  |  | 0.4416 |  | 30.3 | [5 empty] | 0.4848 |  | 1527 | 1534 |  | 1536.7 |  | 0.379 | 24.1 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.1
15 | 277 | 52 |  |  | 52.6 |  |  |  | 0.4406 |  | 30.3 | [5 empty] | 0.4842 |  | 1527 | 1535.2 |  | 1537.3 |  | 0.379 | 24.3 |  | 26.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.1
15 | 278 | 52 |  |  | 52.6 |  |  |  | 0.4406 |  | 30.4 | [5 empty] | 0.4842 |  | 1528.1 | 1536.8 |  | 1538.4 |  | 0.3776 | 24.3 |  | 26.9 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.1
15 | 279 | 52.1 |  |  | 52.7 |  |  |  | 0.4398 |  | 30.4 | [5 empty] | 0.4839 |  | 1527.1 | 1536.1 |  | 1537.4 |  | 0.3776 | 24.3 |  | 26.9 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.3
15 | 280 | 52.1 |  |  | 52.7 |  |  |  | 0.4398 |  | 30.6 | [5 empty] | 0.4839 |  | 1526 | 1534.7 |  | 1535.8 |  | 0.3764 | 24.3 |  | 26.9 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.3
15 | 281 | 52.2 |  |  | 52.8 |  |  |  | 0.4392 |  | 30.6 | [5 empty] | 0.4835 |  | 1525.9 | 1534.5 |  | 1535.7 |  | 0.3764 | 24.3 |  | 26.9 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.5
15 | 282 | 52.2 | nan | nan | 52.8 | nan | nan | nan | 0.4392 | nan | 30.7 | 29.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4835 | 46.8 | 1525.9 | 1534.3 | 49.2 | 1535 | nan | 0.3754 | 24.3 | nan | 27.1 | nan | nan | nan | 47 | 22.1 | nan | 50.5
15 | 283 | 52.4 |  |  | 53 |  |  |  | 0.4381 |  | 30.7 | [5 empty] | 0.4827 |  | 1525.3 | 1533.9 |  | 1534.8 |  | 0.3754 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.6
15 | 284 | 52.4 |  |  | 53 |  |  |  | 0.4381 |  | 30.7 | [5 empty] | 0.4827 |  | 1524.5 | 1532.5 |  | 1533.3 |  | 0.3739 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.6
15 | 285 | 52.6 |  |  | 53.1 |  |  |  | 0.4372 |  | 30.7 | [5 empty] | 0.4817 |  | 1523.9 | 1531.9 |  | 1533.4 |  | 0.3739 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.6
15 | 286 | 52.6 |  |  | 53.1 |  |  |  | 0.4372 |  | 30.9 | [5 empty] | 0.4817 |  | 1523 | 1530.7 |  | 1532.2 |  | 0.3739 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.6
15 | 287 | 52.7 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0.4366 |  | 30.9 | [5 empty] | 0.4813 |  | 1522.5 | 1529.7 |  | 1531.2 |  | 0.3732 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.7
15 | 288 | 52.7 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0.4366 |  | 31 | [5 empty] | 0.4813 |  | 1521.1 | 1527.5 |  | 1530.6 |  | 0.3732 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.7
15 | 289 | 52.8 |  |  | 53.4 |  |  |  | 0.4358 |  | 31 | [5 empty] | 0.4813 |  | 1523 | 1530 |  | 1533.4 |  | 0.3717 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.8
15 | 290 | 52.8 |  |  | 53.4 |  |  |  | 0.4358 |  | 31 | [5 empty] | 0.4805 |  | 1524.7 | 1530.6 |  | 1533.3 |  | 0.3717 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.8
15 | 291 | 52.9 |  |  | 53.5 |  |  |  | 0.4353 |  | 31 | [5 empty] | 0.4805 |  | 1524.3 | 1530.3 |  | 1534.3 |  | 0.3704 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 50.9
15 | 292 | 52.9 | nan | nan | 53.5 | nan | nan | nan | 0.4353 | nan | 31.3 | 30 | nan | nan | nan | nan | 0.4803 | 47.2 | 1522.9 | 1528.8 | 49.6 | 1532.7 | nan | 0.3704 | 24.3 | nan | 27.1 | nan | nan | nan | 47.5 | 22.1 | nan | 50.9
15 | 293 | 53 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.4343 |  | 31.3 | [5 empty] | 0.4803 |  | 1522.2 | 1528.2 |  | 1531.8 |  | 0.3695 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51
15 | 294 | 53 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.4343 |  | 31.4 | [5 empty] | 0.4795 |  | 1522 | 1528.4 |  | 1532.3 |  | 0.3695 | 24.3 |  | 27.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51
15 | 295 | 53.1 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.4336 |  | 31.4 | [5 empty] | 0.4795 |  | 1522.1 | 1528.9 |  | 1532.4 |  | 0.3689 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.2
15 | 296 | 53.1 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0.4336 |  | 31.4 | [5 empty] | 0.4785 |  | 1522.1 | 1529.4 |  | 1531.8 |  | 0.3689 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.2
15 | 297 | 53.3 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0.4328 |  | 31.4 | [5 empty] | 0.4785 |  | 1522.4 | 1529.4 |  | 1532 |  | 0.368 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.2
15 | 298 | 53.3 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0.4328 |  | 31.4 | [5 empty] | 0.4779 |  | 1520.7 | 1528.4 |  | 1531 |  | 0.368 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.2
15 | 299 | 53.4 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.4324 |  | 31.6 | [5 empty] | 0.4779 |  | 1520.6 | 1528.8 |  | 1531.2 |  | 0.3667 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.2
15 | 300 | 53.4 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0.4324 |  | 31.6 | [5 empty] | 0.4774 |  | 1516.5 | 1524 |  | 1527.7 |  | 0.3667 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.3
15 | 301 | 53.4 |  |  | 54 |  |  |  | 0.4316 |  | 31.6 | [5 empty] | 0.4774 |  | 1519 | 1526.6 |  | 1529.7 |  | 0.3654 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.3
15 | 302 | 53.4 | nan | nan | 54 | nan | nan | nan | 0.4316 | nan | 31.6 | 30.4 | nan | nan | nan | nan | 0.477 | 47.6 | 1521.3 | 1529.2 | 50.1 | 1532 | nan | 0.3654 | 24.3 | nan | 27.2 | nan | nan | nan | 47.8 | 22.1 | nan | 51.3
15 | 303 | 53.5 |  |  | 54 |  |  |  | 0.4309 |  | 31.7 | [5 empty] | 0.477 |  | 1521.7 | 1529.3 |  | 1532.6 |  | 0.3647 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.3
15 | 304 | 53.5 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.4309 |  | 31.7 | [5 empty] | 0.4768 |  | 1523.7 | 1531.9 |  | 1534.2 |  | 0.3647 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.3 |  | 51.4
15 | 305 | 53.6 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.4301 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.4768 |  | 1523.1 | 1531.8 |  | 1533.4 |  | 0.3647 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.3 |  | 51.4
15 | 306 | 53.6 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.4295 |  | 31.8 | [5 empty] | 0.4756 |  | 1520.7 | 1528.1 |  | 1530.1 |  | 0.3635 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.5
15 | 307 | 53.7 |  |  | 54.1 |  |  |  | 0.4295 |  | 32 | [5 empty] | 0.4756 |  | 1520.7 | 1528.3 |  | 1530.1 |  | 0.3635 | 24.3 |  | 27.2 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.5
15 | 308 | 53.7 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.4288 |  | 32 | [5 empty] | 0.4748 |  | 1523.1 | 1530.3 |  | 1531.9 |  | 0.3625 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.5
15 | 309 | 53.7 |  |  | 54.2 |  |  |  | 0.4288 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.4748 |  | 1523.3 | 1530.4 |  | 1531.8 |  | 0.3625 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.5
15 | 310 | 53.7 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.4282 |  | 32.1 | [5 empty] | 0.4745 |  | 1522.3 | 1529.1 |  | 1530.9 |  | 0.3612 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.6
15 | 311 | 53.8 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0.4282 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.4745 |  | 1523.7 | 1530.3 |  | 1531.6 |  | 0.3612 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.6
15 | 312 | 53.8 | nan | nan | 54.4 | nan | nan | nan | 0.4278 | nan | 32.3 | 30.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4745 | 48 | 1521.6 | 1528.2 | 50.3 | 1530.3 | nan | 0.3606 | 24.3 | nan | 27.4 | nan | nan | nan | 48.2 | 22.1 | nan | 51.7
15 | 313 | 53.8 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.4278 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.4739 |  | 1521.1 | 1528.3 |  | 1529.9 |  | 0.3606 | 24.3 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.7
15 | 314 | 54 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.4274 |  | 32.3 | [5 empty] | 0.4739 |  | 1520.9 | 1528.4 |  | 1530.1 |  | 0.3597 | 24.4 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.7
15 | 315 | 54 |  |  | 54.4 |  |  |  | 0.4274 |  | 32.4 | [5 empty] | 0.4742 |  | 1522.5 | 1530.6 |  | 1531.9 |  | 0.3597 | 24.4 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.7
15 | 316 | 54 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.4271 |  | 32.4 | [5 empty] | 0.4742 |  | 1523.5 | 1532 |  | 1533.7 |  | 0.3593 | 24.4 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.9
15 | 317 | 54 |  |  | 54.5 |  |  |  | 0.4271 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.4739 |  | 1523.3 | 1531.3 |  | 1532.2 |  | 0.3593 | 24.4 |  | 27.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.9
15 | 318 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.4266 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.4739 |  | 1524 | 1531.9 |  | 1532.9 |  | 0.3585 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.9
15 | 319 | 54.1 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.4266 |  | 32.5 | [5 empty] | 0.4729 |  | 1523.5 | 1530.8 |  | 1532 |  | 0.3585 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 51.9
15 | 320 | 54.2 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.4261 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.4729 |  | 1522.7 | 1530.1 |  | 1530.8 |  | 0.3577 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52
15 | 321 | 54.2 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0.4261 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.4723 |  | 1524.3 | 1531.9 |  | 1531.4 |  | 0.3577 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52
15 | 322 | 54.3 | nan | nan | 54.8 | nan | nan | nan | 0.4256 | nan | 32.7 | 31.4 | nan | nan | nan | nan | 0.4723 | 48.3 | 1520.5 | 1528.8 | 50.7 | 1528.7 | nan | 0.3577 | 24.4 | nan | 27.5 | nan | nan | nan | 48.4 | 22.1 | nan | 52
15 | 323 | 54.3 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.4256 |  | 32.7 | [5 empty] | 0.4716 |  | 1520.2 | 1528.4 |  | 1528.1 |  | 0.3567 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52
15 | 324 | 54.3 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.4248 |  | 32.8 | [5 empty] | 0.4716 |  | 1520.6 | 1528.5 |  | 1528 |  | 0.3567 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.1
15 | 325 | 54.3 |  |  | 54.8 |  |  |  | 0.4248 |  | 32.8 | [5 empty] | 0.4713 |  | 1518.2 | 1526 |  | 1526.6 |  | 0.3561 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.1
15 | 326 | 54.4 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.4244 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.4713 |  | 1519.6 | 1526.7 |  | 1526.6 |  | 0.3561 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.1
15 | 327 | 54.4 |  |  | 54.9 |  |  |  | 0.4244 |  | 32.9 | [5 empty] | 0.4714 |  | 1522.5 | 1528.5 |  | 1527.4 |  | 0.3556 | 24.3 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.1
15 | 328 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.4245 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.4714 |  | 1527.5 | 1533.9 |  | 1532.4 |  | 0.3556 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.2
15 | 329 | 54.4 |  |  | 55 |  |  |  | 0.4245 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.4713 |  | 1525 | 1531.8 |  | 1530.5 |  | 0.3551 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.2
15 | 330 | 54.5 |  |  | 55 |  |  |  | 0.4237 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.4713 |  | 1524.4 | 1531.6 |  | 1530.7 |  | 0.3551 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.2
15 | 331 | 54.5 |  |  | 55 |  |  |  | 0.4237 |  | 33.1 | [5 empty] | 0.4707 |  | 1523.7 | 1530.3 |  | 1529.6 |  | 0.3539 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.2
15 | 332 | 54.5 | nan | nan | 55.1 | nan | nan | nan | 0.423 | nan | 33.3 | 32 | nan | nan | nan | nan | 0.4707 | 48.4 | 1524.5 | 1531.3 | 50.9 | 1530.4 | nan | 0.3539 | 24.4 | nan | 27.5 | nan | nan | nan | 48.7 | 22.1 | nan | 52.3
15 | 333 | 54.5 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.423 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.4701 |  | 1524.2 | 1531.1 |  | 1530.7 |  | 0.3535 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.3
15 | 334 | 54.6 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.4228 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.4701 |  | 1516.1 | 1523 |  | 1521.8 |  | 0.3535 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.3
15 | 335 | 54.6 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.4228 |  | 33.3 | [5 empty] | 0.4694 |  | 1519.7 | 1525.5 |  | 1525.1 |  | 0.3529 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.3
15 | 336 | 54.6 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.4224 |  | 33.5 | [5 empty] | 0.4694 |  | 1521.7 | 1527.9 |  | 1527.9 |  | 0.3529 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.3
15 | 337 | 54.6 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0.4224 |  | 33.5 | [5 empty] | 0.4694 |  | 1523.8 | 1529.6 |  | 1529.1 |  | 0.3524 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.3
15 | 338 | 54.8 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.4222 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.4691 |  | 1527.7 | 1533.8 |  | 1533.6 |  | 0.3524 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.3
15 | 339 | 54.8 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0.4222 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.4691 |  | 1523.5 | 1528.7 |  | 1528.8 |  | 0.352 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.4
15 | 340 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.4217 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.4695 |  | 1526.7 | 1532.3 |  | 1532.3 |  | 0.352 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.4
15 | 341 | 54.8 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.4217 |  | 33.6 | [5 empty] | 0.4695 |  | 1525.7 | 1531.9 |  | 1531.9 |  | 0.352 | 24.4 |  | 27.5 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.4
15 | 342 | 54.9 | nan | nan | 55.3 | nan | nan | nan | 0.4211 | nan | 33.6 | 32.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4686 | 48.7 | 1525.4 | 1531.5 | 51.2 | 1531.6 | nan | 0.3514 | 24.4 | nan | 27.7 | nan | nan | nan | 48.8 | 22.3 | nan | 52.4
15 | 343 | 54.9 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0.4211 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.4686 |  | 1524.7 | 1531.1 |  | 1530.7 |  | 0.3514 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.4
15 | 344 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4203 |  | 33.7 | [5 empty] | 0.4677 |  | 1523.1 | 1528.5 |  | 1528.7 |  | 0.3505 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.4
15 | 345 | 54.9 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4199 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.4677 |  | 1524.5 | 1530.1 |  | 1530 |  | 0.3505 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.6
15 | 346 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4199 |  | 33.9 | [5 empty] | 0.4673 |  | 1528.6 | 1534.6 |  | 1533.9 |  | 0.3495 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.6
15 | 347 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4193 |  | 34 | [5 empty] | 0.4673 |  | 1528.7 | 1534.7 |  | 1533.3 |  | 0.3495 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.6
15 | 348 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4193 |  | 34 | [5 empty] | 0.4667 |  | 1527.3 | 1533.6 |  | 1533.8 |  | 0.3489 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.6
15 | 349 | 55 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4192 |  | 34 | [5 empty] | 0.4667 |  | 1527.1 | 1533 |  | 1533.6 |  | 0.3489 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.7
15 | 350 | 55.1 |  |  | 55.4 |  |  |  | 0.4192 |  | 34 | [5 empty] | 0.4663 |  | 1526.4 | 1532 |  | 1532.2 |  | 0.3482 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.7
15 | 351 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.4185 |  | 34.1 | [5 empty] | 0.4663 |  | 1528.3 | 1533.8 |  | 1533.3 |  | 0.3482 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.7
15 | 352 | 55.1 | nan | nan | 55.6 | nan | nan | nan | 0.4185 | nan | 34.1 | 32.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4664 | 48.9 | 1526.7 | 1532.5 | 51.4 | 1531.9 | nan | 0.3481 | 24.4 | nan | 27.7 | nan | nan | nan | 49 | 22.3 | nan | 52.7
15 | 353 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.4184 |  | 34.3 | [5 empty] | 0.4664 |  | 1530.5 | 1536.8 |  | 1536.5 |  | 0.3481 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.8
15 | 354 | 55.1 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0.4184 |  | 34.3 | [5 empty] | 0.4664 |  | 1530.1 | 1535.5 |  | 1535.9 |  | 0.3474 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.8
15 | 355 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.4181 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.4664 |  | 1528.5 | 1534.1 |  | 1534.2 |  | 0.3474 | 24.6 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 52.8
15 | 356 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.4181 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.4658 |  | 1527 | 1532.6 |  | 1532.4 |  | 0.3467 | 24.6 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.8
15 | 357 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.418 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.4658 |  | 1520.5 | 1526.4 |  | 1525.8 |  | 0.3467 | 24.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.8
15 | 358 | 55.2 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.418 |  | 34.4 | [5 empty] | 0.4652 |  | 1521.9 | 1528.2 |  | 1526.9 |  | 0.3463 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.8
15 | 359 | 55.3 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.4179 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.4652 |  | 2003.1 | 2008.7 |  | 2014.6 |  | 0.3463 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.9
15 | 360 | 55.3 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0.4179 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.4652 |  | 2004.3 | 2009.5 |  | 2014.8 |  | 0.3463 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 52.9
15 | 361 | 55.7 |  |  | 56.1 |  |  |  | 0.4175 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.4644 |  | 2001.1 | 2006.3 |  | 2012.9 |  | 0.3459 | 24.4 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 53.5
15 | 362 | 55.7 | nan | nan | 56.1 | nan | nan | nan | 0.4175 | nan | 34.5 | 33.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4644 | 49.9 | 2003.6 | 2007.5 | 52.4 | 2013.3 | nan | 0.3459 | 24.4 | nan | 27.8 | nan | nan | nan | 50 | 22.3 | nan | 53.5
15 | 363 | 56.4 |  |  | 56.7 |  |  |  | 0.4169 |  | 34.5 | [5 empty] | 0.4637 |  | 2001.2 | 2005 |  | 2011.2 |  | 0.3452 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 54.2
15 | 364 | 56.4 |  |  | 56.7 |  |  |  | 0.4169 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.4637 |  | 2002.8 | 2006.5 |  | 2013.1 |  | 0.3452 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 54.2
15 | 365 | 57.1 |  |  | 57.4 |  |  |  | 0.4159 |  | 34.6 | [5 empty] | 0.4642 |  | 2001.7 | 2006.2 |  | 2011.3 |  | 0.3445 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 22.1 |  | 55
15 | 366 | 57.1 |  |  | 57.4 |  |  |  | 0.4159 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.4642 |  | 2001 | 2006.5 |  | 2011.2 |  | 0.3445 | 24.6 |  | 28 |  |  |  |  | 22.1 |  | 55
15 | 367 | 57.6 |  |  | 58 |  |  |  | 0.4147 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.4634 |  | 2000.6 | 2005.9 |  | 2010.9 |  | 0.3435 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 55.7
15 | 368 | 57.6 |  |  | 58 |  |  |  | 0.4147 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.4634 |  | 2004.2 | 2008.3 |  | 2013.6 |  | 0.3435 | 24.6 |  | 27.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 55.7
15 | 369 | 58.3 |  |  | 58.7 |  |  |  | 0.4129 |  | 34.9 | [5 empty] | 0.463 |  | 2001.8 | 2007.3 |  | 2012.6 |  | 0.3421 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 22.3 |  | 55.7
15 | 370 | 58.3 |  |  | 58.7 |  |  |  | 0.4129 |  | 35 | [5 empty] | 0.463 |  | 1998.1 | 2003.7 |  | 2008.7 |  | 0.3421 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 22.3 |  | 56.4
15 | 371 | 59 |  |  | 59.2 |  |  |  | 0.4118 |  | 35 | [5 empty] | 0.462 |  | 2000.5 | 2006.7 |  | 2011.6 |  | 0.3407 | 24.8 |  | 28 |  |  |  |  | 22.3 |  | 56.4
15 | 372 | 59 | nan | nan | 59.2 | nan | nan | nan | 0.4118 | nan | 35.2 | 33.7 | nan | nan | nan | nan | 0.462 | 52.7 | 2002.6 | 2007.4 | 55.3 | 2013.2 | nan | 0.3407 | 24.8 | nan | 28 | nan | nan | nan | 52.7 | 22.3 | nan | 56.9
15 | 373 | 59.6 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0.4104 |  | 35.2 | [5 empty] | 0.4612 |  | 2004.3 | 2008.8 |  | 2016.2 |  | 0.3393 | 24.9 |  | 28.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 56.9
15 | 374 | 59.6 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0.4104 |  | 35.3 | [5 empty] | 0.4612 |  | 2006.5 | 2009.3 |  | 2017.3 |  | 0.3393 | 24.9 |  | 28.1 |  |  |  |  | 22.1 |  | 57.6
15 | 375 | 60.3 |  |  | 60.5 |  |  |  | 0.4088 |  | 35.3 | [5 empty] | 0.4609 |  | 2007.4 | 2009.6 |  | 2017.5 |  | 0.3376 | 25.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 57.6
15 | 376 | 60.3 |  |  | 60.5 |  |  |  | 0.4088 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.4609 |  | 2005.2 | 2008.1 |  | 2015.4 |  | 0.3376 | 25.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 58.2
15 | 377 | 60.8 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0.4071 |  | 35.4 | [5 empty] | 0.461 |  | 2004.7 | 2007.9 |  | 2013.5 |  | 0.3376 | 25.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 58.2
15 | 378 | 60.8 |  |  | 61.1 |  |  |  | 0.4071 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.461 |  | 2004.9 | 2008.4 |  | 2014 |  | 0.3358 | 25.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 58.8
15 | 379 | 61.4 |  |  | 61.6 |  |  |  | 0.4055 |  | 35.6 | [5 empty] | 0.46 |  | 2006.5 | 2009.8 |  | 2015.6 |  | 0.3358 | 25.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 22.3 |  | 58.8
15 | 380 | 61.4 |  |  | 61.6 |  |  |  | 0.4055 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.46 |  | 2010.7 | 2015.3 |  | 2020.7 |  | 0.334 | 25.1 |  | 28.4 |  |  |  |  | 22.3 |  | 59.3
15 | 381 | 62 |  |  | 62.2 |  |  |  | 0.4034 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.4595 |  | 2006.4 | 2010.6 |  | 2016.5 |  | 0.334 | 25.2 |  | 28.4 |  |  |  |  | 22.3 |  | 59.3
15 | 382 | 62 | nan | nan | 62.2 | nan | nan | nan | 0.4034 | nan | 35.7 | 34.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4595 | 54.5 | 2005 | 2009 | 57.9 | 2014.6 | nan | 0.3317 | 25.2 | nan | 28.6 | nan | nan | nan | 55 | 22.3 | nan | 59.8
15 | 383 | 62.5 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0.4017 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.4584 |  | 2005.1 | 2009.7 |  | 2014.9 |  | 0.3317 | 25.2 |  | 28.6 |  |  |  |  | 22.3 |  | 59.8
15 | 384 | 62.5 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0.4002 |  | 35.7 | [5 empty] | 0.4584 |  | 2005.5 | 2010.1 |  | 2016.6 |  | 0.3302 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 60.4
15 | 385 | 63.1 |  |  | 63.2 |  |  |  | 0.4002 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.4584 |  | 2006.1 | 2010.2 |  | 2016.5 |  | 0.3302 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 60.4
15 | 386 | 63.1 |  |  | 63.2 |  |  |  | 0.3987 |  | 35.8 | [5 empty] | 0.4575 |  | 2006.7 | 2009.3 |  | 2015.5 |  | 0.3281 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 60.8
15 | 387 | 63.6 |  |  | 63.7 |  |  |  | 0.3987 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.4575 |  | 2006.3 | 2009.2 |  | 2015.5 |  | 0.3281 | 25.2 |  | 28.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 60.8
15 | 388 | 63.6 |  |  | 63.7 |  |  |  | 0.3975 |  | 35.9 | [5 empty] | 0.4567 |  | 2006 | 2009.4 |  | 2014.2 |  | 0.3262 | 25.4 |  | 28.9 |  |  |  |  | 22.3 |  | 61.3
15 | 389 | 64 |  |  | 64.2 |  |  |  | 0.3975 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.4567 |  | 2004.8 | 2008.7 |  | 2014.1 |  | 0.3262 | 25.4 |  | 28.9 |  |  |  |  | 22.3 |  | 61.3
15 | 390 | 64 |  |  | 64.2 |  |  |  | 0.396 |  | 36.1 | [5 empty] | 0.4567 |  | 2004.3 | 2007.6 |  | 2013.1 |  | 0.3241 | 25.4 |  | 29 |  |  |  |  | 22.3 |  | 61.6
15 | 391 | 64.5 |  |  | 64.6 |  |  |  | 0.396 |  | 36.2 | [5 empty] | 0.4567 |  | 2003.6 | 2006.2 |  | 2013 |  | 0.3241 | 25.4 |  | 29 |  |  |  |  | 22.3 |  | 61.6
15 | 392 | 64.5 | nan | nan | 64.6 | nan | nan | nan | 0.3946 | nan | 36.2 | 34.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4549 | 56.9 | 2001.4 | 2004 | 59.9 | 2010.2 | nan | 0.3222 | 25.5 | nan | 29 | nan | nan | nan | 57.1 | 22.4 | nan | 62.1
15 | 393 | 64.5 |  |  | 65.1 |  |  |  | 0.3946 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.4549 |  | 2000.5 | 2002 |  | 2008.9 |  | 0.3222 | 25.5 |  | 29 |  |  |  |  | 22.4 |  | 62.1
15 | 394 | 65 |  |  | 65.1 |  |  |  | 0.3929 |  | 36.4 | [5 empty] | 0.4538 |  | 2000.9 | 2003.2 |  | 2009.5 |  | 0.3202 | 25.4 |  | 29.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 62.4
15 | 395 | 65 |  |  | 65.4 |  |  |  | 0.3929 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.4538 |  | 1999.9 | 2001.2 |  | 2008.2 |  | 0.3202 | 25.4 |  | 29.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 62.4
15 | 396 | 65.4 |  |  | 65.4 |  |  |  | 0.3919 |  | 36.6 | [5 empty] | 0.4533 |  | 2000.7 | 2002.8 |  | 2009.9 |  | 0.3202 | 25.5 |  | 29.2 |  |  |  |  | 22.3 |  | 62.9
15 | 397 | 65.4 |  |  | 65.9 |  |  |  | 0.3919 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.4533 |  | 1998.8 | 2001.4 |  | 2007.8 |  | 0.3183 | 25.5 |  | 29.3 |  |  |  |  | 22.3 |  | 62.9
15 | 398 | 65.8 |  |  | 65.9 |  |  |  | 0.3905 |  | 36.7 | [5 empty] | 0.4525 |  | 1997.8 | 2000.3 |  | 2008.1 |  | 0.3183 | 25.5 |  | 29.3 |  |  |  |  | 22.4 |  | 63.2
15 | 399 | 65.8 |  |  | 66.2 |  |  |  | 0.3905 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.4525 |  | 1998.5 | 2001.5 |  | 2009 |  | 0.3162 | 25.5 |  | 29.5 |  |  |  |  | 22.4 |  | 63.2
15 | 400 | 66.2 |  |  | 66.2 |  |  |  | 0.3891 |  | 36.8 | [5 empty] | 0.452 |  | 1998.5 | 2000.8 |  | 2007.7 |  | 0.3162 | 25.5 |  | 29.5 |  |  |  |  | 22.4 |  | 63.6
15 | 401 | 66.2 |  |  | 66.2 |  |  |  | 0.3891 |  | 36.9 | [5 empty] | 0.452 |  | 1996.7 | 1999.6 |  | 2005.5 |  | 0.3148 | 25.5 |  | 29.5 |  |  |  |  | 22.4 |  | 63.6
15 | 402 | 66.6 | nan | nan | 66.2 | nan | nan | nan | 0.3876 | nan | 36.9 | 35.4 | nan | nan | nan | nan | 0.451 | 58.5 | 1998 | 2001.8 | 61.5 | 2006.2 | nan | 0.3148 | 25.7 | nan | 29.5 | nan | nan | nan | 58.7 | 22.4 | nan | 63.8
15 | 403 | 66.6 |  |  | 66.2 |  |  |  | 0.3876 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.451 |  | 1996.6 | 2000.5 |  | 2005.6 |  | 0.3129 | 25.7 |  | 29.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 63.8
15 | 404 | 66.9 |  |  | 67 |  |  |  | 0.3864 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.4503 |  | 1997.3 | 2001 |  | 2006.3 |  | 0.3129 | 25.7 |  | 29.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.2
15 | 405 | 66.9 |  |  | 67 |  |  |  | 0.3864 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.4503 |  | 1999.5 | 2002.7 |  | 2007.8 |  | 0.3113 | 25.7 |  | 29.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.2
15 | 406 | 67.3 |  |  | 67.4 |  |  |  | 0.3854 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.4494 |  | 1995.3 | 1998.5 |  | 2004.9 |  | 0.3113 | 25.7 |  | 29.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.2
15 | 407 | 67.3 |  |  | 67.4 |  |  |  | 0.3854 |  | 37.2 | [5 empty] | 0.4494 |  | 2006.7 | 2009.8 |  | 2015.7 |  | 0.3096 | 25.7 |  | 29.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.4
15 | 408 | 67.6 |  |  | 67.7 |  |  |  | 0.3839 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.4494 |  | 1998.9 | 2001.7 |  | 2007.4 |  | 0.3096 | 25.7 |  | 29.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.4
15 | 409 | 67.6 |  |  | 67.7 |  |  |  | 0.3839 |  | 37.4 | [5 empty] | 0.4487 |  | 1998.8 | 2000.2 |  | 2006.6 |  | 0.3075 | 25.7 |  | 29.9 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.7
15 | 410 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 0.3827 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.4487 |  | 1996.5 | 1998 |  | 2005.2 |  | 0.3075 | 25.7 |  | 29.9 |  |  |  |  | 22.4 |  | 64.7
15 | 411 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 0.3827 |  | 37.6 | [5 empty] | 0.4481 |  | 1997.5 | 1998.8 |  | 2006.2 |  | 0.3058 | 25.7 |  | 29.9 |  |  |  |  | 22.4 |  | 65
15 | 412 | 68.2 | nan | nan | 68.3 | nan | nan | nan | 0.3816 | nan | 37.7 | 35.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4481 | 59.6 | 1996.5 | 1998.5 | 62.9 | 2005.7 | nan | 0.3058 | 25.7 | nan | 29.9 | nan | nan | nan | 59.6 | 22.4 | nan | 65
15 | 413 | 68.2 |  |  | 68.3 |  |  |  | 0.3816 |  | 37.7 | [5 empty] | 0.4478 |  | 1997.8 | 2000.4 |  | 2006.8 |  | 0.3043 | 25.7 |  | 30 |  |  |  |  | 22.4 |  | 65.3
15 | 414 | 68.6 |  |  | 68.7 |  |  |  | 0.3809 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.4478 |  | 1999.1 | 2001.3 |  | 2008 |  | 0.3043 | 25.9 |  | 30 |  |  |  |  | 22.4 |  | 65.3
15 | 415 | 68.6 |  |  | 68.7 |  |  |  | 0.3809 |  | 37.8 | [5 empty] | 0.4458 |  | 2001.5 | 2003.8 |  | 2009.9 |  | 0.3043 | 25.9 |  | 30 |  |  |  |  | 22.6 |  | 65.5
15 | 416 | 68.9 |  |  | 68.9 |  |  |  | 0.3802 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.4458 |  | 2002.4 | 2004.9 |  | 2010.4 |  | 0.303 | 25.7 |  | 30.2 |  |  |  |  | 22.6 |  | 65.5
15 | 417 | 68.9 |  |  | 68.9 |  |  |  | 0.3802 |  | 37.9 | [5 empty] | 0.4455 |  | 2003.9 | 2006.9 |  | 2012.4 |  | 0.303 | 25.7 |  | 30.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 65.8
15 | 418 | 69.2 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0.3793 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.4455 |  | 2001.9 | 2004.4 |  | 2009.4 |  | 0.3016 | 25.9 |  | 30.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 65.8
15 | 419 | 69.2 |  |  | 69.2 |  |  |  | 0.3793 |  | 38.2 | [5 empty] | 0.4451 |  | 2001.2 | 2003.8 |  | 2010.1 |  | 0.3016 | 25.9 |  | 30.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 66
15 | 420 | 69.5 |  |  | 69.5 |  |  |  | 0.3782 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.4451 |  | 2004.1 | 2006.1 |  | 2011.4 |  | 0.2998 | 25.9 |  | 30.3 |  |  |  |  | 22.4 |  | 66
15 | 421 | 69.5 |  |  | 69.5 |  |  |  | 0.3782 |  | 38.3 | [5 empty] | 0.4446 |  | 2005.8 | 2007.6 |  | 2012.6 |  | 0.2998 | 25.9 |  | 30.3 |  |  |  |  | 22.4 |  | 66.2
15 | 422 | 69.7 | nan | nan | 69.7 | nan | nan | nan | 0.377 | nan | 38.4 | 36.6 | nan | nan | nan | nan | 0.4446 | 60.7 | 2002.6 | 2002.9 | 64 | 2009.5 | nan | 0.2982 | 25.9 | nan | 30.3 | nan | nan | nan | 60.7 | 22.4 | nan | 66.2
15 | 423 | 69.7 |  |  | 69.7 |  |  |  | 0.376 |  | 38.4 | [5 empty] | 0.4439 |  | 2004.2 | 2003.3 |  | 2010.2 |  | 0.2982 | 25.9 |  | 30.3 |  |  |  |  | 22.4 |  | 66.5
15 | 424 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0.376 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.4439 |  | 2006.3 | 2005.6 |  | 2012 |  | 0.2969 | 25.9 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 66.5
15 | 425 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0.3751 |  | 38.6 | [5 empty] | 0.4433 |  | 2003.4 | 2002 |  | 2008.3 |  | 0.2969 | 26 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 66.7
15 | 426 | 70.2 |  |  | 70.2 |  |  |  | 0.3751 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.4433 |  | 2002.1 | 2001.5 |  | 2008.1 |  | 0.2956 | 26 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 66.7
15 | 427 | 70.2 |  |  | 70.2 |  |  |  | 0.3744 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.4418 |  | 1999.7 | 2000.7 |  | 2006.1 |  | 0.2956 | 26 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 66.9
15 | 428 | 70.5 |  |  | 70.5 |  |  |  | 0.3744 |  | 38.8 | [5 empty] | 0.4418 |  | 1999 | 2001.1 |  | 2005.9 |  | 0.2943 | 26 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 66.9
15 | 429 | 70.5 |  |  | 70.5 |  |  |  | 0.3737 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.4414 |  | 1997.7 | 2001.3 |  | 2005.2 |  | 0.2943 | 26 |  | 30.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67
15 | 430 | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  |  | 0.3737 |  | 38.9 | [5 empty] | 0.4414 |  | 1998.6 | 2001.7 |  | 2006.7 |  | 0.2928 | 26 |  | 30.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67
15 | 431 | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  |  | 0.373 |  | 39 | [5 empty] | 0.4413 |  | 2000 | 2003.1 |  | 2007.8 |  | 0.2928 | 26 |  | 30.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67.3
15 | 432 | 70.9 | nan | nan | 70.9 | nan | nan | nan | 0.373 | nan | 39 | 37.2 | nan | nan | nan | nan | 0.4413 | 61.6 | 1999.8 | 2003.7 | 65 | 2009.5 | nan | 0.2928 | 26 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 61.6 | 22.6 | nan | 67.3
15 | 433 | 70.9 |  |  | 70.9 |  |  |  | 0.372 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.4413 |  | 1999.3 | 2004 |  | 2009 |  | 0.2917 | 26 |  | 30.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67.5
15 | 434 | 71.2 |  |  | 71.1 |  |  |  | 0.372 |  | 39.2 | [5 empty] | 0.4409 |  | 1997.9 | 2001.6 |  | 2007 |  | 0.2917 | 26 |  | 30.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 67.5
15 | 435 | 71.2 |  |  | 71.1 |  |  |  | 0.3715 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.4409 |  | 1997.7 | 2000.8 |  | 2006.8 |  | 0.2901 | 26 |  | 30.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 67.6
15 | 436 | 71.3 |  |  | 71.3 |  |  |  | 0.3715 |  | 39.3 | [5 empty] | 0.4406 |  | 2001 | 2003.8 |  | 2009.1 |  | 0.2901 | 26 |  | 30.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67.6
15 | 437 | 71.3 |  |  | 71.3 |  |  |  | 0.371 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.4406 |  | 2000.6 | 2003.5 |  | 2008.4 |  | 0.2888 | 26.2 |  | 30.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 67.9
15 | 438 | 71.3 |  |  | 71.5 |  |  |  | 0.371 |  | 39.5 | [5 empty] | 0.4401 |  | 1999.1 | 2001.9 |  | 2006.1 |  | 0.2888 | 26.2 |  | 30.7 |  |  |  |  | 22.8 |  | 67.9
15 | 439 | 71.5 |  |  | 71.5 |  |  |  | 0.3703 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.4401 |  | 1998.3 | 2001.1 |  | 2005.8 |  | 0.2882 | 26 |  | 30.9 |  |  |  |  | 22.8 |  | 68
15 | 440 | 71.5 |  |  | 71.8 |  |  |  | 0.3703 |  | 39.7 | [5 empty] | 0.4388 |  | 2000 | 2001.3 |  | 2006.6 |  | 0.2882 | 26 |  | 30.9 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68
15 | 441 | 71.7 |  |  | 71.8 |  |  |  | 0.3694 |  | 39.8 | [5 empty] | 0.4388 |  | 1999.9 | 2001.1 |  | 2006.5 |  | 0.2871 | 26.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.2
15 | 442 | 71.7 | nan | nan | 71.9 | nan | nan | nan | 0.3694 | nan | 39.8 | 37.7 | nan | nan | nan | nan | 0.4388 | 62.3 | 1999.5 | 2000.9 | 65.8 | 2005.5 | nan | 0.2871 | 26.2 | nan | 30.9 | nan | nan | nan | 62.4 | 22.6 | nan | 68.2
15 | 443 | 71.9 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0.3685 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.4388 |  | 2000.5 | 2002.1 |  | 2006.5 |  | 0.2865 | 26.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.3
15 | 444 | 71.9 |  |  | 72 |  |  |  | 0.3685 |  | 39.9 | [5 empty] | 0.4381 |  | 2000.5 | 2001.8 |  | 2006.7 |  | 0.2865 | 26.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.3
15 | 445 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 0.3675 |  | 40 | [5 empty] | 0.4381 |  | 2001.4 | 2003.9 |  | 2008.7 |  | 0.2852 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.3
15 | 446 | 72 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.3675 |  | 40 | [5 empty] | 0.4372 |  | 2002.9 | 2004.4 |  | 2009.7 |  | 0.2852 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.4 |  | 68.5
15 | 447 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0.3672 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.4372 |  | 1996 | 1997.3 |  | 2003.7 |  | 0.2842 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.4 |  | 68.5
15 | 448 | 72.3 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.3672 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1999.3 | 2000.8 |  | 2007 |  | 0.2842 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.8 |  | 68.6
15 | 449 | 72.4 |  |  | 72.4 |  |  |  | 0.3664 |  | 40.3 | [5 empty] | 0.4375 |  | 1999.4 | 2001.5 |  | 2006.9 |  | 0.283 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.8 |  | 68.6
15 | 450 | 72.4 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.3664 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.4366 |  | 1999.5 | 2002.3 |  | 2007.5 |  | 0.283 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.8 |  | 68.7
15 | 451 | 72.6 |  |  | 72.5 |  |  |  | 0.3662 |  | 40.4 | [5 empty] | 0.4366 |  | 2000.3 | 2003.4 |  | 2007.4 |  | 0.283 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.8 |  | 68.7
15 | 452 | 72.6 | nan | nan | 72.7 | nan | nan | nan | 0.3662 | nan | 40.5 | 38.4 | nan | nan | nan | nan | 0.4355 | 63 | 1999.5 | 2001.9 | 66.5 | 2006.3 | nan | 0.2824 | 26.2 | nan | 31 | nan | nan | nan | 63 | 22.6 | nan | 68.8
15 | 453 | 72.7 |  |  | 72.7 |  |  |  | 0.3661 |  | 40.5 | [5 empty] | 0.4355 |  | 1998.3 | 1999.8 |  | 2004.1 |  | 0.2824 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.8
15 | 454 | 72.7 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3661 |  | 40.6 | [5 empty] | 0.4357 |  | 1999.1 | 2000.1 |  | 2005.1 |  | 0.2817 | 26.2 |  | 31 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.9
15 | 455 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3659 |  | 40.6 | [5 empty] | 0.4357 |  | 1997.3 | 1998.5 |  | 2002.6 |  | 0.2817 | 26 |  | 31 |  |  |  |  | 22.6 |  | 68.9
15 | 456 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3659 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.4357 |  | 1995.6 | 1996.5 |  | 2000.4 |  | 0.2808 | 26 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69
15 | 457 | 73 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0.3655 |  | 40.7 | [5 empty] | 0.4357 |  | 1996.2 | 1996.1 |  | 2000.5 |  | 0.2808 | 26.2 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69
15 | 458 | 73 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3655 |  | 40.9 | [5 empty] | 0.4357 |  | 1997.7 | 1997.3 |  | 2002.7 |  | 0.2797 | 26.2 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.2
15 | 459 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3648 |  | 40.9 | [5 empty] | 0.4359 |  | 1995.2 | 1994.1 |  | 2000.8 |  | 0.2797 | 26.2 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 69.2
15 | 460 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0.3648 |  | 41.1 | [5 empty] | 0.4359 |  | 1996 | 1995.9 |  | 2001.8 |  | 0.2792 | 26.2 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.4 |  | 69.3
15 | 461 | 73.2 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3638 |  | 41.1 | [5 empty] | 0.4355 |  | 1995 | 1995.8 |  | 2001.3 |  | 0.2792 | 26.2 |  | 31.2 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.3
15 | 462 | 73.2 | nan | nan | 73.2 | nan | nan | nan | 0.3635 | nan | 41.2 | 39 | nan | nan | nan | nan | 0.4355 | 63.5 | 1994 | 1995.4 | 66.9 | 1999.5 | nan | 0.2784 | 26.2 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 63.6 | 22.6 | nan | 69.4
15 | 463 | 73.3 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3635 |  | 41.2 | [5 empty] | 0.4352 |  | 1996.1 | 1998.9 |  | 2002.3 |  | 0.2784 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 69.4
15 | 464 | 73.3 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0.3637 |  | 41.3 | [5 empty] | 0.4352 |  | 1997.5 | 2000.3 |  | 2004.3 |  | 0.2778 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 69.4
15 | 465 | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3637 |  | 41.3 | [5 empty] | 0.4343 |  | 1997.8 | 2000.4 |  | 2004.1 |  | 0.2778 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.4
15 | 466 | 73.5 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0.3637 |  | 41.4 | [5 empty] | 0.4343 |  | 2007.7 | 2010.6 |  | 2012.6 |  | 0.2772 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.5
15 | 467 | 73.6 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.3637 |  | 41.4 | [5 empty] | 0.4338 |  | 2004.2 | 2005.6 |  | 2008.1 |  | 0.2772 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.5
15 | 468 | 73.6 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0.3631 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.4338 |  | 2003.3 | 2004.9 |  | 2008.9 |  | 0.2766 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.6
15 | 469 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0.3631 |  | 41.7 | [5 empty] | 0.4346 |  | 2006.9 | 2008.3 |  | 2011.5 |  | 0.2766 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.6
15 | 470 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0.3625 |  | 41.8 | [5 empty] | 0.4346 |  | 2002.1 | 2003.8 |  | 2007.3 |  | 0.2766 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.7
15 | 471 | 73.8 |  |  | 73.8 |  |  |  | 0.3625 |  | 41.8 | [5 empty] | 0.4346 |  | 2001.6 | 2003 |  | 2007.7 |  | 0.2759 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.7
15 | 472 | 73.8 | nan | nan | 73.8 | nan | nan | nan | 0.3619 | nan | 41.8 | 39.7 | nan | nan | nan | nan | 0.4346 | 63.9 | 2000.4 | 2001.9 | 67.3 | 2005.8 | nan | 0.2759 | 26.2 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 64 | 22.6 | nan | 69.9
15 | 473 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3619 |  | 41.9 | [5 empty] | 0.4343 |  | 2001 | 2003.2 |  | 2006.3 |  | 0.2753 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.9
15 | 474 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3619 |  | 41.9 | [5 empty] | 0.4343 |  | 1998.8 | 2001.2 |  | 2004.1 |  | 0.2753 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.9
15 | 475 | 74.1 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3619 |  | 42 | [5 empty] | 0.4337 |  | 1999.2 | 2001 |  | 2003.8 |  | 0.2745 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 69.9
15 | 476 | 74.1 |  |  | 74 |  |  |  | 0.3616 |  | 42 | [5 empty] | 0.4337 |  | 1999.8 | 2002.2 |  | 2005.2 |  | 0.2745 | 26.2 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70
15 | 477 | 74.2 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0.3616 |  | 42.1 | [5 empty] | 0.4324 |  | 2003.3 | 2004.3 |  | 2006.9 |  | 0.2738 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70
15 | 478 | 74.2 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0.3616 |  | 42.1 | [5 empty] | 0.4324 |  | 2001.4 | 2001.5 |  | 2006.2 |  | 0.2738 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.1
15 | 479 | 74.3 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3616 |  | 42.3 | [5 empty] | 0.4333 |  | 2001.5 | 2001.2 |  | 2004.5 |  | 0.2735 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.1
15 | 480 | 74.3 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.3611 |  | 42.3 | [5 empty] | 0.4333 |  | 1999.2 | 1999.6 |  | 2002.7 |  | 0.2735 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.1
15 | 481 | 74.3 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3611 |  | 42.5 | [5 empty] | 0.4333 |  | 2000.4 | 2001.8 |  | 2004.3 |  | 0.2729 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.1
15 | 482 | 74.3 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.3608 | nan | 42.5 | 40.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4333 | 64.3 | 1997.1 | 1997.6 | 67.7 | 2000.4 | nan | 0.2729 | 26.2 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 64.3 | 22.6 | nan | 70.2
15 | 483 | 74.3 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3608 |  | 42.6 | [5 empty] | 0.4333 |  | 1998.2 | 1998.7 |  | 2001.6 |  | 0.2724 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.2
15 | 484 | 74.4 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.3606 |  | 42.6 | [5 empty] | 0.4333 |  | 1998.7 | 2000.7 |  | 2002.4 |  | 0.2724 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.2
15 | 485 | 74.4 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3606 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.4333 |  | 1997.9 | 1998.9 |  | 2002.7 |  | 0.2721 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.2
15 | 486 | 74.4 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3602 |  | 42.7 | [5 empty] | 0.4336 |  | 1996.1 | 1997.3 |  | 2001.4 |  | 0.2721 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.2
15 | 487 | 74.4 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.3602 |  | 42.8 | [5 empty] | 0.4336 |  | 1996.9 | 1998.9 |  | 2001.8 |  | 0.2721 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.3
15 | 488 | 74.6 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.36 |  | 42.8 | [5 empty] | 0.432 |  | 1994.6 | 1996.7 |  | 1998.8 |  | 0.2714 | 26.3 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.3
15 | 489 | 74.6 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.36 |  | 42.8 | [5 empty] | 0.432 |  | 1995.5 | 1997.3 |  | 2000.3 |  | 0.2714 | 26.3 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.3
15 | 490 | 74.7 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.3598 |  | 42.8 | [5 empty] | 0.431 |  | 1993.5 | 1995.8 |  | 1998.9 |  | 0.2709 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.3
15 | 491 | 74.7 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3598 |  | 43.1 | [5 empty] | 0.431 |  | 1995.2 | 1997.5 |  | 2000.8 |  | 0.2709 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.3
15 | 492 | 74.7 | nan | nan | 74.7 | nan | nan | nan | 0.3598 | nan | 43.1 | 40.6 | nan | nan | nan | nan | 0.4316 | 64.6 | 1998.6 | 1999.7 | 68 | 2003.5 | nan | 0.2709 | 26.2 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 64.5 | 22.4 | nan | 70.3
15 | 493 | 74.7 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3598 |  | 43.2 | [5 empty] | 0.4316 |  | 1995.5 | 1998.7 |  | 2002.4 |  | 0.2709 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.5
15 | 494 | 74.8 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3593 |  | 43.2 | [5 empty] | 0.432 |  | 1997.7 | 1999.6 |  | 2002.8 |  | 0.2704 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.5
15 | 495 | 74.8 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3593 |  | 43.2 | [5 empty] | 0.432 |  | 1999 | 2000.5 |  | 2004 |  | 0.2704 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.5
15 | 496 | 74.8 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3588 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.4319 |  | 1999.6 | 2000.3 |  | 2006.2 |  | 0.2698 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.5
15 | 497 | 74.8 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3588 |  | 43.3 | [5 empty] | 0.4319 |  | 1996.3 | 1996 |  | 2001.6 |  | 0.2698 | 26.2 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.6
15 | 498 | 74.9 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3582 |  | 43.4 | [5 empty] | 0.432 |  | 1995.6 | 1995.3 |  | 2000.5 |  | 0.2694 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.6
15 | 499 | 74.9 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3582 |  | 43.4 | [5 empty] | 0.432 |  | 1999.4 | 1999.7 |  | 2004.4 |  | 0.2694 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.7
15 | 500 | 74.9 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3578 |  | 43.5 | [5 empty] | 0.4308 |  | 1999.8 | 2000.7 |  | 2004.6 |  | 0.2689 | 26.3 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.7
15 | 501 | 74.9 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3577 |  | 43.5 | [5 empty] | 0.4308 |  | 2001.6 | 2002.1 |  | 2005.8 |  | 0.2689 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.7
15 | 502 | 75.1 | nan | nan | 74.9 | nan | nan | nan | 0.3577 | nan | 43.7 | 41.2 | nan | nan | nan | nan | 0.4298 | 64.8 | 1998.9 | 1998.7 | 68.2 | 2002.4 | nan | 0.2684 | 26.2 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 64.7 | 22.4 | nan | 70.7
15 | 503 | 75.1 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.358 |  | 43.7 | [5 empty] | 0.4298 |  | 1999.1 | 1999.2 |  | 2002.3 |  | 0.2684 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.7
15 | 504 | 75.2 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.358 |  | 43.8 | [5 empty] | 0.4304 |  | 1995.6 | 1996.9 |  | 1999.7 |  | 0.2682 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.7
15 | 505 | 75.2 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3578 |  | 43.8 | [5 empty] | 0.4304 |  | 1995 | 1996.7 |  | 1998.9 |  | 0.2682 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.7
15 | 506 | 75.2 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3578 |  | 43.9 | [5 empty] | 0.4304 |  | 1996.6 | 1999.9 |  | 2000.5 |  | 0.2682 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.7
15 | 507 | 75.2 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3572 |  | 43.9 | [5 empty] | 0.4304 |  | 1996.6 | 1999.5 |  | 2001 |  | 0.2676 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.8
15 | 508 | 75.2 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3572 |  | 44 | [5 empty] | 0.4304 |  | 1994.5 | 1995.6 |  | 1998.1 |  | 0.2676 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.8
15 | 509 | 75.2 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3567 |  | 44 | [5 empty] | 0.4307 |  | 1995.7 | 1997.5 |  | 1999.8 |  | 0.2673 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.8
15 | 510 | 75.3 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3567 |  | 44.1 | [5 empty] | 0.4307 |  | 1996.6 | 1997.9 |  | 1999.5 |  | 0.2673 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 70.8
15 | 511 | 75.3 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3564 |  | 44.1 | [5 empty] | 0.43 |  | 1997.2 | 1999.4 |  | 2001.3 |  | 0.2668 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 512 | 75.3 | nan | nan | 75.2 | nan | nan | nan | 0.3564 | nan | 44.2 | 41.7 | nan | nan | nan | nan | 0.43 | 65 | 1996 | 1999.6 | 68.5 | 2000.6 | nan | 0.2668 | 26.2 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 64.8 | 22.6 | nan | 70.9
15 | 513 | 75.3 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3564 |  | 44.2 | [5 empty] | 0.4288 |  | 1997.6 | 2000.2 |  | 2001.9 |  | 0.2666 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 514 | 75.4 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3564 |  | 44.3 | [5 empty] | 0.4288 |  | 1995.5 | 1998.6 |  | 2000.3 |  | 0.2666 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 515 | 75.4 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3564 |  | 44.3 | [5 empty] | 0.4292 |  | 1996.6 | 1999.6 |  | 2000.6 |  | 0.2662 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 516 | 75.4 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3564 |  | 44.3 | [5 empty] | 0.4292 |  | 1995.3 | 1996.5 |  | 1998.8 |  | 0.2662 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 517 | 75.4 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3562 |  | 44.5 | [5 empty] | 0.4294 |  | 1996.4 | 1997.6 |  | 1999.5 |  | 0.2661 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 518 | 75.4 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3562 |  | 44.5 | [5 empty] | 0.4294 |  | 1999.2 | 2000.2 |  | 2001.5 |  | 0.2661 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 70.9
15 | 519 | 75.4 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3558 |  | 44.6 | [5 empty] | 0.4295 |  | 1997.7 | 1999.5 |  | 2000.2 |  | 0.2656 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 520 | 75.6 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3558 |  | 44.6 | [5 empty] | 0.4295 |  | 1995.7 | 1996.8 |  | 2000 |  | 0.2656 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 521 | 75.6 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3555 |  | 44.7 | [5 empty] | 0.4292 |  | 1998.2 | 1999.9 |  | 2001.7 |  | 0.2651 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 522 | 75.6 | nan | nan | 75.4 | nan | nan | nan | 0.3555 | nan | 44.7 | 42.1 | nan | nan | nan | nan | 0.4292 | 65.1 | 1993.8 | 1995.5 | 68.7 | 1997.5 | nan | 0.2651 | 26.2 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 65.1 | 22.4 | nan | 71.1
15 | 523 | 75.6 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3551 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.4291 |  | 1995.7 | 1996.7 |  | 1998.8 |  | 0.2647 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.1
15 | 524 | 75.6 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3551 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.4291 |  | 1997 | 1997.8 |  | 1999.5 |  | 0.2647 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.1
15 | 525 | 75.6 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3553 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.4272 |  | 1996.4 | 1996.6 |  | 1998.8 |  | 0.2647 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 526 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3553 |  | 44.8 | [5 empty] | 0.4272 |  | 1996.7 | 1997.6 |  | 1999.4 |  | 0.2645 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 527 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3553 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.4281 |  | 1996.8 | 1997.9 |  | 1999.3 |  | 0.2645 | 26.2 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.1
15 | 528 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3553 |  | 44.9 | [5 empty] | 0.4281 |  | 1997.6 | 1998.2 |  | 2000.9 |  | 0.2644 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 529 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3546 |  | 45 | [5 empty] | 0.4281 |  | 1992.7 | 1994.8 |  | 1997.2 |  | 0.2644 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 530 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3546 |  | 45 | [5 empty] | 0.4285 |  | 1993.5 | 1995.6 |  | 1997.5 |  | 0.2643 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 531 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.354 |  | 45.1 | [5 empty] | 0.4285 |  | 1994.7 | 1996.6 |  | 1998.7 |  | 0.2643 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 532 | 75.7 | nan | nan | 75.6 | nan | nan | nan | 0.354 | nan | 45.1 | 42.6 | nan | nan | nan | nan | 0.428 | 65.2 | 1992.4 | 1993.5 | 68.8 | 1997.3 | nan | 0.2638 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.2 | 22.4 | nan | 71.2
15 | 533 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3537 |  | 45.3 | [5 empty] | 0.428 |  | 1996 | 1996.4 |  | 1999.5 |  | 0.2638 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 534 | 75.7 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3537 |  | 45.3 | [5 empty] | 0.428 |  | 1993.2 | 1994.5 |  | 1997.5 |  | 0.2631 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 535 | 75.7 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3533 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.428 |  | 1991.7 | 1993.3 |  | 1997.2 |  | 0.2631 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.2
15 | 536 | 75.7 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3533 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4278 |  | 1993.2 | 1994.4 |  | 1997.7 |  | 0.263 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.2
15 | 537 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3536 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4278 |  | 1995.6 | 1997.8 |  | 2001.3 |  | 0.263 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.2
15 | 538 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3536 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4261 |  | 1994.6 | 1995.7 |  | 1999.9 |  | 0.2629 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.2
15 | 539 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3536 |  | 45.4 | [5 empty] | 0.4261 |  | 1996.1 | 1997.9 |  | 1999.9 |  | 0.2629 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.2
15 | 540 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3536 |  | 45.5 | [5 empty] | 0.4266 |  | 1995 | 1996.9 |  | 2000.1 |  | 0.2627 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 541 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3536 |  | 45.5 | [5 empty] | 0.4266 |  | 1994.1 | 1997.1 |  | 1997.4 |  | 0.2627 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 542 | 75.8 | nan | nan | 75.7 | nan | nan | nan | 0.3535 | nan | 45.7 | 43 | nan | nan | nan | nan | 0.427 | 65.3 | 1993.6 | 1996.3 | 68.9 | 1994.7 | nan | 0.2624 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.3 | 22.4 | nan | 71.3
15 | 543 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3535 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.427 |  | 1993.5 | 1995.2 |  | 1995.8 |  | 0.2624 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 544 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3529 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4273 |  | 1992.9 | 1994.7 |  | 1995.5 |  | 0.2624 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 545 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3529 |  | 45.7 | [5 empty] | 0.4273 |  | 1992.3 | 1994.6 |  | 1995.3 |  | 0.2618 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 546 | 75.8 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.8 | [5 empty] | 0.4274 |  | 1991.4 | 1994.8 |  | 1995.4 |  | 0.2618 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.3
15 | 547 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.8 | [5 empty] | 0.4274 |  | 1993.4 | 1996.1 |  | 1998.4 |  | 0.2616 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.3
15 | 548 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.4255 |  | 1993 | 1995.2 |  | 1996.6 |  | 0.2616 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.3
15 | 549 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.4255 |  | 1992.2 | 1994.5 |  | 1996.7 |  | 0.2612 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.3
15 | 550 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.425 |  | 1993.6 | 1995.5 |  | 1997.1 |  | 0.2612 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 551 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3528 |  | 45.9 | [5 empty] | 0.425 |  | 1995.4 | 1997.4 |  | 1999.9 |  | 0.2612 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 552 | 75.9 | nan | nan | 75.8 | nan | nan | nan | 0.3527 | nan | 46 | 43.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4256 | 65.4 | 1995.2 | 1997.2 | 69 | 1999.3 | nan | 0.2612 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.3 | 22.4 | nan | 71.3
15 | 553 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3527 |  | 46 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1996.5 | 1998.2 |  | 2000.2 |  | 0.2611 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.3
15 | 554 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3524 |  | 46.2 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1997.4 | 1999.3 |  | 2000.9 |  | 0.2611 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 555 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3524 |  | 46.2 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1995.6 | 1997.1 |  | 1999.5 |  | 0.261 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 556 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3521 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4256 |  | 1995.8 | 1997.1 |  | 2000.5 |  | 0.261 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 557 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3521 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4257 |  | 1997.8 | 1999.1 |  | 2003 |  | 0.2608 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 558 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3516 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4257 |  | 1995.3 | 1997.8 |  | 2000.2 |  | 0.2608 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 559 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3516 |  | 46.3 | [5 empty] | 0.4262 |  | 1994.3 | 1995.1 |  | 1998.3 |  | 0.2605 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 560 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3513 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4262 |  | 1993.5 | 1995.4 |  | 1997.2 |  | 0.2605 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 561 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3513 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4246 |  | 1993.3 | 1995.1 |  | 1997.3 |  | 0.2605 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.4
15 | 562 | 76.1 | nan | nan | 75.9 | nan | nan | nan | 0.3516 | nan | 46.4 | 43.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4246 | 65.5 | 1993.5 | 1993.7 | 69 | 1997 | nan | 0.26 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.4 | 22.6 | nan | 71.4
15 | 563 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3516 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4244 |  | 1994.9 | 1995.3 |  | 1997.1 |  | 0.26 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 564 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3514 |  | 46.4 | [5 empty] | 0.4244 |  | 1996.2 | 1995.2 |  | 1998.4 |  | 0.2597 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 565 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3514 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4243 |  | 1994.7 | 1992.9 |  | 1995.8 |  | 0.2597 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 566 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.351 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4243 |  | 1995.9 | 1993.7 |  | 1997.1 |  | 0.2595 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 567 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.351 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4246 |  | 1994.6 | 1992.3 |  | 1996.3 |  | 0.2595 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 568 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3501 |  | 46.6 | [5 empty] | 0.4246 |  | 1993.6 | 1992.8 |  | 1996.1 |  | 0.2595 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 569 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3501 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.425 |  | 1994.2 | 1993.3 |  | 1996.6 |  | 0.2595 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 570 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3493 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.425 |  | 1993.5 | 1992.5 |  | 1994.4 |  | 0.259 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 571 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3493 |  | 46.7 | [5 empty] | 0.425 |  | 1997.7 | 1997.7 |  | 1999.9 |  | 0.259 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.5
15 | 572 | 76.2 | nan | nan | 75.9 | nan | nan | nan | 0.3491 | nan | 46.7 | 44.1 | nan | nan | nan | nan | 0.425 | 65.5 | 1998.8 | 1998.5 | 69.2 | 2000.4 | nan | 0.2588 | 26.3 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.4 | 22.6 | nan | 71.5
15 | 573 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3491 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4239 |  | 2001.1 | 2001.4 |  | 2002.1 |  | 0.2588 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 574 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.349 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4239 |  | 1998.3 | 1999.1 |  | 1999.7 |  | 0.2588 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.4
15 | 575 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.349 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4236 |  | 1995.8 | 1996.2 |  | 1998.6 |  | 0.2588 | 26.3 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 576 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3495 |  | 46.8 | [5 empty] | 0.4236 |  | 1995 | 1995.9 |  | 1997.6 |  | 0.2586 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 577 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3495 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4236 |  | 1997.6 | 1998.5 |  | 2000.6 |  | 0.2586 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 578 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3494 |  | 46.9 | [5 empty] | 0.4234 |  | 1998.2 | 1999.2 |  | 2001.1 |  | 0.2584 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 579 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.349 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4234 |  | 1997.8 | 1998.9 |  | 2000.8 |  | 0.2584 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 580 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.349 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4237 |  | 1999.6 | 2000 |  | 2002.5 |  | 0.2584 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 581 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3487 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4237 |  | 1998.2 | 1998.9 |  | 2002.3 |  | 0.2581 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 582 | 76.2 | nan | nan | 76.1 | nan | nan | nan | 0.3487 | nan | 47.1 | 44.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4237 | 65.5 | 2000.4 | 2001.4 | 69.3 | 2003.3 | nan | 0.2581 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.5 | 22.4 | nan | 71.5
15 | 583 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3483 |  | 47.1 | [5 empty] | 0.4237 |  | 1999.2 | 1999.3 |  | 2002.2 |  | 0.2576 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 584 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3483 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4241 |  | 2000.7 | 2000.3 |  | 2004.1 |  | 0.2576 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.5
15 | 585 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3485 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4241 |  | 2000.7 | 2000.6 |  | 2003.5 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 586 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3485 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4229 |  | 1999.4 | 1998.3 |  | 2001.8 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 587 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3486 |  | 47.2 | [5 empty] | 0.4229 |  | 2000.2 | 1999.5 |  | 2002.2 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 588 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3486 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4224 |  | 1999.4 | 1998.5 |  | 2001.2 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.7
15 | 589 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3487 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4224 |  | 2001.3 | 2002.3 |  | 2002.1 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.7
15 | 590 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3487 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4219 |  | 1999.2 | 2000.4 |  | 2000.1 |  | 0.2573 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 591 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3483 |  | 47.3 | [5 empty] | 0.4219 |  | 1997 | 1998.1 |  | 1997.7 |  | 0.257 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 592 | 76.3 | nan | nan | 76.1 | nan | nan | nan | 0.3483 | nan | 47.4 | 44.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4228 | 65.7 | 1995.2 | 1997.1 | 69.4 | 1996.8 | nan | 0.257 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.5 | 22.4 | nan | 71.7
15 | 593 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3478 |  | 47.4 | [5 empty] | 0.4228 |  | 1995.6 | 1997.5 |  | 1998 |  | 0.2565 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 594 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3478 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4227 |  | 1996.5 | 1998.2 |  | 1999.6 |  | 0.2565 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 595 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3471 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4227 |  | 1997.8 | 1999.9 |  | 2001.1 |  | 0.2561 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 596 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3471 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4228 |  | 1995.1 | 1996.1 |  | 1996.2 |  | 0.2561 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 597 | 76.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3468 |  | 47.5 | [5 empty] | 0.4228 |  | 1998.6 | 2000.8 |  | 2001.1 |  | 0.2561 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 598 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3468 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2000.9 | 2002.7 |  | 2002.9 |  | 0.2561 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 599 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3468 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2000.8 | 2003.2 |  | 2002.8 |  | 0.2561 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 600 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3468 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4215 |  | 2002.3 | 2004.6 |  | 2003.7 |  | 0.2559 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 601 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3467 |  | 47.6 | [5 empty] | 0.4215 |  | 2002.1 | 2004.8 |  | 2003.4 |  | 0.2559 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 602 | 76.4 | nan | nan | 76.2 | nan | nan | nan | 0.3467 | nan | 47.7 | 45 | nan | nan | nan | nan | 0.4215 | 65.8 | 1999.9 | 2002.3 | 69.4 | 2001.9 | nan | 0.2554 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.7 | 22.4 | nan | 71.7
15 | 603 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3462 |  | 47.7 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2002.9 | 2004.9 |  | 2004.1 |  | 0.2554 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 604 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3462 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2002.6 | 2004.3 |  | 2003.6 |  | 0.2553 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 605 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3458 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4212 |  | 2002.1 | 2002.5 |  | 2003 |  | 0.2553 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 606 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3458 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4212 |  | 2005.1 | 2005 |  | 2005.9 |  | 0.255 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 607 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3454 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4211 |  | 2002.9 | 2002.7 |  | 2004.1 |  | 0.255 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 608 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3454 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4211 |  | 2002.1 | 2001.9 |  | 2004.3 |  | 0.2549 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 609 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3455 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2002.9 | 2003.2 |  | 2004 |  | 0.2549 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 610 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3455 |  | 47.8 | [5 empty] | 0.4216 |  | 2001.8 | 2001.9 |  | 2003.9 |  | 0.2547 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 611 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3458 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2003.2 | 2003.9 |  | 2004.2 |  | 0.2547 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 612 | 76.4 | nan | nan | 76.3 | nan | nan | nan | 0.3458 | nan | 47.9 | 45.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4198 | 65.8 | 2004 | 2005.3 | 69.5 | 2005.7 | nan | 0.2544 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.8 | 22.4 | nan | 71.7
15 | 613 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.346 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.421 |  | 2000.8 | 2003 |  | 2002.4 |  | 0.2544 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 614 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.346 |  | 47.9 | [5 empty] | 0.421 |  | 2003.2 | 2005.1 |  | 2005 |  | 0.2544 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.7
15 | 615 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3455 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4208 |  | 2004.2 | 2005.4 |  | 2005.5 |  | 0.2544 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.7
15 | 616 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3455 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4208 |  | 1999.6 | 2001.3 |  | 2002 |  | 0.2544 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 617 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3451 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4212 |  | 2001.3 | 2002.5 |  | 2002.3 |  | 0.254 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 618 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3448 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4212 |  | 2001.6 | 2003.1 |  | 2003.5 |  | 0.254 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 619 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3448 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4214 |  | 2000.5 | 2000.3 |  | 2001.3 |  | 0.2538 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 620 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3445 |  | 48.1 | [5 empty] | 0.4214 |  | 2003.4 | 2003.8 |  | 2005.4 |  | 0.2538 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 621 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3445 |  | 48.2 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2005 | 2005.3 |  | 2005.7 |  | 0.2536 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 622 | 76.6 | nan | nan | 76.3 | nan | nan | nan | 0.3448 | nan | 48.2 | 45.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4198 | 65.9 | 2004.5 | 2006.4 | 69.6 | 2005.6 | nan | 0.2536 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.8 | 22.4 | nan | 71.8
15 | 623 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3448 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2000.9 | 2002.6 |  | 2001.6 |  | 0.2537 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 624 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3451 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2002 | 2003.6 |  | 2003 |  | 0.2537 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 625 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3451 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2002 | 2003.4 |  | 2003.8 |  | 0.2531 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 626 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3448 |  | 48.3 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2004.4 | 2006.3 |  | 2006.1 |  | 0.2531 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 627 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3448 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4198 |  | 2002.3 | 2003.8 |  | 2004.9 |  | 0.2526 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 628 | 76.7 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3442 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4201 |  | 2001.1 | 2004.8 |  | 2005.1 |  | 0.2526 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 629 | 76.7 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3442 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4201 |  | 2001.1 | 2003.5 |  | 2003.6 |  | 0.2525 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.8
15 | 630 | 76.7 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3437 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4198 |  | 1998.9 | 2001.9 |  | 2003.9 |  | 0.2525 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 631 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3437 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4198 |  | 1998.5 | 2001.7 |  | 2002.5 |  | 0.2523 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 632 | 76.7 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.3432 | nan | 48.4 | 45.7 | nan | nan | nan | nan | 0.4196 | 65.9 | 1998.6 | 2000.4 | 69.6 | 2001.7 | nan | 0.2523 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.9 | 22.3 | nan | 71.9
15 | 633 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3432 |  | 48.4 | [5 empty] | 0.4196 |  | 1998 | 2001.4 |  | 2001.5 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.9
15 | 634 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3434 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.4184 |  | 2001.1 | 2005.6 |  | 2004.4 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 635 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3434 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.4184 |  | 1999.9 | 2005.2 |  | 2003.5 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 636 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3436 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.4174 |  | 2001 | 2005.9 |  | 2004.2 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 637 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3436 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.4174 |  | 1999.8 | 2004.7 |  | 2002.3 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 638 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3439 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.417 |  | 1998.6 | 2002.4 |  | 2001.3 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 639 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3439 |  | 48.5 | [5 empty] | 0.417 |  | 2001.5 | 2006.3 |  | 2005.3 |  | 0.2521 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 640 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3435 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.4177 |  | 1999.5 | 2004 |  | 2003.5 |  | 0.2518 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 641 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3435 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.4177 |  | 2000.1 | 2004.4 |  | 2004.8 |  | 0.2518 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 642 | 76.7 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.3429 | nan | 48.6 | 45.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4179 | 65.9 | 2000 | 2004.1 | 69.6 | 2004.5 | nan | 0.2515 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.9 | 22.4 | nan | 71.9
15 | 643 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3429 |  | 48.6 | [5 empty] | 0.4179 |  | 1997.4 | 2001.9 |  | 2002.4 |  | 0.2515 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 644 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3425 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.4179 |  | 1999.9 | 2005.1 |  | 2006 |  | 0.2515 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 645 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3425 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.4179 |  | 2004.5 | 2008.5 |  | 2008.5 |  | 0.2515 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 646 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.417 |  | 1998.3 | 2002.3 |  | 2003.6 |  | 0.2516 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.9
15 | 647 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.417 |  | 1999.5 | 2003 |  | 2003.7 |  | 0.2516 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.9
15 | 648 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3424 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.4155 |  | 1999.7 | 2004.6 |  | 2003.9 |  | 0.2514 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 649 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3424 |  | 48.7 | [5 empty] | 0.4155 |  | 1998.3 | 2003.4 |  | 2003.4 |  | 0.2514 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 650 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.4155 |  | 1999.9 | 2006.2 |  | 2005.1 |  | 0.2512 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.8
15 | 651 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3426 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.416 |  | 1996.4 | 2003.5 |  | 2002.8 |  | 0.2512 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 652 | 76.7 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.342 | nan | 48.8 | 46 | nan | nan | nan | nan | 0.416 | 66 | 2000.2 | 2007.1 | 69.7 | 2006.2 | nan | 0.2508 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66 | 22.4 | nan | 71.9
15 | 653 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.342 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.4164 |  | 1998.6 | 2004.5 |  | 2003.8 |  | 0.2508 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 654 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3414 |  | 48.8 | [5 empty] | 0.4164 |  | 2000.9 | 2006.3 |  | 2004.8 |  | 0.2508 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 655 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3414 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4163 |  | 1999.5 | 2004 |  | 2003.4 |  | 0.2505 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 656 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.341 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4163 |  | 2001.4 | 2005.7 |  | 2005 |  | 0.2505 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 657 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3407 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4167 |  | 2000.4 | 2005.1 |  | 2005.1 |  | 0.2505 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 658 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3407 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4167 |  | 2001.8 | 2006.1 |  | 2007.1 |  | 0.2505 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 659 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3411 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4155 |  | 2002.2 | 2005.6 |  | 2006.3 |  | 0.2502 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.9
15 | 660 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3411 |  | 48.9 | [5 empty] | 0.4155 |  | 2000.4 | 2006.1 |  | 2005.8 |  | 0.2502 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 71.9
15 | 661 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3415 |  | 49 | [5 empty] | 0.4147 |  | 1999.9 | 2005.5 |  | 2004.9 |  | 0.2501 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 662 | 76.7 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3415 | nan | 49 | 46.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4147 | 65.9 | 2003.4 | 2008.6 | 69.7 | 2008.5 | nan | 0.2501 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.9 | 22.4 | nan | 71.9
15 | 663 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3415 |  | 49 | [5 empty] | 0.4151 |  | 2004.3 | 2009.9 |  | 2009.1 |  | 0.2498 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 664 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3415 |  | 49 | [5 empty] | 0.4151 |  | 2003.7 | 2008.9 |  | 2008.9 |  | 0.2498 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 665 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3412 |  | 49 | [5 empty] | 0.4156 |  | 2001.2 | 2006.5 |  | 2006.3 |  | 0.2499 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 666 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3412 |  | 49 | [5 empty] | 0.4156 |  | 2003.4 | 2009.3 |  | 2008.8 |  | 0.2499 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 71.9
15 | 667 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3403 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4152 |  | 2003.7 | 2009.1 |  | 2010.2 |  | 0.2496 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.9
15 | 668 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3403 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4152 |  | 2004.4 | 2008.2 |  | 2008.5 |  | 0.2496 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 71.9
15 | 669 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.34 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4155 |  | 2004.4 | 2008.2 |  | 2008.6 |  | 0.2496 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 670 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.34 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4155 |  | 2004.4 | 2009.2 |  | 2008.8 |  | 0.2496 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 671 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3399 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.415 |  | 2005.4 | 2010 |  | 2009.8 |  | 0.2492 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 672 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3399 | nan | 49.2 | 46.4 | nan | nan | nan | nan | 0.415 | 66 | 2005.4 | 2010.7 | 69.7 | 2010.2 | nan | 0.2492 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66 | 22.4 | nan | 72
15 | 673 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3399 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.415 |  | 2006.5 | 2011.2 |  | 2011.5 |  | 0.2492 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 674 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3399 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4145 |  | 2004.2 | 2009.8 |  | 2008.3 |  | 0.2492 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 675 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.34 |  | 49.2 | [5 empty] | 0.4145 |  | 2006.6 | 2011.2 |  | 2010.5 |  | 0.2492 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 676 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.34 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.4141 |  | 2004.6 | 2009.9 |  | 2009.2 |  | 0.2489 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 677 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3403 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.4141 |  | 2006 | 2011.2 |  | 2010.5 |  | 0.2489 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 678 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3403 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.415 |  | 2004.5 | 2008.6 |  | 2008.3 |  | 0.249 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 679 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3397 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.415 |  | 2002.1 | 2006.5 |  | 2007.3 |  | 0.249 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 680 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3397 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.4146 |  | 2006.2 | 2009.7 |  | 2011 |  | 0.2486 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 681 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.339 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.4146 |  | 2006 | 2009.9 |  | 2010.7 |  | 0.2486 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 682 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.339 | nan | 49.3 | 46.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4143 | 66 | 2005.1 | 2009.8 | 69.9 | 2009.2 | nan | 0.2481 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.4 | nan | 72
15 | 683 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.339 |  | 49.3 | [5 empty] | 0.4143 |  | 2005.7 | 2010.7 |  | 2009.6 |  | 0.2481 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 684 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.339 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4137 |  | 2004.6 | 2010.9 |  | 2008.7 |  | 0.2482 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 685 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3392 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4137 |  | 2006.7 | 2012.8 |  | 2011 |  | 0.2482 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 686 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3392 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4143 |  | 2005.8 | 2011.7 |  | 2010.3 |  | 0.2481 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 687 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3387 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4143 |  | 2008.1 | 2013.9 |  | 2012.9 |  | 0.2481 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 688 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3387 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4141 |  | 2006.7 | 2012.1 |  | 2010.4 |  | 0.2476 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 689 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3382 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4141 |  | 2004.3 | 2010.2 |  | 2008.3 |  | 0.2476 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 690 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3382 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4143 |  | 2004.9 | 2010.5 |  | 2007.4 |  | 0.2476 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 691 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3378 |  | 49.4 | [5 empty] | 0.4143 |  | 2005.7 | 2012 |  | 2010.2 |  | 0.2474 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 692 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3378 | nan | 49.5 | 46.7 | nan | nan | nan | nan | 0.414 | 66.1 | 2004.5 | 2009.8 | 70 | 2008.5 | nan | 0.2474 | 26.2 | nan | 31.8 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.3 | nan | 72
15 | 693 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3375 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.414 |  | 2007.2 | 2012.2 |  | 2012.2 |  | 0.2474 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 694 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3375 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4133 |  | 2006.4 | 2010.6 |  | 2011.4 |  | 0.2474 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 695 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3371 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4133 |  | 2005.8 | 2010 |  | 2010.6 |  | 0.2473 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 696 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3373 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4124 |  | 2007.4 | 2011.8 |  | 2012.1 |  | 0.2473 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 697 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3373 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4124 |  | 2006.9 | 2011.7 |  | 2011.9 |  | 0.2472 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 698 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3372 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4124 |  | 2005.5 | 2010 |  | 2011 |  | 0.2472 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72
15 | 699 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3372 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2006 | 2011.2 |  | 2011.8 |  | 0.2472 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 700 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3371 |  | 49.5 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2004 | 2008.1 |  | 2010.2 |  | 0.2472 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 701 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3371 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4129 |  | 2005.4 | 2008.9 |  | 2011 |  | 0.247 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72
15 | 702 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3368 | nan | 49.6 | 46.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4129 | 66.1 | 2006.9 | 2010.8 | 70 | 2013.5 | nan | 0.247 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.3 | nan | 72.1
15 | 703 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3368 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4131 |  | 2008.4 | 2011.5 |  | 2014 |  | 0.2468 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 704 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3364 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4131 |  | 2005.9 | 2009.7 |  | 2011.4 |  | 0.2468 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 705 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3364 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4129 |  | 2003.8 | 2007 |  | 2008.2 |  | 0.2464 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 706 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3364 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4129 |  | 2004.8 | 2008 |  | 2010.3 |  | 0.2464 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 707 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3364 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4121 |  | 2009.5 | 2014.5 |  | 2014.5 |  | 0.2463 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 708 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3365 |  | 49.6 | [5 empty] | 0.4121 |  | 2006.5 | 2010.8 |  | 2011.7 |  | 0.2463 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 709 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3365 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4119 |  | 2007.4 | 2013.8 |  | 2013.1 |  | 0.2463 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 710 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3363 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4119 |  | 2007.3 | 2014.3 |  | 2012.7 |  | 0.2463 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 711 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3363 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4121 |  | 2005.1 | 2011 |  | 2009.3 |  | 0.2463 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 712 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3361 | nan | 49.7 | 46.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4121 | 66.1 | 2008.1 | 2013.7 | 70 | 2012.2 | nan | 0.2463 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.3 | nan | 72.1
15 | 713 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3361 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2004.1 | 2010.4 |  | 2010.3 |  | 0.2463 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 714 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3357 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2004.8 | 2011.9 |  | 2009.9 |  | 0.2457 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 715 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3357 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4111 |  | 2007.4 | 2013.5 |  | 2013 |  | 0.2457 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 716 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3355 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4111 |  | 2004.4 | 2009 |  | 2010.8 |  | 0.2458 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 717 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3355 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2007.3 | 2011.5 |  | 2013 |  | 0.2458 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 718 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4118 |  | 2006 | 2010.4 |  | 2012.4 |  | 0.2456 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 719 | 76.9 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.4111 |  | 2007.9 | 2011.2 |  | 2013.2 |  | 0.2456 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 720 | 76.9 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4111 |  | 2010.7 | 2014.5 |  | 2015.2 |  | 0.2456 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 721 | 76.9 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3352 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4111 |  | 2007.7 | 2012.6 |  | 2013 |  | 0.2456 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.1
15 | 722 | 76.9 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3357 | nan | 49.8 | 47.1 | nan | nan | nan | nan | 0.4105 | 66.2 | 2008.9 | 2015.2 | 70 | 2015.4 | nan | 0.2453 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.2 | 22.3 | nan | 72.1
15 | 723 | 76.9 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3357 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4105 |  | 2011.4 | 2016.7 |  | 2017.4 |  | 0.2453 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 724 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3354 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4114 |  | 2010.3 | 2016.1 |  | 2016.3 |  | 0.2452 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 725 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3354 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4114 |  | 2009.6 | 2015.8 |  | 2016.9 |  | 0.2452 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 726 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.335 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4108 |  | 2007.3 | 2014.2 |  | 2014.3 |  | 0.2451 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 727 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.335 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4108 |  | 2007.4 | 2015 |  | 2015 |  | 0.2451 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 728 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3345 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4107 |  | 2006.9 | 2012.9 |  | 2015.3 |  | 0.2451 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.1
15 | 729 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3345 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.4107 |  | 2008.9 | 2013.8 |  | 2015.4 |  | 0.2447 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 730 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3341 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4108 |  | 2009.2 | 2012.3 |  | 2014.6 |  | 0.2447 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 731 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3341 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4108 |  | 2011 | 2013.6 |  | 2015.6 |  | 0.2444 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 732 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3339 | nan | 49.9 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.4101 | 66.2 | 2009.3 | 2012.9 | 70.1 | 2014.4 | nan | 0.2444 | 26.2 | nan | 31.8 | nan | nan | nan | 66.2 | 22.4 | nan | 72.3
15 | 733 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3339 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4101 |  | 2008.8 | 2012.7 |  | 2015.5 |  | 0.2441 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 72.3
15 | 734 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3339 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4092 |  | 2009.8 | 2014.4 |  | 2015.8 |  | 0.2441 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 735 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3342 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4092 |  | 2009.1 | 2014 |  | 2015.5 |  | 0.244 | 26 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 736 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3342 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4096 |  | 2010 | 2015.6 |  | 2016.1 |  | 0.244 | 26 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 737 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3339 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4096 |  | 2009 | 2015.3 |  | 2016.4 |  | 0.2439 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 738 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3339 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4096 |  | 2010.9 | 2015.3 |  | 2017 |  | 0.2439 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 739 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3336 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4096 |  | 2012.5 | 2017.8 |  | 2018 |  | 0.2437 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 740 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3336 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4086 |  | 2010.7 | 2015.5 |  | 2015.8 |  | 0.2437 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 741 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3329 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.4086 |  | 2011 | 2015.2 |  | 2016.4 |  | 0.2435 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 742 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3329 | nan | 49.9 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.4096 | 66.2 | 2013.2 | 2016.5 | 70.1 | 2017.2 | nan | 0.2435 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.3 | nan | 72.3
15 | 743 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3323 |  | 50 | [5 empty] | 0.4096 |  | 2013 | 2015.5 |  | 2016.3 |  | 0.2434 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 744 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3323 |  | 50 | [5 empty] | 0.4092 |  | 2014.8 | 2018.7 |  | 2018.9 |  | 0.2434 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 745 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3322 |  | 50 | [5 empty] | 0.4092 |  | 2015 | 2019.7 |  | 2019.1 |  | 0.2434 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 746 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3322 |  | 50 | [5 empty] | 0.4092 |  | 2016.1 | 2019.7 |  | 2019.9 |  | 0.2432 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 747 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3324 |  | 50 | [5 empty] | 0.4076 |  | 2015.6 | 2020.1 |  | 2020.2 |  | 0.2432 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 748 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3324 |  | 50 | [5 empty] | 0.4076 |  | 2016.4 | 2020.1 |  | 2019.2 |  | 0.2431 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 749 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3319 |  | 50 | [5 empty] | 0.4084 |  | 2017.9 | 2020 |  | 2020 |  | 0.2431 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 750 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3319 |  | 50 | [5 empty] | 0.4084 |  | 2020.6 | 2024.2 |  | 2022.5 |  | 0.2428 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 751 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3315 |  | 50 | [5 empty] | 0.4079 |  | 2016.2 | 2020.1 |  | 2019.1 |  | 0.2428 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 752 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3315 | nan | 50 | 47.4 | nan | nan | nan | nan | 0.4079 | 66.4 | 2017.5 | 2021.6 | 70.2 | 2020.3 | nan | 0.2423 | 26 | nan | 31.8 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.3 | nan | 72.4
15 | 753 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.408 |  | 2016.3 | 2020.6 |  | 2021.4 |  | 0.2423 | 26 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 754 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.408 |  | 2016.6 | 2021.6 |  | 2021.8 |  | 0.242 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 755 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4086 |  | 2016.4 | 2020.1 |  | 2020.6 |  | 0.242 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 756 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4086 |  | 2016.8 | 2020.3 |  | 2020.8 |  | 0.2418 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 757 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3314 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4077 |  | 2016.6 | 2020.8 |  | 2020.9 |  | 0.2418 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 758 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3314 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4077 |  | 2014.8 | 2018.6 |  | 2019.8 |  | 0.242 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 759 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3316 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4073 |  | 2014.3 | 2018.1 |  | 2019.9 |  | 0.242 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 760 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3316 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4073 |  | 2016.6 | 2020.7 |  | 2022.4 |  | 0.2418 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 761 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3318 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.407 |  | 2017.7 | 2022.4 |  | 2023.8 |  | 0.2418 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 762 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3318 | nan | 50.1 | 47.4 | nan | nan | nan | nan | 0.407 | 66.4 | 2016.5 | 2022.3 | 70.2 | 2022.6 | nan | 0.2417 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.3 | nan | 72.4
15 | 763 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4069 |  | 2019.6 | 2024.5 |  | 2026 |  | 0.2417 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 764 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.331 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4069 |  | 2017.4 | 2021.7 |  | 2023.7 |  | 0.2417 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 765 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3304 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.4071 |  | 2003.9 | 2006.3 |  | 2010.3 |  | 0.2413 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 766 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3304 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4071 |  | 2005.7 | 2009.1 |  | 2010.4 |  | 0.2413 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 767 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3301 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4078 |  | 2003.3 | 2006.9 |  | 2008.4 |  | 0.2411 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 768 | 77.3 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3301 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4078 |  | 2003.6 | 2007.5 |  | 2007.8 |  | 0.2411 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 769 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3299 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4065 |  | 2006.5 | 2011.3 |  | 2010.3 |  | 0.2411 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 770 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3299 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4065 |  | 2005.5 | 2010.7 |  | 2009.9 |  | 0.2411 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 771 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.33 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4065 |  | 2005.1 | 2008.9 |  | 2008.7 |  | 0.241 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.4
15 | 772 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.33 | nan | 50.3 | 47.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4061 | 66.4 | 2005.7 | 2009.8 | 70.2 | 2008.9 | nan | 0.241 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.1 | nan | 72.4
15 | 773 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3303 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4061 |  | 2004.9 | 2009.7 |  | 2009 |  | 0.2409 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 774 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3303 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4066 |  | 2005.4 | 2010.6 |  | 2009.2 |  | 0.2409 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 775 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3303 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4066 |  | 2004.2 | 2010.1 |  | 2008.8 |  | 0.2407 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 776 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3301 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4066 |  | 2007.3 | 2014 |  | 2013.3 |  | 0.2407 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 777 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3301 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4066 |  | 2005.7 | 2012.6 |  | 2012.9 |  | 0.2405 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 778 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3299 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.407 |  | 2005.4 | 2010.6 |  | 2012.2 |  | 0.2405 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 779 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3299 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.407 |  | 2004.9 | 2009.5 |  | 2011 |  | 0.2404 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 780 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3294 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4069 |  | 2006.2 | 2011.2 |  | 2011.8 |  | 0.2404 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 781 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3294 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4069 |  | 2005.1 | 2009.6 |  | 2011.6 |  | 0.2402 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 782 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3297 | nan | 50.3 | 47.5 | nan | nan | nan | nan | 0.4059 | 66.2 | 2007.4 | 2011.4 | 70.1 | 2013.4 | nan | 0.2402 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.1 | nan | 72.4
15 | 783 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3297 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4059 |  | 2009.2 | 2013.1 |  | 2015.6 |  | 0.2402 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 784 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.33 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4057 |  | 2009.2 | 2013.1 |  | 2016.8 |  | 0.2403 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 785 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.33 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4057 |  | 2008.1 | 2012.6 |  | 2015.2 |  | 0.2403 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 786 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.33 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.406 |  | 2007.4 | 2013.9 |  | 2015.8 |  | 0.2402 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 787 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.33 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.406 |  | 2007.6 | 2013.3 |  | 2015.2 |  | 0.2402 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 788 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3295 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4061 |  | 2009 | 2014.1 |  | 2014.8 |  | 0.24 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 789 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3295 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4061 |  | 2010.4 | 2015.1 |  | 2016.1 |  | 0.24 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 790 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3292 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.4062 |  | 2010.5 | 2013.8 |  | 2016.6 |  | 0.2398 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 791 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3292 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4062 |  | 2011 | 2015.2 |  | 2017.6 |  | 0.2398 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 792 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3284 | nan | 50.4 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.4062 | 66.2 | 2010.9 | 2014.5 | 70.2 | 2016.9 | nan | 0.2394 | 26 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.3 | nan | 72.3
15 | 793 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3284 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4062 |  | 2011.1 | 2015.9 |  | 2017.5 |  | 0.2394 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 794 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3282 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4062 |  | 2010.5 | 2017.2 |  | 2018.5 |  | 0.2394 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 72.3
15 | 795 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3282 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4053 |  | 2010.4 | 2017 |  | 2017 |  | 0.2394 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 796 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4053 |  | 2011.3 | 2018 |  | 2017.3 |  | 0.2396 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 797 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4053 |  | 2012.3 | 2019 |  | 2018.5 |  | 0.2396 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 798 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4053 |  | 2012.8 | 2018.6 |  | 2018.9 |  | 0.2395 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 799 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4054 |  | 2015.1 | 2020.6 |  | 2021.5 |  | 0.2395 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 800 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3283 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4054 |  | 2013.9 | 2018.8 |  | 2019.6 |  | 0.2393 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 801 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3283 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4054 |  | 2013.8 | 2018.7 |  | 2020.3 |  | 0.2393 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 802 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3277 | nan | 50.4 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.4054 | 66.2 | 2012.6 | 2016.6 | 70.2 | 2019.3 | nan | 0.2393 | 26 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 66.4 | 22.1 | nan | 72.3
15 | 803 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3277 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4056 |  | 2016.4 | 2020.4 |  | 2021.8 |  | 0.2388 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 804 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3273 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4056 |  | 2015.3 | 2018.7 |  | 2019.6 |  | 0.2388 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 805 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3273 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4051 |  | 2007.8 | 2011.7 |  | 2011.7 |  | 0.2388 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.4
15 | 806 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4051 |  | 2005 | 2009.7 |  | 2008.8 |  | 0.2388 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 807 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2003.3 | 2008.7 |  | 2007.7 |  | 0.2387 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 808 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2004.2 | 2009.5 |  | 2009.1 |  | 0.2387 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 809 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2005.6 | 2011.1 |  | 2010.8 |  | 0.2389 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 810 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.328 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.404 |  | 2003.3 | 2009.7 |  | 2009.8 |  | 0.2389 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 811 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.328 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4044 |  | 2003.7 | 2010.6 |  | 2011.2 |  | 0.2388 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 812 | 77.2 | nan | nan | 76.9 | nan | nan | nan | 0.3278 | nan | 50.4 | 47.7 | nan | nan | nan | nan | 0.4044 | 66.2 | 2006.4 | 2013.7 | 70.2 | 2014.2 | nan | 0.2388 | 25.9 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 66.4 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 813 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4045 |  | 2008.9 | 2014 |  | 2016.1 |  | 0.2384 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 814 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4045 |  | 2004.3 | 2010.1 |  | 2013.5 |  | 0.2384 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 815 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3272 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4049 |  | 2008.1 | 2013.7 |  | 2016.4 |  | 0.2383 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 816 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3272 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4049 |  | 2008.7 | 2014.1 |  | 2017.7 |  | 0.2383 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 817 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4047 |  | 2007.8 | 2014.1 |  | 2017 |  | 0.2382 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 818 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4047 |  | 2009.2 | 2014.8 |  | 2017.3 |  | 0.2382 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 819 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3278 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4047 |  | 2008.9 | 2014.8 |  | 2016 |  | 0.2382 | 25.9 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 820 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3278 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4031 |  | 2007.4 | 2013.6 |  | 2014.4 |  | 0.2381 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 821 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3283 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.4031 |  | 2008.1 | 2014.4 |  | 2015.4 |  | 0.2381 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 822 | 77.2 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3283 | nan | 50.5 | 47.7 | nan | nan | nan | nan | 0.403 | 66.2 | 2009.9 | 2015.5 | 70.1 | 2016.4 | nan | 0.2381 | 25.9 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 823 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.403 |  | 2009.3 | 2016.5 |  | 2017.5 |  | 0.2381 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 824 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3287 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.404 |  | 2007.8 | 2014.3 |  | 2016.4 |  | 0.238 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 825 | 77.2 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.3283 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.404 |  | 2007 | 2014.1 |  | 2016.1 |  | 0.238 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 826 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3283 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4043 |  | 2007.7 | 2013.7 |  | 2016.5 |  | 0.2377 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 827 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3278 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4043 |  | 2007.3 | 2012.2 |  | 2014.6 |  | 0.2377 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 828 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3278 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4042 |  | 2007.2 | 2012.4 |  | 2014.4 |  | 0.2376 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 829 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3273 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4042 |  | 2008.1 | 2012.9 |  | 2016.2 |  | 0.2376 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 830 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3273 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4035 |  | 2007.8 | 2012 |  | 2015.4 |  | 0.2377 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 831 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3274 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4035 |  | 2005.6 | 2011.1 |  | 2013.6 |  | 0.2377 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 832 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3274 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4029 | 66.2 | 2007.8 | 2011.3 | 70.1 | 2014.5 | nan | 0.2376 | 26 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 833 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4029 |  | 2006.1 | 2011.7 |  | 2013.7 |  | 0.2376 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 834 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3276 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4037 |  | 2005 | 2009.3 |  | 2012.4 |  | 0.2377 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.3
15 | 835 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3277 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4037 |  | 2006.6 | 2011.9 |  | 2014 |  | 0.2377 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.3
15 | 836 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3277 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4035 |  | 2001.6 | 2006.8 |  | 2008.9 |  | 0.2376 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 837 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3274 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4035 |  | 2004.4 | 2010.3 |  | 2011.3 |  | 0.2376 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 838 | 77.2 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3274 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4034 |  | 2005.3 | 2011.4 |  | 2012.1 |  | 0.2376 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 839 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4034 |  | 2003.2 | 2008.3 |  | 2010.5 |  | 0.2374 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 840 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3271 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4034 |  | 2006.4 | 2012.2 |  | 2014.1 |  | 0.2374 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 841 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3267 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4034 |  | 2008.9 | 2014.4 |  | 2016.3 |  | 0.2374 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 842 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3267 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4034 | 66.2 | 2006.2 | 2013.3 | 70.1 | 2014.8 | nan | 0.2374 | 25.9 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 843 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3264 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4026 |  | 2005.7 | 2012.8 |  | 2013.9 |  | 0.2373 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 844 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3264 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4026 |  | 2007.7 | 2014.5 |  | 2015.8 |  | 0.2373 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 845 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3263 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4021 |  | 2007.8 | 2013.7 |  | 2016 |  | 0.2372 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 846 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3263 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4021 |  | 2007.3 | 2013 |  | 2016.3 |  | 0.2372 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 847 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3265 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4021 |  | 2009.7 | 2015.4 |  | 2018.8 |  | 0.2371 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 848 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3265 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4021 |  | 2009.3 | 2015.2 |  | 2017.3 |  | 0.2371 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 849 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3258 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4017 |  | 2008.4 | 2014.6 |  | 2017.6 |  | 0.237 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 850 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3258 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4017 |  | 2007.9 | 2013.8 |  | 2016.7 |  | 0.237 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 851 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3256 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.4022 |  | 2003.8 | 2009.7 |  | 2012.7 |  | 0.2365 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 852 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3252 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4022 | 66.2 | 2010.9 | 2016 | 70.1 | 2019.2 | nan | 0.2365 | 25.9 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 853 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3252 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4027 |  | 2006.7 | 2011.9 |  | 2015.9 |  | 0.2367 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 854 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4027 |  | 2007 | 2012.2 |  | 2015.2 |  | 0.2367 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 855 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4015 |  | 2007.3 | 2012.5 |  | 2015.7 |  | 0.2366 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.3
15 | 856 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3252 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4015 |  | 2009.1 | 2014.9 |  | 2017.5 |  | 0.2366 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 857 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3252 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4007 |  | 2010.5 | 2015.2 |  | 2019.4 |  | 0.2366 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 858 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3254 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4007 |  | 2009 | 2013.7 |  | 2017.8 |  | 0.2365 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 859 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3254 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4016 |  | 2007.5 | 2013 |  | 2017 |  | 0.2365 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 860 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3253 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4016 |  | 2006 | 2011.9 |  | 2014.6 |  | 0.2366 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 861 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3253 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4019 |  | 2007.4 | 2013.3 |  | 2016.4 |  | 0.2366 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 862 | 77.1 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.3252 | nan | 50.6 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.4019 | 66.1 | 2008.4 | 2014.3 | 70.1 | 2017.5 | nan | 0.2365 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 863 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3252 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4016 |  | 2005.5 | 2010.6 |  | 2014.4 |  | 0.2365 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 864 | 77.1 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.3249 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4016 |  | 2007 | 2012.3 |  | 2016.1 |  | 0.2363 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 865 | 77.1 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3249 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4012 |  | 2006.3 | 2011 |  | 2014.9 |  | 0.2363 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 866 | 77.1 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3247 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4012 |  | 2008 | 2012.2 |  | 2015.9 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 867 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3247 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4012 |  | 2010.6 | 2015.9 |  | 2018.5 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 868 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2009.6 | 2014.7 |  | 2018.2 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 869 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2010.7 | 2014.1 |  | 2017.4 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 870 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4005 |  | 2009.4 | 2013.2 |  | 2015.7 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 871 | 77.1 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4005 |  | 2009.5 | 2013.3 |  | 2016.9 |  | 0.236 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 872 | 77.1 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.325 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4003 | 66.1 | 2007.7 | 2011.9 | 70 | 2015.3 | nan | 0.236 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 873 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.325 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4003 |  | 2008.5 | 2013.3 |  | 2016.6 |  | 0.236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 874 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3247 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4003 |  | 2010.2 | 2016.3 |  | 2018.7 |  | 0.236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 875 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3247 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4003 |  | 2009.9 | 2015.7 |  | 2018.2 |  | 0.236 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 876 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3243 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.401 |  | 2009.7 | 2015.2 |  | 2018.9 |  | 0.236 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 877 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3243 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.401 |  | 2008.5 | 2014.1 |  | 2018.6 |  | 0.2358 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 878 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4011 |  | 2008.2 | 2011.9 |  | 2017.6 |  | 0.2358 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 879 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4011 |  | 2009.3 | 2013.9 |  | 2017.8 |  | 0.2357 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 880 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4 |  | 2011.5 | 2017.6 |  | 2020.4 |  | 0.2357 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 881 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4 |  | 2010 | 2016 |  | 2018.7 |  | 0.2356 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72.1
15 | 882 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3243 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4002 | 66.1 | 2014.2 | 2019.8 | 70 | 2022.5 | nan | 0.2356 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 883 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3243 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4002 |  | 2012.6 | 2018.2 |  | 2020.5 |  | 0.2356 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 884 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3245 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2007.8 | 2013.3 |  | 2015.7 |  | 0.2356 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 885 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3245 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4006 |  | 2012.1 | 2016.6 |  | 2019.1 |  | 0.2354 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 886 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3241 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4004 |  | 2011.7 | 2016.5 |  | 2018.2 |  | 0.2354 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 887 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3241 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4004 |  | 2008 | 2013.7 |  | 2016.2 |  | 0.2354 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 888 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3238 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4002 |  | 2006.2 | 2011.8 |  | 2015.3 |  | 0.2354 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 889 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3238 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4002 |  | 2008.1 | 2013.8 |  | 2017.2 |  | 0.2351 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 890 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3237 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4002 |  | 2008.1 | 2013.7 |  | 2016.4 |  | 0.2351 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 891 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.4 |  | 2009.5 | 2014.3 |  | 2017.1 |  | 0.2348 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 892 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3239 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.4 | 66.1 | 2006.6 | 2012 | 70 | 2014 | nan | 0.2348 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.3
15 | 893 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3998 |  | 2009 | 2013.4 |  | 2016.6 |  | 0.2348 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 894 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3239 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3998 |  | 2006.9 | 2010.9 |  | 2014.9 |  | 0.2351 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.3
15 | 895 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3241 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3995 |  | 2005.5 | 2010.6 |  | 2014.6 |  | 0.2351 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 896 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3241 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3995 |  | 2005.7 | 2011 |  | 2014.5 |  | 0.235 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 897 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3237 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3999 |  | 2000 | 2005.1 |  | 2009.3 |  | 0.235 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 898 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3237 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3999 |  | 2001.7 | 2008 |  | 2010.3 |  | 0.2348 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 899 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3232 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3997 |  | 2000.7 | 2005.7 |  | 2009 |  | 0.2348 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 900 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3232 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3997 |  | 1998 | 2002.2 |  | 2007.3 |  | 0.2345 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 901 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3227 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3998 |  | 2001.6 | 2005.4 |  | 2010.1 |  | 0.2345 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 902 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3227 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3998 | 66 | 2002.3 | 2006.2 | 70 | 2011.4 | nan | 0.2347 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 903 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3226 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3999 |  | 2004.9 | 2008.3 |  | 2013.4 |  | 0.2347 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 904 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3226 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3999 |  | 2005.7 | 2010.1 |  | 2013.8 |  | 0.2344 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 905 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3228 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3989 |  | 2006.9 | 2012.3 |  | 2016 |  | 0.2344 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 906 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3228 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3989 |  | 2007.1 | 2012.5 |  | 2017.4 |  | 0.2344 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 907 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3231 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3988 |  | 2005.6 | 2010.4 |  | 2014.6 |  | 0.2344 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 908 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3231 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3988 |  | 2005.5 | 2010 |  | 2015.8 |  | 0.2344 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 909 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3226 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3996 |  | 2005.2 | 2010.5 |  | 2014.7 |  | 0.2344 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 910 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3226 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3996 |  | 2006.5 | 2011.7 |  | 2015.6 |  | 0.2342 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 911 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3225 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3996 |  | 2006.5 | 2012.6 |  | 2014.7 |  | 0.2342 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 912 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3225 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3996 | 66.1 | 2004.7 | 2009.6 | 70 | 2012.4 | nan | 0.2342 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 913 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3221 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3989 |  | 2005.8 | 2012.1 |  | 2014.1 |  | 0.2341 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 914 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3221 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3989 |  | 2004.7 | 2010.7 |  | 2013 |  | 0.2341 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 915 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3216 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3989 |  | 2004.7 | 2010.7 |  | 2013.6 |  | 0.2339 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 916 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3216 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3984 |  | 2006.1 | 2012.9 |  | 2014.8 |  | 0.2339 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 917 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.322 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3984 |  | 2006.3 | 2011.9 |  | 2013.8 |  | 0.2338 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 918 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.322 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3975 |  | 2006.3 | 2010.7 |  | 2013.9 |  | 0.2338 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 919 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3223 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3975 |  | 2003.8 | 2009.6 |  | 2012.8 |  | 0.234 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 920 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3223 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3974 |  | 2003.8 | 2007.9 |  | 2011.8 |  | 0.234 | 25.7 |  | 31.6 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 921 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.322 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3974 |  | 2005.2 | 2010 |  | 2013.1 |  | 0.2335 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 922 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.322 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3971 | 66 | 2003.7 | 2010 | 70 | 2011 | nan | 0.2335 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 923 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3215 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3971 |  | 2006.4 | 2012.1 |  | 2013.2 |  | 0.2335 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 924 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3215 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3974 |  | 2006.9 | 2012.2 |  | 2014.7 |  | 0.2335 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 925 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.321 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3974 |  | 2004.9 | 2010.2 |  | 2013.7 |  | 0.2334 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 926 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.321 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3978 |  | 2002.5 | 2007.2 |  | 2011.2 |  | 0.2334 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 927 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3208 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3978 |  | 2004.2 | 2009.1 |  | 2013.3 |  | 0.2334 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 928 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3208 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3978 |  | 2006 | 2011.2 |  | 2013.7 |  | 0.2334 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 929 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.321 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3978 |  | 2006.2 | 2011.3 |  | 2013.2 |  | 0.2334 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 930 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3212 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3953 |  | 2004.4 | 2009.2 |  | 2011.1 |  | 0.2334 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 931 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3212 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3953 |  | 2005.8 | 2012.4 |  | 2013.5 |  | 0.2334 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 932 | 76.8 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3211 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3951 | 66 | 2006.4 | 2010.6 | 70 | 2013.3 | nan | 0.2332 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72
15 | 933 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3211 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3951 |  | 2006.9 | 2012 |  | 2014.5 |  | 0.2332 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 934 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3204 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3957 |  | 2004.2 | 2008.8 |  | 2011 |  | 0.2328 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 935 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3204 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3957 |  | 2004.8 | 2009.9 |  | 2010.9 |  | 0.2328 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 936 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3197 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.396 |  | 2006.4 | 2011 |  | 2012.5 |  | 0.2328 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 937 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3197 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.396 |  | 2006.5 | 2010.8 |  | 2013.1 |  | 0.2328 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 938 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3198 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.396 |  | 2007.4 | 2011.8 |  | 2014 |  | 0.2327 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 939 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3198 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3963 |  | 2003.4 | 2007.8 |  | 2009.9 |  | 0.2327 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 940 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.32 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3963 |  | 2007.1 | 2012.1 |  | 2013.6 |  | 0.2323 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 941 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.32 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3956 |  | 2008.1 | 2012.8 |  | 2014.5 |  | 0.2323 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 942 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3204 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3956 | 66 | 2006.6 | 2012.8 | 69.9 | 2014 | nan | 0.2324 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.1 | nan | 72
15 | 943 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3204 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3937 |  | 2008.6 | 2013.9 |  | 2015.3 |  | 0.2324 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 944 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3207 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3937 |  | 2008.7 | 2013.8 |  | 2015.4 |  | 0.2325 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 945 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3207 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3947 |  | 2008.6 | 2014.6 |  | 2016.5 |  | 0.2325 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 946 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3204 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3947 |  | 2008.2 | 2015.3 |  | 2017.4 |  | 0.2323 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 947 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3204 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3954 |  | 2007.3 | 2013.3 |  | 2015 |  | 0.2323 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 948 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3198 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3954 |  | 2002.6 | 2008.1 |  | 2010.9 |  | 0.2323 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 949 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3198 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3954 |  | 2002.8 | 2008 |  | 2012.8 |  | 0.2319 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 950 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3191 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3954 |  | 2004.3 | 2009.8 |  | 2014.1 |  | 0.2319 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 951 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3191 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3954 |  | 2003.5 | 2008.3 |  | 2012.1 |  | 0.2319 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 952 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3188 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3954 | 66 | 2004.8 | 2010.7 | 70 | 2014 | nan | 0.2319 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72
15 | 953 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3188 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3942 |  | 2004.9 | 2009.7 |  | 2013.4 |  | 0.2317 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 954 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3188 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3942 |  | 2006.7 | 2011.1 |  | 2014.2 |  | 0.2317 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 955 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3188 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3951 |  | 2005.5 | 2010.8 |  | 2013.6 |  | 0.2316 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 956 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3187 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3951 |  | 2004.9 | 2010.8 |  | 2014 |  | 0.2316 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 957 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3187 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3952 |  | 2006.1 | 2013.1 |  | 2014.3 |  | 0.2315 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 958 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3189 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3952 |  | 2007.2 | 2013.7 |  | 2014.9 |  | 0.2315 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 959 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3189 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3953 |  | 2005.5 | 2011.6 |  | 2012.6 |  | 0.2313 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 960 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3184 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3953 |  | 2006.7 | 2012.7 |  | 2013.5 |  | 0.2313 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 961 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3184 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.395 |  | 2003.3 | 2010.3 |  | 2012.8 |  | 0.2311 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 962 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3181 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.395 | 66 | 2002.8 | 2010.1 | 70 | 2012.5 | nan | 0.2311 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72
15 | 963 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3181 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.395 |  | 2001.7 | 2007.6 |  | 2010.2 |  | 0.2309 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 964 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3178 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3949 |  | 2008.1 | 2014.9 |  | 2016.4 |  | 0.2309 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 965 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3178 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3949 |  | 2004.2 | 2011.2 |  | 2012.1 |  | 0.2308 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 966 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3179 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3938 |  | 2008.5 | 2014.1 |  | 2016.1 |  | 0.2308 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 967 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3179 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3938 |  | 2006.8 | 2012.6 |  | 2014.6 |  | 0.2308 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 968 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.318 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3929 |  | 2008.4 | 2013.6 |  | 2015.5 |  | 0.2309 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 969 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3178 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3929 |  | 2008.7 | 2015.4 |  | 2015.9 |  | 0.2309 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 970 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3178 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3936 |  | 2007.3 | 2013.9 |  | 2015 |  | 0.231 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 971 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3173 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3936 |  | 2005.2 | 2010 |  | 2011.5 |  | 0.231 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 972 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3173 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3931 | 66.1 | 2005.4 | 2011.8 | 70 | 2012.2 | nan | 0.2309 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72
15 | 973 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3172 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3931 |  | 2006.4 | 2012.6 |  | 2012.9 |  | 0.2309 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 974 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3172 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3932 |  | 2005.1 | 2011.8 |  | 2013.3 |  | 0.2308 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 975 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3166 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3932 |  | 2004.7 | 2011.9 |  | 2014 |  | 0.2308 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 976 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3166 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3931 |  | 2004.5 | 2009.6 |  | 2013.4 |  | 0.2307 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 977 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3167 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3931 |  | 2006.7 | 2011 |  | 2014.6 |  | 0.2307 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 978 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3167 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3926 |  | 2005.6 | 2010 |  | 2013.4 |  | 0.2307 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 979 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3171 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3926 |  | 2008.5 | 2013.2 |  | 2016.3 |  | 0.2307 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 980 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3171 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3925 |  | 2006.8 | 2011.6 |  | 2014.5 |  | 0.2306 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 981 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3172 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3925 |  | 2004.7 | 2010.4 |  | 2014 |  | 0.2306 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 982 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3172 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.393 | 66 | 2005.4 | 2011.6 | 70 | 2014.4 | nan | 0.2306 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72
15 | 983 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3167 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.393 |  | 2003.3 | 2009.7 |  | 2011.9 |  | 0.2306 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 984 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3167 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2004 | 2010.2 |  | 2012.7 |  | 0.2303 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 985 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3163 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2006.8 | 2014.1 |  | 2015.6 |  | 0.2303 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 986 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3163 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2006.3 | 2012.3 |  | 2015.2 |  | 0.2303 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 987 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3159 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2007.5 | 2014.4 |  | 2016.7 |  | 0.23 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 988 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3159 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3928 |  | 2007.3 | 2013.4 |  | 2016.3 |  | 0.23 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 989 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3155 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3927 |  | 2009.6 | 2015.2 |  | 2017.7 |  | 0.23 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 990 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3155 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3927 |  | 2009.3 | 2014.6 |  | 2016.8 |  | 0.23 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 991 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.316 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3911 |  | 2009.2 | 2014 |  | 2016.2 |  | 0.2297 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 992 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.316 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3911 | 66 | 2008.8 | 2014.7 | 70 | 2016.2 | nan | 0.2297 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72
15 | 993 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.316 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3916 |  | 2005.7 | 2011.4 |  | 2013.8 |  | 0.2296 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 994 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.316 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3916 |  | 2008.5 | 2014.6 |  | 2016.1 |  | 0.2296 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 995 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3159 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3916 |  | 2008.7 | 2013.9 |  | 2015.1 |  | 0.2294 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 996 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3159 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3916 |  | 2009 | 2013.9 |  | 2016 |  | 0.2294 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 997 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3157 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3917 |  | 2008.2 | 2013.5 |  | 2015.8 |  | 0.2293 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 998 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3157 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3917 |  | 2005.9 | 2011.1 |  | 2014.8 |  | 0.2293 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 999 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3153 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3909 |  | 2008.4 | 2013.9 |  | 2016.7 |  | 0.2289 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1000 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3153 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3909 |  | 2005.5 | 2011.3 |  | 2014.9 |  | 0.2289 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1001 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3153 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3908 |  | 2006.3 | 2012.2 |  | 2016 |  | 0.2289 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 72
15 | 1002 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3153 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3908 | 66.1 | 2004.9 | 2011.8 | 69.9 | 2014 | nan | 0.2289 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.1 | nan | 72
15 | 1003 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3155 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3899 |  | 2005.5 | 2012.8 |  | 2014.1 |  | 0.2289 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1004 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3155 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3899 |  | 2006.5 | 2013.8 |  | 2015.1 |  | 0.229 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1005 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3158 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3904 |  | 2005.8 | 2012.1 |  | 2013.7 |  | 0.229 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1006 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3158 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3904 |  | 2006.1 | 2012.5 |  | 2013.8 |  | 0.229 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1007 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3155 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.391 |  | 2006.7 | 2013.4 |  | 2015.2 |  | 0.229 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1008 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.315 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.391 |  | 2008.7 | 2015.9 |  | 2016.7 |  | 0.2289 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1009 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.315 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3905 |  | 2008.8 | 2015 |  | 2016.5 |  | 0.2289 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1010 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3146 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3905 |  | 2010.3 | 2015.4 |  | 2018.1 |  | 0.2285 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1011 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3146 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3905 |  | 2009.1 | 2012.8 |  | 2016.9 |  | 0.2285 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1012 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.314 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3905 | 66 | 2011.5 | 2015.3 | 70 | 2019.7 | nan | 0.2283 | 25.9 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.8 | nan | 72
15 | 1013 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.314 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3905 |  | 2010.4 | 2013.8 |  | 2018.7 |  | 0.2283 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1014 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3139 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3906 |  | 2011 | 2015.1 |  | 2018.4 |  | 0.2283 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1015 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3139 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3906 |  | 2009.9 | 2015.1 |  | 2018.3 |  | 0.2283 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1016 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3142 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3893 |  | 2009 | 2014.7 |  | 2017.6 |  | 0.2284 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1017 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3142 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3893 |  | 2010.3 | 2016 |  | 2018.9 |  | 0.2284 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1018 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3141 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3893 |  | 2008.7 | 2012.9 |  | 2017.3 |  | 0.228 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1019 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3141 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3893 |  | 2008.9 | 2013.6 |  | 2017.4 |  | 0.228 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1020 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3136 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3896 |  | 2006.7 | 2011.6 |  | 2015.5 |  | 0.2278 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1021 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3136 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3896 |  | 2007.4 | 2012.4 |  | 2015.6 |  | 0.2278 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1022 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3135 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3897 | 66 | 2008.9 | 2015.1 | 70 | 2017 | nan | 0.2278 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72
15 | 1023 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3135 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3897 |  | 2007.3 | 2012.4 |  | 2015.5 |  | 0.2277 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1024 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.313 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3894 |  | 2006.2 | 2012.4 |  | 2014.5 |  | 0.2277 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1025 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.313 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3894 |  | 2008.7 | 2014.6 |  | 2017.4 |  | 0.2277 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1026 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3126 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3889 |  | 2008.9 | 2015.7 |  | 2017.8 |  | 0.2277 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1027 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3126 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3889 |  | 2009.2 | 2015.9 |  | 2018.1 |  | 0.2275 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1028 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3129 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3889 |  | 2011.1 | 2018.1 |  | 2020.5 |  | 0.2275 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1029 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3129 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3889 |  | 2011 | 2019.2 |  | 2019.8 |  | 0.2274 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1030 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.313 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3882 |  | 2010.5 | 2017.5 |  | 2019.7 |  | 0.2274 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1031 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.313 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3882 |  | 2013.8 | 2020 |  | 2022.6 |  | 0.227 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1032 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3122 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3884 | 66 | 2013.4 | 2018.6 | 70 | 2021.2 | nan | 0.227 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.8 | nan | 72
15 | 1033 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3122 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3884 |  | 2011.3 | 2017.7 |  | 2020.5 |  | 0.2269 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1034 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3884 |  | 2012.2 | 2018.6 |  | 2020.1 |  | 0.2269 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1035 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3883 |  | 2009.1 | 2015.2 |  | 2017.4 |  | 0.2266 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1036 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3883 |  | 2012.4 | 2019.3 |  | 2020.3 |  | 0.2266 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1037 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3885 |  | 2011.7 | 2018.1 |  | 2019.3 |  | 0.2267 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1038 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3112 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3885 |  | 2012 | 2018.3 |  | 2019.4 |  | 0.2267 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1039 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3112 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.387 |  | 2012.6 | 2017.7 |  | 2020 |  | 0.2264 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1040 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.387 |  | 2011.8 | 2016.8 |  | 2019.7 |  | 0.2264 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1041 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3865 |  | 2014.8 | 2020 |  | 2022.9 |  | 0.2264 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1042 | 76.8 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.312 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3865 | 66 | 2012 | 2016.8 | 70 | 2020.5 | nan | 0.2265 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72
15 | 1043 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.312 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3867 |  | 2012.6 | 2018.1 |  | 2021.2 |  | 0.2265 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1044 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.312 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3867 |  | 2012.7 | 2018.8 |  | 2021.4 |  | 0.2261 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1045 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.312 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3873 |  | 2009.8 | 2016.6 |  | 2019.7 |  | 0.2261 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1046 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3119 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3873 |  | 2010.9 | 2017.2 |  | 2020 |  | 0.2261 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1047 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3874 |  | 2010.4 | 2016.3 |  | 2019.7 |  | 0.2261 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1048 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3874 |  | 2010.2 | 2015.5 |  | 2019.2 |  | 0.2254 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1049 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.311 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3869 |  | 2011.9 | 2016.9 |  | 2019.8 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1050 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.311 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3869 |  | 2011.4 | 2017.2 |  | 2019.8 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1051 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3111 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3858 |  | 2015.5 | 2021.7 |  | 2022.6 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1052 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3111 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3858 | 66 | 2009.4 | 2016.4 | 70 | 2017.7 | nan | 0.2252 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.9 | nan | 72.1
15 | 1053 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3843 |  | 2010.5 | 2018.5 |  | 2018.8 |  | 0.2252 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1054 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3113 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3843 |  | 2009.8 | 2018.1 |  | 2019 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1055 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3851 |  | 2009 | 2016.7 |  | 2018.6 |  | 0.2254 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1056 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3117 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3851 |  | 2009 | 2016.1 |  | 2018.3 |  | 0.2254 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1057 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3114 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3852 |  | 2008.8 | 2016.4 |  | 2018.2 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1058 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3114 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3852 |  | 2011.1 | 2018.1 |  | 2020.6 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1059 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3108 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3852 |  | 2009.2 | 2015.4 |  | 2018.3 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1060 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3108 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3849 |  | 2012 | 2018.2 |  | 2021.8 |  | 0.2254 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1061 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3105 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3849 |  | 2010.5 | 2016.6 |  | 2020.4 |  | 0.2249 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1062 | 76.9 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3105 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3851 | 66.1 | 2013.5 | 2019.5 | 70 | 2022.9 | nan | 0.2249 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.8 | nan | 72.1
15 | 1063 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3102 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3851 |  | 2014.2 | 2020.2 |  | 2022.3 |  | 0.2246 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1064 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3102 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3839 |  | 2007.7 | 2014.1 |  | 2016.7 |  | 0.2246 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1065 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3103 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3839 |  | 2007.3 | 2014.4 |  | 2016.6 |  | 0.2245 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1066 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3103 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3836 |  | 2007.1 | 2014.8 |  | 2016.5 |  | 0.2245 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1067 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3098 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3836 |  | 2006.2 | 2015.4 |  | 2015 |  | 0.2246 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1068 | 76.9 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3098 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3837 |  | 2008.3 | 2018 |  | 2016.7 |  | 0.2246 | 25.5 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1069 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3094 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3837 |  | 2007.7 | 2018.3 |  | 2016.9 |  | 0.2241 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1070 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3094 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.384 |  | 2006.7 | 2016.3 |  | 2015.9 |  | 0.2241 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1071 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3092 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.384 |  | 2009.2 | 2018.5 |  | 2018.5 |  | 0.2238 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1072 | 76.8 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3092 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3834 | 66.1 | 2009.1 | 2017 | 70 | 2018.1 | nan | 0.2238 | 25.7 | nan | 31.4 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72.1
15 | 1073 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3088 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3834 |  | 2010.6 | 2017.8 |  | 2019.4 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72.1
15 | 1074 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3088 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3831 |  | 2010.1 | 2016.5 |  | 2019.3 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1075 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3086 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3831 |  | 2010.7 | 2017.2 |  | 2018.1 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1076 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3086 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2012.2 | 2017.8 |  | 2019.2 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72.1
15 | 1077 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3087 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2009.6 | 2014.4 |  | 2015.3 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1078 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3087 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2009.2 | 2015.1 |  | 2015.8 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1079 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.309 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2009.7 | 2016.4 |  | 2017 |  | 0.2236 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1080 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.309 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2008.9 | 2015.1 |  | 2017.4 |  | 0.2235 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1081 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3085 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2008.4 | 2015.3 |  | 2017 |  | 0.2235 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1082 | 76.8 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.3085 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3825 | 66.1 | 2007.4 | 2014.4 | 70 | 2016.4 | nan | 0.2232 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.2 | 21.8 | nan | 72
15 | 1083 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3078 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3832 |  | 2006.5 | 2012.4 |  | 2014.4 |  | 0.2232 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1084 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3078 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3832 |  | 2002.3 | 2008.2 |  | 2011.9 |  | 0.2232 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1085 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3076 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3833 |  | 2005.8 | 2011.5 |  | 2014 |  | 0.2232 | 25.7 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1086 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3072 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3833 |  | 2005.7 | 2010.9 |  | 2013.9 |  | 0.2228 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1087 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3072 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3822 |  | 2004 | 2009.5 |  | 2013.5 |  | 0.2228 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1088 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3072 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3822 |  | 2005.9 | 2013.1 |  | 2014.3 |  | 0.2227 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1089 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3072 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3812 |  | 2006.7 | 2014.5 |  | 2015.6 |  | 0.2227 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1090 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3074 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3812 |  | 2005.7 | 2014.6 |  | 2016.1 |  | 0.2232 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1091 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3074 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3818 |  | 2007.7 | 2016 |  | 2016.2 |  | 0.2232 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1092 | 76.8 | nan | nan | 76.7 | nan | nan | nan | 0.307 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3818 | 66 | 2007.2 | 2015.6 | 70 | 2016.2 | nan | 0.2228 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72
15 | 1093 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.307 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3821 |  | 2006.9 | 2015.4 |  | 2015.3 |  | 0.2228 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1094 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3821 |  | 2007.7 | 2016.5 |  | 2015.9 |  | 0.2227 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1095 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2007.6 | 2015.6 |  | 2014.9 |  | 0.2227 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1096 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3825 |  | 2008.3 | 2016.7 |  | 2016.9 |  | 0.2227 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1097 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3818 |  | 2009 | 2016.9 |  | 2017.9 |  | 0.2225 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1098 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3818 |  | 2008.5 | 2015.9 |  | 2015.9 |  | 0.2225 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1099 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3818 |  | 2005.1 | 2012.8 |  | 2012.5 |  | 0.2223 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1100 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3818 |  | 2006.8 | 2013.2 |  | 2014.1 |  | 0.2223 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1101 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3804 |  | 2003.9 | 2009.8 |  | 2011.8 |  | 0.2223 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 72
15 | 1102 | 76.8 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3067 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3804 | 66 | 2005.3 | 2010.9 | 70 | 2012.2 | nan | 0.2223 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.9 | nan | 72
15 | 1103 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3067 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3809 |  | 2004.3 | 2010.9 |  | 2011.7 |  | 0.2221 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1104 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3067 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3809 |  | 2003.1 | 2010.1 |  | 2011.5 |  | 0.2221 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1105 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3067 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3807 |  | 2004 | 2011.3 |  | 2013 |  | 0.2221 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1106 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3807 |  | 2003.4 | 2010.3 |  | 2011.7 |  | 0.2221 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1107 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3065 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3807 |  | 2000.8 | 2009.1 |  | 2010.3 |  | 0.2219 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1108 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3805 |  | 2003.5 | 2011.6 |  | 2013.3 |  | 0.2219 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1109 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3064 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3805 |  | 2000.5 | 2008.8 |  | 2009.7 |  | 0.2216 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 72
15 | 1110 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.306 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.381 |  | 2003.3 | 2010.1 |  | 2011.1 |  | 0.2216 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1111 | 76.8 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.306 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.381 |  | 2001.8 | 2008.8 |  | 2010.6 |  | 0.2212 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1112 | 76.7 | nan | nan | 76.6 | nan | nan | nan | 0.3056 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3805 | 66 | 2002 | 2009 | 69.9 | 2009.9 | nan | 0.2212 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.8 | nan | 72
15 | 1113 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3056 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3805 |  | 2004.8 | 2011.1 |  | 2011.7 |  | 0.2212 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 72
15 | 1114 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3058 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2003.4 | 2009.2 |  | 2010.8 |  | 0.2215 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1115 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3058 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2003.5 | 2009.4 |  | 2011.7 |  | 0.2215 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1116 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3057 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 2004.6 | 2011.1 |  | 2012.4 |  | 0.2215 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1117 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3057 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 2004.4 | 2010.3 |  | 2010.5 |  | 0.2215 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1118 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.3053 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2007.4 | 2012.6 |  | 2012.8 |  | 0.2211 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1119 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3053 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2008.8 | 2013.7 |  | 2014.3 |  | 0.2211 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1120 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.305 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2008.2 | 2013.9 |  | 2014.4 |  | 0.2209 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1121 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.305 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2002.3 | 2007.6 |  | 2010 |  | 0.2209 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1122 | 76.7 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.3046 | nan | 50.7 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3803 | 65.9 | 2001.2 | 2007.6 | 69.9 | 2009.3 | nan | 0.2206 | 25.5 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66.1 | 21.6 | nan | 71.9
15 | 1123 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3046 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 2001.9 | 2008.1 |  | 2009.6 |  | 0.2206 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1124 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2000.8 | 2006.7 |  | 2008.7 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1125 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2002.8 | 2009.2 |  | 2011.5 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1126 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3046 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3795 |  | 2003.8 | 2010.3 |  | 2011.9 |  | 0.2208 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1127 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3049 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3795 |  | 2003.5 | 2010.1 |  | 2012.2 |  | 0.2208 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.9
15 | 1128 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3049 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 2001.5 | 2007.8 |  | 2009.2 |  | 0.2206 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1129 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3045 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 1999.8 | 2006.4 |  | 2007.6 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1130 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3045 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3803 |  | 1999.1 | 2005.3 |  | 2006.6 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1131 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3801 |  | 1999 | 2004.6 |  | 2006.8 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.9
15 | 1132 | 76.7 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.3043 | nan | 50.7 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3801 | 65.9 | 2003 | 2008.9 | 69.9 | 2011.3 | nan | 0.2206 | 25.7 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 66 | 21.6 | nan | 71.8
15 | 1133 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3042 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2000.2 | 2006.3 |  | 2009.9 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1134 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3042 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3802 |  | 2000.4 | 2006.7 |  | 2010.2 |  | 0.2206 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1135 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3036 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3799 |  | 2001.7 | 2006.2 |  | 2010.2 |  | 0.2205 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1136 | 76.7 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.3036 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3799 |  | 1995.2 | 2000.7 |  | 2003.7 |  | 0.2205 | 25.7 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1137 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3037 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3796 |  | 1998.2 | 2004.8 |  | 2007 |  | 0.2205 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.8
15 | 1138 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3037 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3796 |  | 2000 | 2006.3 |  | 2007.5 |  | 0.2205 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.8 |  | 71.8
15 | 1139 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.304 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3794 |  | 1997.3 | 2004 |  | 2005 |  | 0.2204 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1140 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.304 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3794 |  | 1998.3 | 2004.6 |  | 2005.4 |  | 0.2204 | 25.5 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1141 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3045 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3794 |  | 1998.3 | 2003.7 |  | 2004.3 |  | 0.2203 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1142 | 76.6 | nan | nan | 76.3 | nan | nan | nan | 0.3045 | nan | 50.6 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3794 | 65.9 | 1996 | 2001.6 | 69.7 | 2003.1 | nan | 0.2203 | 25.5 | nan | 31.2 | nan | nan | nan | 65.9 | 21.6 | nan | 71.8
15 | 1143 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3798 |  | 1996.5 | 2002.4 |  | 2004.4 |  | 0.2204 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1144 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3798 |  | 1997.2 | 2002.3 |  | 2004.8 |  | 0.2204 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.8
15 | 1145 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3041 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3795 |  | 1998.4 | 2003.4 |  | 2006.1 |  | 0.22 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.8
15 | 1146 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3041 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3795 |  | 1997.3 | 2001.6 |  | 2005.9 |  | 0.22 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.8
15 | 1147 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3039 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3797 |  | 1998.9 | 2002.9 |  | 2006.8 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1148 | 76.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3039 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3797 |  | 1998.1 | 2003.2 |  | 2006.3 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1149 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3037 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3782 |  | 1998.3 | 2004.9 |  | 2007.4 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 71.7
15 | 1150 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3037 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3782 |  | 1996.3 | 2001.9 |  | 2003.8 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 71.7
15 | 1151 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3038 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3762 |  | 1998.5 | 2004.3 |  | 2005.4 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1152 | 76.4 | nan | nan | 76.3 | nan | nan | nan | 0.3038 | nan | 50.6 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3762 | 65.8 | 1999.1 | 2004 | 69.6 | 2005.6 | nan | 0.2197 | 25.5 | nan | 31.2 | nan | nan | nan | 65.8 | 21.6 | nan | 71.7
15 | 1153 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1998.9 | 2005 |  | 2006.6 |  | 0.2197 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1154 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3043 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1999.2 | 2004.2 |  | 2005.7 |  | 0.2198 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1155 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3039 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1996.3 | 2000.9 |  | 2002.6 |  | 0.2198 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1156 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3039 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1997.5 | 2002.9 |  | 2003.8 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.7
15 | 1157 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3036 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1998.2 | 2004.4 |  | 2004.2 |  | 0.2199 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.5
15 | 1158 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3036 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1996.5 | 2002.3 |  | 2002.7 |  | 0.2196 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1159 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3032 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1996 | 2001.5 |  | 2002.3 |  | 0.2196 | 25.4 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1160 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3032 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3786 |  | 1995 | 2000.1 |  | 2001 |  | 0.2196 | 25.4 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1161 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.303 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3786 |  | 1995.3 | 2000.2 |  | 2000.1 |  | 0.2196 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1162 | 76.4 | nan | nan | 76.2 | nan | nan | nan | 0.303 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3773 | 65.7 | 1995.8 | 2000.7 | 69.6 | 2001.4 | nan | 0.2194 | 25.5 | nan | 31.2 | nan | nan | nan | 65.8 | 21.6 | nan | 71.5
15 | 1163 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1994.8 | 1998.9 |  | 1999.9 |  | 0.2194 | 25.4 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.5
15 | 1164 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1993.6 | 1997.1 |  | 1998 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1165 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3035 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3773 |  | 1994.9 | 1997.8 |  | 1999 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1166 | 76.4 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3034 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1993.4 | 1997.1 |  | 1998.2 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1167 | 76.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.3034 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1992.8 | 1997.4 |  | 1997.4 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1168 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3032 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1993.9 | 1996.9 |  | 2000 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1169 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3032 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3776 |  | 1992.1 | 1997.1 |  | 1999.4 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1170 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3027 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3774 |  | 1988.5 | 1992.4 |  | 1995.5 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.5
15 | 1171 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3027 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3774 |  | 1992 | 1997.1 |  | 1998.1 |  | 0.2193 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.4
15 | 1172 | 76.3 | nan | nan | 76.1 | nan | nan | nan | 0.3029 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3777 | 65.5 | 1989.4 | 1993.8 | 69.5 | 1996 | nan | 0.2193 | 25.4 | nan | 31 | nan | nan | nan | 65.7 | 21.6 | nan | 71.4
15 | 1173 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3029 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3777 |  | 1990.2 | 1994.4 |  | 1995.6 |  | 0.2192 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.4
15 | 1174 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.303 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3766 |  | 1988.8 | 1994 |  | 1995.4 |  | 0.2192 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.4
15 | 1175 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.303 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3766 |  | 1989.7 | 1994.5 |  | 1995.7 |  | 0.2189 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.4
15 | 1176 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1990.2 | 1996.9 |  | 1996.1 |  | 0.2189 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.4
15 | 1177 | 76.3 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1988 | 1994.5 |  | 1994 |  | 0.219 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.4
15 | 1178 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3034 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1989.9 | 1995.4 |  | 1995.8 |  | 0.219 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 71.3
15 | 1179 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3034 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.376 |  | 1994.4 | 1999 |  | 1999.6 |  | 0.2189 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1180 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.376 |  | 1992.3 | 1995.6 |  | 1997.1 |  | 0.2189 | 25.2 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1181 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3033 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3769 |  | 1992.3 | 1997.1 |  | 1997 |  | 0.2187 | 25.2 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1182 | 76.2 | nan | nan | 75.9 | nan | nan | nan | 0.303 | nan | 50.6 | 47.9 | nan | nan | nan | nan | 0.3769 | 65.4 | 1988.7 | 1993.1 | 69.4 | 1994 | nan | 0.2187 | 25.2 | nan | 31 | nan | nan | nan | 65.5 | 21.4 | nan | 71.3
15 | 1183 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.303 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3769 |  | 1986.2 | 1989 |  | 1991 |  | 0.2188 | 25.2 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1184 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3026 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3769 |  | 1987.7 | 1991.2 |  | 1991.8 |  | 0.2188 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1185 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3026 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3768 |  | 1987.1 | 1991.8 |  | 1990.4 |  | 0.219 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1186 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3023 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3768 |  | 1992.9 | 1998 |  | 1997.4 |  | 0.219 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1187 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.3023 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3762 |  | 1989.3 | 1993.8 |  | 1993.3 |  | 0.219 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.3
15 | 1188 | 76.2 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3025 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3762 |  | 1988.7 | 1994.7 |  | 1994.5 |  | 0.2188 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1189 | 76.2 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3025 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.377 |  | 1988.2 | 1994.3 |  | 1993.7 |  | 0.2188 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1190 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3023 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.377 |  | 1991.4 | 1996.5 |  | 1997.6 |  | 0.2188 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1191 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3023 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3768 |  | 1987.4 | 1991.6 |  | 1992.2 |  | 0.2188 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1192 | 76.1 | nan | nan | 75.8 | nan | nan | nan | 0.3019 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.3768 | 65.4 | 1988 | 1992.9 | 69.3 | 1992.8 | nan | 0.2187 | 25.4 | nan | 31 | nan | nan | nan | 65.4 | 21.4 | nan | 71.2
15 | 1193 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3019 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3763 |  | 1987.4 | 1991.1 |  | 1992.3 |  | 0.2187 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1194 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3015 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3763 |  | 1987.3 | 1992.3 |  | 1991.4 |  | 0.2185 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1195 | 76.1 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.3015 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3765 |  | 1984.9 | 1987.7 |  | 1988.4 |  | 0.2185 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.2
15 | 1196 | 76.1 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3765 |  | 1987.6 | 1990.6 |  | 1989.8 |  | 0.2185 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.2
15 | 1197 | 76.1 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3764 |  | 1989.7 | 1992.3 |  | 1993.3 |  | 0.2185 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.2
15 | 1198 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3764 |  | 1986.6 | 1990 |  | 1990.7 |  | 0.2183 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.1
15 | 1199 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1987.5 | 1991.1 |  | 1991.8 |  | 0.2183 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.1
15 | 1200 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3756 |  | 1987.8 | 1990.1 |  | 1992.4 |  | 0.2186 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.4 |  | 71.1
15 | 1201 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.376 |  | 1987.8 | 1990 |  | 1992.1 |  | 0.2186 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1202 | 75.9 | nan | nan | 75.7 | nan | nan | nan | 0.3014 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.376 | 65.3 | 1984.6 | 1986.6 | 69.2 | 1990 | nan | 0.2185 | 25.4 | nan | 30.9 | nan | nan | nan | 65.3 | 21.2 | nan | 71.1
15 | 1203 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.376 |  | 1988.2 | 1990.4 |  | 1992.7 |  | 0.2185 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1204 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3764 |  | 1987.7 | 1990.3 |  | 1992.4 |  | 0.2183 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1205 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3008 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3764 |  | 1987 | 1990 |  | 1991.8 |  | 0.2183 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1206 | 75.9 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.3008 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.376 |  | 1989.6 | 1993.2 |  | 1993.5 |  | 0.2183 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1207 | 75.9 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.376 |  | 1984.8 | 1989.5 |  | 1991.2 |  | 0.2183 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.1
15 | 1208 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3765 |  | 1984.3 | 1989.6 |  | 1988.7 |  | 0.2183 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1209 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3765 |  | 1986.3 | 1990.9 |  | 1989.7 |  | 0.218 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1210 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3759 |  | 1985 | 1989 |  | 1987.2 |  | 0.218 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1211 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3008 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3759 |  | 1986.1 | 1989.1 |  | 1986.9 |  | 0.2177 | 25.2 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1212 | 75.8 | nan | nan | 75.6 | nan | nan | nan | 0.3008 | nan | 50.5 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.3752 | 65.2 | 1982.9 | 1986.1 | 69 | 1984.1 | nan | 0.2177 | 25.2 | nan | 30.9 | nan | nan | nan | 65.2 | 21.2 | nan | 70.9
15 | 1213 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3752 |  | 1989 | 1991.1 |  | 1989.9 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1214 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3014 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3754 |  | 1986.6 | 1989.2 |  | 1988.6 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1215 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3754 |  | 1988.9 | 1990.7 |  | 1990.2 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1216 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.375 |  | 1984.3 | 1985.6 |  | 1984.8 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1217 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.375 |  | 1985.1 | 1986.1 |  | 1985.6 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1218 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1982.6 | 1984.5 |  | 1984.1 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.9
15 | 1219 | 75.8 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1980.8 | 1983.5 |  | 1982.4 |  | 0.2178 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.8
15 | 1220 | 75.8 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1976.8 | 1979.7 |  | 1978.9 |  | 0.2178 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.8
15 | 1221 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1978.9 | 1982.5 |  | 1981.3 |  | 0.2179 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.8
15 | 1222 | 75.7 | nan | nan | 75.4 | nan | nan | nan | 0.3017 | nan | 50.4 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.376 | 65.1 | 1977.7 | 1979.7 | 68.9 | 1979.8 | nan | 0.2179 | 25.1 | nan | 30.9 | nan | nan | nan | 65.1 | 21.2 | nan | 70.8
15 | 1223 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.376 |  | 1979.6 | 1983 |  | 1981.7 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.8
15 | 1224 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.3013 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3749 |  | 1983.3 | 1986.4 |  | 1984.7 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.8
15 | 1225 | 75.7 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3749 |  | 1979.4 | 1981.4 |  | 1980.3 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.7
15 | 1226 | 75.7 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3017 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3749 |  | 1979.8 | 1981.5 |  | 1980.3 |  | 0.2179 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.7
15 | 1227 | 75.7 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3019 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3753 |  | 1978.1 | 1979.1 |  | 1977.6 |  | 0.2179 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.7
15 | 1228 | 75.7 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3019 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3753 |  | 1980.8 | 1982.5 |  | 1980.2 |  | 0.2181 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.7
15 | 1229 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3016 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1980.8 | 1982 |  | 1981.2 |  | 0.2181 | 25.1 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.7
15 | 1230 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3016 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3751 |  | 1980.1 | 1980.7 |  | 1980.6 |  | 0.2179 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.7
15 | 1231 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.3011 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3747 |  | 1977.4 | 1981.1 |  | 1980.4 |  | 0.2179 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.7
15 | 1232 | 75.6 | nan | nan | 75.3 | nan | nan | nan | 0.3011 | nan | 50.4 | 47.7 | nan | nan | nan | nan | 0.3747 | 65 | 1974.7 | 1978 | 68.8 | 1977 | nan | 0.2175 | 25.1 | nan | 30.7 | nan | nan | nan | 65 | 21.2 | nan | 70.7
15 | 1233 | 75.6 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.301 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3745 |  | 1975.3 | 1977.9 |  | 1976.8 |  | 0.2175 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.6
15 | 1234 | 75.6 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.301 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3745 |  | 1975.9 | 1978.5 |  | 1977.1 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.6
15 | 1235 | 75.6 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3746 |  | 1977.4 | 1979.2 |  | 1977.4 |  | 0.218 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.6
15 | 1236 | 75.6 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3746 |  | 1977.6 | 1980.1 |  | 1978.2 |  | 0.2178 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.6
15 | 1237 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.301 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3747 |  | 1975.9 | 1979.1 |  | 1977.2 |  | 0.2178 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1238 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.301 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3747 |  | 1980.1 | 1981.6 |  | 1980.2 |  | 0.2177 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1239 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3011 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3746 |  | 1976.2 | 1979.6 |  | 1977.2 |  | 0.2177 | 24.9 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1240 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.3011 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3746 |  | 1976.3 | 1979.7 |  | 1977.7 |  | 0.2177 | 24.9 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1241 | 75.4 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3008 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1976.4 | 1979.8 |  | 1977.4 |  | 0.2177 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.5
15 | 1242 | 75.4 | nan | nan | 75.1 | nan | nan | nan | 0.3008 | nan | 50.3 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3741 | 64.8 | 1973.9 | 1976.7 | 68.7 | 1974.3 | nan | 0.2177 | 25.1 | nan | 30.7 | nan | nan | nan | 64.8 | 21.1 | nan | 70.5
15 | 1243 | 75.4 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3004 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3739 |  | 1974.7 | 1977.6 |  | 1974.6 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1244 | 75.4 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3739 |  | 1973.1 | 1977.6 |  | 1974.3 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.5
15 | 1245 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3744 |  | 1973.8 | 1978.4 |  | 1974.8 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1246 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.2998 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3744 |  | 1973.8 | 1977.4 |  | 1974.2 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1247 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.2998 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.374 |  | 1973.3 | 1976.4 |  | 1972.3 |  | 0.2173 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1248 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.3002 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.374 |  | 1975.8 | 1977.3 |  | 1974.7 |  | 0.2173 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1249 | 75.3 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3002 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1973.3 | 1973.8 |  | 1972.1 |  | 0.2172 | 25.1 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1250 | 75.3 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1971.4 | 1974 |  | 1971.7 |  | 0.2172 | 24.9 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1251 | 75.3 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3007 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1971.3 | 1973 |  | 1971.1 |  | 0.2174 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.3
15 | 1252 | 75.3 | nan | nan | 74.9 | nan | nan | nan | 0.3004 | nan | 50.3 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3744 | 64.7 | 1970.6 | 1974.3 | 68.6 | 1971.5 | nan | 0.2174 | 24.9 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.6 | 21.1 | nan | 70.3
15 | 1253 | 75.2 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3004 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3744 |  | 1970.5 | 1974.7 |  | 1970.7 |  | 0.2171 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1254 | 75.2 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.3004 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3744 |  | 1972.9 | 1976.4 |  | 1973.2 |  | 0.2171 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1255 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3004 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3744 |  | 1976.3 | 1979.6 |  | 1976.8 |  | 0.2172 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1256 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1975.2 | 1976.9 |  | 1976.6 |  | 0.2172 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1257 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3741 |  | 1975.1 | 1976.8 |  | 1974.3 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1258 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2996 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3739 |  | 1976.2 | 1977.3 |  | 1975.6 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1259 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2996 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3739 |  | 1974.5 | 1975 |  | 1973.3 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.2
15 | 1260 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2997 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3735 |  | 1974 | 1974.7 |  | 1971.9 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.1
15 | 1261 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2997 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3735 |  | 1974.8 | 1976.1 |  | 1972.3 |  | 0.2174 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.1
15 | 1262 | 75.2 | nan | nan | 74.8 | nan | nan | nan | 0.3002 | nan | 50.1 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3726 | 64.6 | 1973.1 | 1975 | 68.3 | 1970.5 | nan | 0.2171 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.5 | 21.2 | nan | 70.1
15 | 1263 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3002 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3726 |  | 1973.5 | 1976.2 |  | 1972.1 |  | 0.2171 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.1
15 | 1264 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3723 |  | 1972.8 | 1974.7 |  | 1971.2 |  | 0.2173 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1265 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.3001 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3723 |  | 1970.7 | 1971.9 |  | 1968.5 |  | 0.2173 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1266 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2998 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3722 |  | 1970.6 | 1972.3 |  | 1967.3 |  | 0.2172 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1267 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2998 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3722 |  | 1973.9 | 1974.5 |  | 1970.7 |  | 0.2172 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1268 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2993 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3722 |  | 1974.1 | 1974 |  | 1971.2 |  | 0.2169 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1269 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2993 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3722 |  | 1971.2 | 1971.8 |  | 1968.1 |  | 0.2169 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1270 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.299 |  | 50 | [5 empty] | 0.3727 |  | 1967.8 | 1968.2 |  | 1963.8 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1271 | 75.1 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.299 |  | 50 | [5 empty] | 0.3727 |  | 1969.6 | 1971.3 |  | 1967.9 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70.1
15 | 1272 | 74.9 | nan | nan | 74.7 | nan | nan | nan | 0.2991 | nan | 50.1 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3714 | 64.5 | 1968.3 | 1970.4 | 68.2 | 1966.9 | nan | 0.2167 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.4 | 21.2 | nan | 70.1
15 | 1273 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2991 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3714 |  | 1964.4 | 1967.5 |  | 1963.2 |  | 0.2167 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70.1
15 | 1274 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2994 |  | 50 | [5 empty] | 0.3714 |  | 1971.6 | 1974.6 |  | 1971.2 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70
15 | 1275 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2994 |  | 50 | [5 empty] | 0.3706 |  | 1974 | 1978.1 |  | 1975.2 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70
15 | 1276 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2994 |  | 50 | [5 empty] | 0.3706 |  | 1967.9 | 1972.3 |  | 1968.7 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70
15 | 1277 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2994 |  | 50 | [5 empty] | 0.3707 |  | 1971.2 | 1976.5 |  | 1973 |  | 0.2166 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70
15 | 1278 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2986 |  | 50 | [5 empty] | 0.3707 |  | 1966.9 | 1971.7 |  | 1968.3 |  | 0.2165 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 70
15 | 1279 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2986 |  | 50 | [5 empty] | 0.3701 |  | 1965.4 | 1969.7 |  | 1967 |  | 0.2165 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 70
15 | 1280 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2988 |  | 50 | [5 empty] | 0.3701 |  | 1968.5 | 1973.4 |  | 1969.1 |  | 0.2165 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1281 | 74.9 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2988 |  | 50 | [5 empty] | 0.3699 |  | 1968.1 | 1972.9 |  | 1970.3 |  | 0.2162 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1282 | 74.8 | nan | nan | 74.6 | nan | nan | nan | 0.2982 | nan | 50 | 47.5 | nan | nan | nan | nan | 0.3699 | 64.5 | 1966.2 | 1970.6 | 68.2 | 1967.5 | nan | 0.2162 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.3 | 21.1 | nan | 69.9
15 | 1283 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.3695 |  | 1969.1 | 1973.7 |  | 1971.1 |  | 0.2161 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.9
15 | 1284 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.3695 |  | 1969.2 | 1974.1 |  | 1970.9 |  | 0.2161 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.9
15 | 1285 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.369 |  | 1970.1 | 1974.3 |  | 1970.4 |  | 0.2161 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.9
15 | 1286 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.369 |  | 1970.5 | 1974.3 |  | 1970.7 |  | 0.2161 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.9
15 | 1287 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2985 |  | 50 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1968.8 | 1973.6 |  | 1969 |  | 0.2161 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1288 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2985 |  | 50 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1970.1 | 1975 |  | 1971.2 |  | 0.2161 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1289 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1969.4 | 1973.3 |  | 1970.2 |  | 0.216 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1290 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.298 |  | 50 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1967.4 | 1970.7 |  | 1966.7 |  | 0.216 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1291 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2975 |  | 50 | [5 empty] | 0.3696 |  | 1968.5 | 1972.7 |  | 1967.7 |  | 0.2157 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1292 | 74.8 | nan | nan | 74.4 | nan | nan | nan | 0.2975 | nan | 50 | 47.5 | nan | nan | nan | nan | 0.3696 | 64.4 | 1970.5 | 1974.7 | 68.1 | 1969.3 | nan | 0.2157 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.3 | 21.1 | nan | 69.9
15 | 1293 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2971 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3693 |  | 1968.3 | 1972.8 |  | 1968.8 |  | 0.2153 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1294 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2971 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3693 |  | 1971.6 | 1974.6 |  | 1971.3 |  | 0.2153 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1295 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2965 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1969.7 | 1972.1 |  | 1969.3 |  | 0.2153 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.9
15 | 1296 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2965 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3694 |  | 1969 | 1971.1 |  | 1967.4 |  | 0.2153 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1297 | 74.8 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2968 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3686 |  | 1973 | 1974.7 |  | 1971.5 |  | 0.2153 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1298 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2968 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3686 |  | 1968.7 | 1970.7 |  | 1966.3 |  | 0.2154 | 25.1 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1299 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.297 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3686 |  | 1971.4 | 1973.2 |  | 1968.5 |  | 0.2154 | 25.1 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1300 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.297 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3686 |  | 1973.1 | 1976.1 |  | 1971.2 |  | 0.2154 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1301 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2966 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3686 |  | 1972.3 | 1975.5 |  | 1971.6 |  | 0.2154 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1302 | 74.7 | nan | nan | 74.4 | nan | nan | nan | 0.2966 | nan | 49.9 | 47.4 | nan | nan | nan | nan | 0.3683 | 64.3 | 1970.7 | 1974.6 | 68 | 1969.7 | nan | 0.2153 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.2 | 21.2 | nan | 69.7
15 | 1303 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.296 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3683 |  | 1970.3 | 1972.7 |  | 1968.9 |  | 0.2153 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1304 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.296 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3681 |  | 1969.4 | 1971.4 |  | 1967.9 |  | 0.215 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1305 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2959 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3681 |  | 1965.9 | 1967.6 |  | 1966.3 |  | 0.215 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1306 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2959 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3677 |  | 1965.6 | 1967.8 |  | 1964.9 |  | 0.2148 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1307 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2953 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3677 |  | 1966.9 | 1969.6 |  | 1965.7 |  | 0.2148 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1308 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2953 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.367 |  | 1966.2 | 1969.5 |  | 1966.7 |  | 0.2146 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1309 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2954 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.367 |  | 1979.7 | 1983.5 |  | 1981.2 |  | 0.2146 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1310 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2954 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3662 |  | 1976.6 | 1980.3 |  | 1976.5 |  | 0.2145 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1311 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2959 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3662 |  | 1976.9 | 1981.3 |  | 1977.6 |  | 0.2145 | 24.9 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1312 | 74.6 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.2959 | nan | 49.9 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.3664 | 64.3 | 1979 | 1982 | 68 | 1978.9 | nan | 0.2146 | 24.9 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.2 | 21.1 | nan | 69.6
15 | 1313 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2953 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3664 |  | 1977.9 | 1979.5 |  | 1978.4 |  | 0.2146 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1314 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2953 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3667 |  | 1977.2 | 1980.9 |  | 1977.8 |  | 0.2144 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1315 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2949 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3667 |  | 1973.7 | 1977.2 |  | 1974.2 |  | 0.2144 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1316 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2949 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3666 |  | 1973.5 | 1978.7 |  | 1974.1 |  | 0.2144 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1317 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2947 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3666 |  | 1973.4 | 1979.1 |  | 1975.3 |  | 0.2144 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1318 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2947 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3664 |  | 1972.7 | 1977.2 |  | 1972.5 |  | 0.2144 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1319 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2943 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3664 |  | 1978.6 | 1983.5 |  | 1978.6 |  | 0.2142 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1320 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2943 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3661 |  | 1977.8 | 1981.5 |  | 1976.5 |  | 0.2142 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 69.7
15 | 1321 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.294 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3661 |  | 1979.6 | 1980.7 |  | 1977.6 |  | 0.2142 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 69.7
15 | 1322 | 74.6 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.2942 | nan | 49.8 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.3648 | 64.3 | 1979.7 | 1982.5 | 68 | 1977.5 | nan | 0.2142 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64 | 21.2 | nan | 69.7
15 | 1323 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2942 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3648 |  | 1977.9 | 1980.2 |  | 1976.8 |  | 0.2139 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1324 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.294 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3648 |  | 1975.9 | 1978.6 |  | 1974.9 |  | 0.2139 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1325 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.294 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3651 |  | 1977.6 | 1980.1 |  | 1977.5 |  | 0.2138 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1326 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2934 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3651 |  | 1976.7 | 1979.2 |  | 1976.2 |  | 0.2138 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1327 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2934 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3654 |  | 1974.8 | 1977.1 |  | 1975.4 |  | 0.2139 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1328 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2933 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3654 |  | 1977.6 | 1979.1 |  | 1977 |  | 0.2139 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1329 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2933 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3651 |  | 1979.2 | 1981 |  | 1977.6 |  | 0.2136 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1330 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.293 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3651 |  | 1975.2 | 1975.2 |  | 1971.7 |  | 0.2136 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1331 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.293 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.365 |  | 1974.3 | 1974.9 |  | 1970.5 |  | 0.2135 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 69.7
15 | 1332 | 74.6 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.2928 | nan | 49.8 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.365 | 64.4 | 1977.8 | 1978.7 | 68 | 1974.8 | nan | 0.2135 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64 | 21.1 | nan | 69.7
15 | 1333 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2928 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3643 |  | 1978.6 | 1978.8 |  | 1974.1 |  | 0.2135 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 69.6
15 | 1334 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2927 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3643 |  | 1978.7 | 1978.9 |  | 1975.7 |  | 0.2135 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 69.6
15 | 1335 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2927 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3632 |  | 1979.7 | 1979.5 |  | 1977.5 |  | 0.2135 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1336 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2927 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3632 |  | 1981.7 | 1981.9 |  | 1979 |  | 0.2132 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1337 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2927 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3634 |  | 1980.9 | 1982.3 |  | 1978.1 |  | 0.2132 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1338 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2926 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3634 |  | 1981.2 | 1983.7 |  | 1978.7 |  | 0.213 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1339 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2926 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3633 |  | 1982.1 | 1984.5 |  | 1979.9 |  | 0.213 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1340 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.292 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3633 |  | 1982.5 | 1985.6 |  | 1980.5 |  | 0.2129 | 25.1 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1341 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.292 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3634 |  | 1979.9 | 1983.2 |  | 1977.6 |  | 0.2129 | 25.1 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1342 | 74.7 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.292 | nan | 49.8 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3634 | 64.4 | 1977.9 | 1981 | 68 | 1976.8 | nan | 0.2126 | 25.1 | nan | 30.4 | nan | nan | nan | 64.2 | 21.2 | nan | 69.6
15 | 1343 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.292 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3634 |  | 1979 | 1981.8 |  | 1977.5 |  | 0.2126 | 25.1 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.6
15 | 1344 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2914 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3634 |  | 1979.8 | 1983.5 |  | 1978.3 |  | 0.2122 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1345 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2914 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3629 |  | 1978.5 | 1982.7 |  | 1976.2 |  | 0.2122 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1346 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2914 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3629 |  | 1982.2 | 1986.7 |  | 1981.1 |  | 0.2123 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1347 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2914 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3629 |  | 1982 | 1985.5 |  | 1981.1 |  | 0.2123 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1348 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.292 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3612 |  | 1979.8 | 1984.3 |  | 1982 |  | 0.2124 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1349 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.292 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3612 |  | 1980.1 | 1983.2 |  | 1980.5 |  | 0.2124 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1350 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2919 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3616 |  | 1980.5 | 1983.2 |  | 1980.8 |  | 0.2122 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1351 | 74.7 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2919 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3616 |  | 1980.6 | 1983.7 |  | 1980.2 |  | 0.2122 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1352 | 74.7 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.2914 | nan | 49.7 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3622 | 64.3 | 1978.9 | 1982.2 | 68.1 | 1978 | nan | 0.2122 | 25.1 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.2 | 21.2 | nan | 69.7
15 | 1353 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2914 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3622 |  | 1975.4 | 1988 |  | 1975.2 |  | 0.2124 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 69.7
15 | 1354 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2917 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3643 |  | 1974.3 | 1988.1 |  | 1976.5 |  | 0.2124 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.5
15 | 1355 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2917 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3643 |  | 1977.6 | 1989.8 |  | 1977 |  | 0.2129 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 71.5
15 | 1356 | 74.4 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2912 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3641 |  | 2004.9 | 2008.3 |  | 2013.8 |  | 0.2129 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 74.2
15 | 1357 | 74.6 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2912 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3641 |  | 2007.2 | 2009.7 |  | 2015.8 |  | 0.2126 | 25.1 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 74.2
15 | 1358 | 74.6 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0.2911 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3635 |  | 2006.8 | 2011.1 |  | 2016.5 |  | 0.2126 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 76.7
15 | 1359 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2911 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3635 |  | 2006.7 | 2011.8 |  | 2016.3 |  | 0.2125 | 25.2 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.4 |  | 76.7
15 | 1360 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2911 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3631 |  | 2005.8 | 2012.3 |  | 2018.1 |  | 0.2125 | 25.2 |  | 30.4 |  |  |  |  | 21.2 |  | 78.7
15 | 1361 | 74.6 |  |  | 74.3 |  |  |  | 0.2909 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3631 |  | 2006.1 | 2012 |  | 2016.8 |  | 0.2122 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 78.7
15 | 1362 | 74.7 | nan | nan | 74.3 | nan | nan | nan | 0.2909 | nan | 49.7 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3632 | 64.5 | 2008.1 | 2012.8 | 68.2 | 2018.6 | nan | 0.2122 | 25.2 | nan | 30.6 | nan | nan | nan | 64.3 | 21.2 | nan | 80.4
15 | 1363 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2904 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3632 |  | 2001.7 | 2007.9 |  | 2013.4 |  | 0.2119 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 80.4
15 | 1364 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2904 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.363 |  | 2002.9 | 2009.2 |  | 2013.5 |  | 0.2119 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 81.9
15 | 1365 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2898 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.363 |  | 2001.8 | 2007.6 |  | 2013.3 |  | 0.2116 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 81.9
15 | 1366 | 74.7 |  |  | 74.4 |  |  |  | 0.2898 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3629 |  | 2001.4 | 2007.6 |  | 2012.6 |  | 0.2116 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 83.1
15 | 1367 | 74.7 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2896 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3629 |  | 2004.1 | 2009.1 |  | 2014.2 |  | 0.2116 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.2 |  | 83.1
15 | 1368 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2896 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3627 |  | 2010.1 | 2015.5 |  | 2021.6 |  | 0.2116 | 25.2 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 84.3
15 | 1369 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2892 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3627 |  | 2008.6 | 2014.4 |  | 2020.6 |  | 0.2113 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 84.3
15 | 1370 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2892 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.361 |  | 2009.8 | 2016 |  | 2020.8 |  | 0.2113 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 85.3
15 | 1371 | 74.8 |  |  | 74.6 |  |  |  | 0.2893 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.361 |  | 2006.6 | 2010.9 |  | 2016.3 |  | 0.2113 | 25.4 |  | 30.6 |  |  |  |  | 21.4 |  | 85.3
15 | 1372 | 74.9 | nan | nan | 74.6 | nan | nan | nan | 0.2893 | nan | 49.7 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.361 | 64.7 | 2007.7 | 2012.4 | 68.5 | 2017.4 | nan | 0.2109 | 25.4 | nan | 30.7 | nan | nan | nan | 64.5 | 21.4 | nan | 86.1
15 | 1373 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2896 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3603 |  | 2009.5 | 2013 |  | 2019.7 |  | 0.2109 | 25.2 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.4 |  | 86.1
15 | 1374 | 74.9 |  |  | 74.7 |  |  |  | 0.2896 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3603 |  | 2010.3 | 2014.1 |  | 2021.3 |  | 0.2106 | 25.2 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.4 |  | 86.8
15 | 1375 | 74.9 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2888 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3598 |  | 2013.5 | 2018 |  | 2023.8 |  | 0.2106 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.4 |  | 86.8
15 | 1376 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2888 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3598 |  | 2015.5 | 2019.2 |  | 2025.6 |  | 0.2102 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.4 |  | 87.7
15 | 1377 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2884 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3596 |  | 2011.3 | 2013.9 |  | 2021 |  | 0.2102 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.2 |  | 87.7
15 | 1378 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2884 |  | 49.7 | [5 empty] | 0.3596 |  | 2010 | 2011.8 |  | 2020.1 |  | 0.21 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.2 |  | 88.3
15 | 1379 | 75.1 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2878 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3589 |  | 2008.8 | 2011 |  | 2018 |  | 0.21 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.4 |  | 88.3
15 | 1380 | 75.2 |  |  | 74.8 |  |  |  | 0.2878 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3589 |  | 2006.7 | 2009.9 |  | 2015.4 |  | 0.2096 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.4 |  | 88.9
15 | 1381 | 75.2 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.2875 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3586 |  | 2008.7 | 2011.4 |  | 2017.7 |  | 0.2096 | 25.4 |  | 30.7 |  |  |  |  | 21.6 |  | 88.9
15 | 1382 | 75.2 | nan | nan | 74.9 | nan | nan | nan | 0.2875 | nan | 49.8 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3586 | 65 | 2011.2 | 2013.9 | 68.7 | 2019.1 | nan | 0.2095 | 25.4 | nan | 30.9 | nan | nan | nan | 64.7 | 21.6 | nan | 88.9
15 | 1383 | 75.2 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.2875 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3577 |  | 2009.6 | 2012.8 |  | 2018.4 |  | 0.2095 | 25.5 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 89.5
15 | 1384 | 75.3 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0.2875 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3577 |  | 2013.5 | 2017.4 |  | 2023 |  | 0.2092 | 25.5 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 89.5
15 | 1385 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.2877 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3572 |  | 2011.9 | 2014.4 |  | 2020.8 |  | 0.2092 | 25.5 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.4 |  | 89.9
15 | 1386 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.2877 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3572 |  | 2010.9 | 2013.3 |  | 2020.8 |  | 0.2087 | 25.5 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.4 |  | 89.9
15 | 1387 | 75.3 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0.2875 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.357 |  | 2011.4 | 2015.6 |  | 2021.8 |  | 0.2087 | 25.4 |  | 30.9 |  |  |  |  | 21.6 |  | 90.4
15 | 1388 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.2875 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.357 |  | 2011.7 | 2016.5 |  | 2021.8 |  | 0.2084 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 90.4
15 | 1389 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.2868 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3567 |  | 2009.2 | 2014.1 |  | 2018.3 |  | 0.2084 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 90.8
15 | 1390 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.2868 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3567 |  | 2010.2 | 2014.7 |  | 2020.4 |  | 0.2084 | 25.4 |  | 31 |  |  |  |  | 21.4 |  | 90.8
15 | 1391 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.2862 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3561 |  | 2010.8 | 2014.9 |  | 2021.1 |  | 0.2078 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 91.1
15 | 1392 | 75.4 | nan | nan | 75.2 | nan | nan | nan | 0.2862 | nan | 49.8 | 47.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3561 | 65.2 | 2010.6 | 2013.8 | 68.8 | 2019.5 | nan | 0.2078 | 25.5 | nan | 31 | nan | nan | nan | 65 | 21.6 | nan | 91.1
15 | 1393 | 75.4 |  |  | 75.2 |  |  |  | 0.286 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3562 |  | 2013.4 | 2018 |  | 2022 |  | 0.2075 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 91.4
15 | 1394 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.286 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3562 |  | 2016.7 | 2021.8 |  | 2027.3 |  | 0.2075 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 91.4
15 | 1395 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.2858 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3562 |  | 2016 | 2020.7 |  | 2025.9 |  | 0.2071 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.6 |  | 91.9
15 | 1396 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.2858 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3547 |  | 2013.1 | 2016.8 |  | 2023.6 |  | 0.2071 | 25.5 |  | 31 |  |  |  |  | 21.8 |  | 91.9
15 | 1397 | 75.6 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0.2861 |  | 49.8 | [5 empty] | 0.3547 |  | 2015.5 | 2020.6 |  | 2025.8 |  | 0.2069 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 92.1
15 | 1398 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.2861 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3541 |  | 2014.9 | 2021 |  | 2024.9 |  | 0.2069 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 92.1
15 | 1399 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.2859 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3541 |  | 2012.5 | 2016.6 |  | 2021.2 |  | 0.2067 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 92.4
15 | 1400 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.2853 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3541 |  | 2014.7 | 2019.7 |  | 2023.8 |  | 0.2067 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 92.4
15 | 1401 | 75.7 |  |  | 75.4 |  |  |  | 0.2853 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3541 |  | 2016 | 2021.1 |  | 2025.2 |  | 0.2061 | 25.5 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 92.7
15 | 1402 | 75.7 | nan | nan | 75.6 | nan | nan | nan | 0.2844 | nan | 49.9 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.3541 | 65.3 | 2014.4 | 2020.5 | 69 | 2024.2 | nan | 0.2061 | 25.7 | nan | 31.2 | nan | nan | nan | 65.2 | 21.8 | nan | 92.7
15 | 1403 | 75.7 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.2844 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3541 |  | 2012.8 | 2018.6 |  | 2023.7 |  | 0.2058 | 25.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 93
15 | 1404 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.284 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3537 |  | 2011.8 | 2017.9 |  | 2024.2 |  | 0.2058 | 25.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 93
15 | 1405 | 75.8 |  |  | 75.6 |  |  |  | 0.284 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3537 |  | 2020.1 | 2025.9 |  | 2031.5 |  | 0.2055 | 25.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.8 |  | 93.2
15 | 1406 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.2833 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3532 |  | 2018.8 | 2023.6 |  | 2029.4 |  | 0.2055 | 25.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 93.2
15 | 1407 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.2833 |  | 49.9 | [5 empty] | 0.3532 |  | 2015.4 | 2019.2 |  | 2025.3 |  | 0.2055 | 25.7 |  | 31.2 |  |  |  |  | 21.9 |  | 93.5
15 | 1408 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.2833 |  | 50 | [5 empty] | 0.3514 |  | 2016.9 | 2021.4 |  | 2027.6 |  | 0.2052 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 93.5
15 | 1409 | 75.8 |  |  | 75.7 |  |  |  | 0.2833 |  | 50 | [5 empty] | 0.3514 |  | 2019.4 | 2024.4 |  | 2030.3 |  | 0.2052 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 22.1 |  | 93.5
15 | 1410 | 75.8 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.2831 |  | 50 | [5 empty] | 0.35 |  | 2020.3 | 2023.4 |  | 2030.4 |  | 0.2048 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 93.5
15 | 1411 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.2831 |  | 50 | [5 empty] | 0.35 |  | 2021.3 | 2025.4 |  | 2031.4 |  | 0.2048 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 93.8
15 | 1412 | 75.9 | nan | nan | 75.8 | nan | nan | nan | 0.283 | nan | 50 | 47.3 | nan | nan | nan | nan | 0.3506 | 65.5 | 2021.9 | 2025.1 | 69.3 | 2029.9 | nan | 0.2046 | 25.9 | nan | 31.3 | nan | nan | nan | 65.4 | 21.9 | nan | 93.8
15 | 1413 | 75.9 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0.283 |  | 50 | [5 empty] | 0.3506 |  | 2023.9 | 2027.6 |  | 2032.5 |  | 0.2046 | 25.9 |  | 31.3 |  |  |  |  | 21.9 |  | 94
15 | 1414 | 75.9 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2823 |  | 50 | [5 empty] | 0.35 |  | 2019.5 | 2022.8 |  | 2030.4 |  | 0.2044 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 94
15 | 1415 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2823 |  | 50 | [5 empty] | 0.35 |  | 2024.6 | 2025.9 |  | 2033.7 |  | 0.2044 | 25.9 |  | 31.4 |  |  |  |  | 21.9 |  | 94.3
15 | 1416 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2817 |  | 50 | [5 empty] | 0.3495 |  | 2021.5 | 2023.2 |  | 2030.2 |  | 0.2038 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 94.3
15 | 1417 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2817 |  | 50 | [5 empty] | 0.3495 |  | 2021.2 | 2024.1 |  | 2031.1 |  | 0.2038 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.1 |  | 94.3
15 | 1418 | 76.1 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2812 |  | 50 | [5 empty] | 0.3483 |  | 2024.8 | 2029 |  | 2035.1 |  | 0.2033 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.3 |  | 94.3
15 | 1419 | 76.2 |  |  | 75.9 |  |  |  | 0.2812 |  | 50 | [5 empty] | 0.3483 |  | 2022.4 | 2027 |  | 2034.2 |  | 0.2033 | 26 |  | 31.4 |  |  |  |  | 22.3 |  | 94.5
15 | 1420 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.2811 |  | 50 | [5 empty] | 0.3483 |  | 2023.9 | 2027.4 |  | 2034.2 |  | 0.2032 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.3 |  | 94.5
15 | 1421 | 76.2 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0.2811 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3474 |  | 2023.9 | 2026.3 |  | 2033.3 |  | 0.2032 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.3 |  | 94.6
15 | 1422 | 76.2 | nan | nan | 76.2 | nan | nan | nan | 0.2806 | nan | 50.1 | 47.4 | nan | nan | nan | nan | 0.3474 | 65.8 | 2024.3 | 2028.1 | 69.5 | 2035.2 | nan | 0.2029 | 26 | nan | 31.6 | nan | nan | nan | 65.7 | 22.3 | nan | 94.6
15 | 1423 | 76.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.2806 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3473 |  | 2028.1 | 2033.4 |  | 2039 |  | 0.2029 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95
15 | 1424 | 76.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.2799 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3473 |  | 2028.6 | 2032.7 |  | 2038.8 |  | 0.2023 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95
15 | 1425 | 76.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0.2799 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3473 |  | 2027.9 | 2032.1 |  | 2038.4 |  | 0.2023 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.1
15 | 1426 | 76.3 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.2795 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3473 |  | 2028 | 2032.4 |  | 2038.2 |  | 0.2023 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.1
15 | 1427 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.2795 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3471 |  | 2030 | 2034.8 |  | 2041 |  | 0.2021 | 25.9 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.3
15 | 1428 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.2792 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3471 |  | 2027.2 | 2032.1 |  | 2039.4 |  | 0.2021 | 26 |  | 31.6 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.3
15 | 1429 | 76.4 |  |  | 76.3 |  |  |  | 0.2792 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3467 |  | 2027.2 | 2031.8 |  | 2039.5 |  | 0.2019 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.4
15 | 1430 | 76.4 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.2792 |  | 50.1 | [5 empty] | 0.3467 |  | 2027.5 | 2031.8 |  | 2039.6 |  | 0.2019 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.1 |  | 95.4
15 | 1431 | 76.4 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.2792 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3464 |  | 2027.8 | 2032.4 |  | 2038.7 |  | 0.2013 | 26 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.3 |  | 95.6
15 | 1432 | 76.4 | nan | nan | 76.4 | nan | nan | nan | 0.2787 | nan | 50.3 | 47.4 | nan | nan | nan | nan | 0.3464 | 66 | 2032.5 | 2037.5 | 69.7 | 2043.2 | nan | 0.2013 | 26.2 | nan | 31.7 | nan | nan | nan | 65.9 | 22.3 | nan | 95.6
15 | 1433 | 76.6 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.2787 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3446 |  | 2029.6 | 2034.1 |  | 2040.2 |  | 0.2011 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 95.6
15 | 1434 | 76.6 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.2788 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3446 |  | 2030.7 | 2034.3 |  | 2041.7 |  | 0.2011 | 26.2 |  | 31.7 |  |  |  |  | 22.6 |  | 95.8
15 | 1435 | 76.6 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.2788 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3437 |  | 2029.8 | 2033.5 |  | 2041 |  | 0.2007 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 95.8
15 | 1436 | 76.6 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.2784 |  | 50.3 | [5 empty] | 0.3437 |  | 2027.8 | 2032.2 |  | 2039.3 |  | 0.2007 | 26.3 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 95.9
15 | 1437 | 76.7 |  |  | 76.6 |  |  |  | 0.2784 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3438 |  | 2027.3 | 2032.6 |  | 2037.7 |  | 0.2003 | 26.3 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 95.9
15 | 1438 | 76.7 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.2777 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3438 |  | 2028.7 | 2034.1 |  | 2040.1 |  | 0.2003 | 26.2 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 96.1
15 | 1439 | 76.7 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.2769 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3435 |  | 2028.3 | 2034 |  | 2040.3 |  | 0.1998 | 26.3 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 96.1
15 | 1440 | 76.7 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.2769 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3435 |  | 2028.3 | 2034.2 |  | 2041.3 |  | 0.1998 | 26.3 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.3 |  | 96.1
15 | 1441 | 76.8 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0.2765 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3433 |  | 2030.4 | 2034.8 |  | 2042.3 |  | 0.1993 | 26.3 |  | 31.8 |  |  |  |  | 22.4 |  | 96.1
15 | 1442 | 76.8 | nan | nan | 76.8 | nan | nan | nan | 0.2765 | nan | 50.4 | 47.5 | nan | nan | nan | nan | 0.3433 | 66.2 | 2030.9 | 2035.9 | 70 | 2043.3 | nan | 0.1993 | 26.3 | nan | 31.8 | nan | nan | nan | 66.1 | 22.4 | nan | 96.3
15 | 1443 | 76.8 |  |  | 76.8 |  |  |  | 0.2764 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3433 |  | 2029.1 | 2034 |  | 2041.9 |  | 0.199 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 22.4 |  | 96.3
15 | 1444 | 76.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.2764 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.342 |  | 2030.4 | 2033.7 |  | 2041.4 |  | 0.199 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 22.8 |  | 96.5
15 | 1445 | 76.9 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.2762 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.342 |  | 2033.4 | 2036.1 |  | 2044.3 |  | 0.199 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 22.8 |  | 96.5
15 | 1446 | 76.9 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.2762 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3405 |  | 2034.8 | 2037.9 |  | 2046 |  | 0.1987 | 26.3 |  | 32 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.5
15 | 1447 | 76.9 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.2755 |  | 50.4 | [5 empty] | 0.3405 |  | 2037.4 | 2040.7 |  | 2049.2 |  | 0.1987 | 26.5 |  | 32 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.5
15 | 1448 | 76.9 |  |  | 76.9 |  |  |  | 0.2755 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3406 |  | 2035.5 | 2040.1 |  | 2047.7 |  | 0.1982 | 26.5 |  | 32 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.6
15 | 1449 | 77.1 |  |  | 77.1 |  |  |  | 0.275 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3406 |  | 2037.5 | 2041.3 |  | 2046.7 |  | 0.1982 | 26.5 |  | 32 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.6
15 | 1450 | 77.1 |  |  | 77.1 |  |  |  | 0.275 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3408 |  | 2037.5 | 2042.4 |  | 2049.5 |  | 0.198 | 26.5 |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.8
15 | 1451 | 77.2 |  |  | 77.1 |  |  |  | 0.2746 |  | 50.5 | [5 empty] | 0.3408 |  | 2037.6 | 2043.6 |  | 2050.7 |  | 0.198 | 26.6 |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.6 |  | 96.8
15 | 1452 | 77.2 | nan | nan | 77.1 | nan | nan | nan | 0.2746 | nan | 50.6 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3402 | 66.6 | 2039.4 | 2044 | 70.3 | 2050.6 | nan | 0.1979 | 26.6 | nan | 32.1 | nan | nan | nan | 66.6 | 22.6 | nan | 97
15 | 1453 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  |  | 0.2739 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.3402 |  | 2036.6 | 2041.2 |  | 2048.8 |  | 0.1979 | 26.6 |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.6 |  | 97
15 | 1454 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  |  | 0.2739 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.34 |  | 2036.3 | 2040 |  | 2049.3 |  | 0.1974 | 26.6 |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.6 |  | 97.1
15 | 1455 | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  |  | 0.2734 |  | 50.6 | [5 empty] | 0.34 |  | 2040.1 | 2044.6 |  | 2052.5 |  | 0.1974 | 26.6 |  | 32.1 |  |  |  |  | 22.6 |  | 97.1
15 | 1456 | 77.3 |  |  | 77.2 |  |  |  | 0.2734 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.34 |  | 2037.8 | 2042 |  | 2050.4 |  | 0.1968 | 26.6 |  | 32.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.3
15 | 1457 | 77.3 |  |  | 77.3 |  |  |  | 0.273 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.34 |  | 2040.4 | 2044.6 |  | 2051.6 |  | 0.1968 | 26.6 |  | 32.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.3
15 | 1458 | 77.3 |  |  | 77.3 |  |  |  | 0.273 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3377 |  | 2041.4 | 2047.1 |  | 2052.7 |  | 0.1965 | 26.6 |  | 32.3 |  |  |  |  | 23 |  | 97.3
15 | 1459 | 77.3 |  |  | 77.4 |  |  |  | 0.273 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3377 |  | 2042.4 | 2047.6 |  | 2054.1 |  | 0.1965 | 26.8 |  | 32.3 |  |  |  |  | 23 |  | 97.3
15 | 1460 | 77.4 |  |  | 77.4 |  |  |  | 0.273 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3371 |  | 2041.8 | 2047.1 |  | 2053.7 |  | 0.1965 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 23 |  | 97.5
15 | 1461 | 77.4 |  |  | 77.4 |  |  |  | 0.2727 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3371 |  | 2042.1 | 2046.7 |  | 2052.5 |  | 0.1965 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 23 |  | 97.5
15 | 1462 | 77.4 | nan | nan | 77.4 | nan | nan | nan | 0.2727 | nan | 50.7 | 47.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3369 | 66.9 | 2044.6 | 2049 | 70.6 | 2055.8 | nan | 0.1958 | 26.8 | nan | 32.4 | nan | nan | nan | 66.8 | 22.8 | nan | 97.5
15 | 1463 | 77.4 |  |  | 77.6 |  |  |  | 0.272 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3369 |  | 2039.9 | 2044.8 |  | 2051.9 |  | 0.1958 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.5
15 | 1464 | 77.6 |  |  | 77.6 |  |  |  | 0.272 |  | 50.7 | [5 empty] | 0.3366 |  | 2042 | 2048 |  | 2055.1 |  | 0.1958 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.6
15 | 1465 | 77.6 |  |  | 77.6 |  |  |  | 0.2712 |  | 50.8 | [5 empty] | 0.3366 |  | 2041.7 | 2048.1 |  | 2054.3 |  | 0.1956 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.6
15 | 1466 | 77.6 |  |  | 77.6 |  |  |  | 0.2712 |  | 50.8 | [5 empty] | 0.3361 |  | 2041.5 | 2048.5 |  | 2055.4 |  | 0.1956 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.8
15 | 1467 | 77.6 |  |  | 77.7 |  |  |  | 0.2707 |  | 50.8 | [5 empty] | 0.3361 |  | 2033.4 | 2039.7 |  | 2048.5 |  | 0.1952 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.8
15 | 1468 | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  |  | 0.2707 |  | 50.8 | [5 empty] | 0.3361 |  | 2039 | 2044.8 |  | 2052.2 |  | 0.1952 | 26.8 |  | 32.4 |  |  |  |  | 22.8 |  | 97.8
15 | 1469 | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  |  | 0.2705 |  | 50.9 | [5 empty] | 0.3353 |  | 2039.6 | 2044.8 |  | 2052 |  | 0.1946 | 26.9 |  | 32.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 97.8
15 | 1470 | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  |  | 0.2705 |  | 50.9 | [5 empty] | 0.3353 |  | 2036 | 2041.6 |  | 2050.2 |  | 0.1946 | 26.9 |  | 32.5 |  |  |  |  | 23.1 |  | 98
15 | 1471 | 77.7 |  |  | 77.8 |  |  |  | 0.2702 |  | 50.9 | [5 empty] | 0.3342 |  | 2034.4 | 2040.2 |  | 2047.8 |  | 0.1943 | 26.9 |  | 32.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98
15 | 1472 | 77.8 | nan | nan | 77.8 | nan | nan | nan | 0.2702 | nan | 50.9 | 47.7 | nan | nan | nan | nan | 0.3342 | 67.2 | 2031.9 | 2038 | 70.9 | 2045.1 | nan | 0.1943 | 26.9 | nan | 32.5 | nan | nan | nan | 67.2 | 23.3 | nan | 98
15 | 1473 | 77.8 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2699 |  | 50.9 | [5 empty] | 0.3324 |  | 2034 | 2040.3 |  | 2047.4 |  | 0.194 | 26.9 |  | 32.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98
15 | 1474 | 77.8 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2699 |  | 50.9 | [5 empty] | 0.3324 |  | 2035.3 | 2039.6 |  | 2048.2 |  | 0.194 | 26.9 |  | 32.5 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.2
15 | 1475 | 77.8 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2696 |  | 51 | [5 empty] | 0.3328 |  | 2033.9 | 2038.3 |  | 2047 |  | 0.1936 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 98.2
15 | 1476 | 77.9 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2696 |  | 51 | [5 empty] | 0.3328 |  | 2032.8 | 2037.1 |  | 2046.3 |  | 0.1936 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 98.2
15 | 1477 | 77.9 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2692 |  | 51 | [5 empty] | 0.3324 |  | 2034.3 | 2039 |  | 2047.3 |  | 0.1932 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23 |  | 98.2
15 | 1478 | 77.9 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0.2685 |  | 51 | [5 empty] | 0.3324 |  | 2037.5 | 2042.1 |  | 2049.1 |  | 0.1932 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23 |  | 98.3
15 | 1479 | 77.9 |  |  | 78.1 |  |  |  | 0.2685 |  | 51 | [5 empty] | 0.3323 |  | 2036 | 2041.4 |  | 2049.7 |  | 0.1929 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23 |  | 98.3
15 | 1480 | 77.9 |  |  | 78.1 |  |  |  | 0.268 |  | 51 | [5 empty] | 0.3323 |  | 2033.1 | 2037.5 |  | 2046.6 |  | 0.1929 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23 |  | 98.3
15 | 1481 | 77.9 |  |  | 78.1 |  |  |  | 0.268 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3323 |  | 2037.8 | 2042.2 |  | 2050.4 |  | 0.1929 | 26.9 |  | 32.7 |  |  |  |  | 23.1 |  | 98.3
15 | 1482 | 78.1 | nan | nan | 78.1 | nan | nan | nan | 0.2678 | nan | 51.1 | 47.8 | nan | nan | nan | nan | 0.3323 | 67.3 | 2034.5 | 2038.6 | 71.2 | 2046 | nan | 0.1925 | 27.1 | nan | 32.8 | nan | nan | nan | 67.4 | 23.1 | nan | 98.3
15 | 1483 | 78.1 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2678 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3313 |  | 2036.5 | 2040.1 |  | 2048 |  | 0.1925 | 27.1 |  | 32.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 98.3
15 | 1484 | 78.1 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2677 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3313 |  | 2039 | 2043.6 |  | 2051.7 |  | 0.1922 | 27.1 |  | 32.8 |  |  |  |  | 23.5 |  | 98.5
15 | 1485 | 78.1 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2677 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3291 |  | 2036.9 | 2041.2 |  | 2049.9 |  | 0.1922 | 27.1 |  | 32.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.5
15 | 1486 | 78.2 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2673 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3291 |  | 2034.8 | 2040.5 |  | 2048.1 |  | 0.1919 | 27.2 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.5
15 | 1487 | 78.2 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2673 |  | 51.1 | [5 empty] | 0.3297 |  | 2033.8 | 2039.4 |  | 2047.4 |  | 0.1919 | 27.2 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.5
15 | 1488 | 78.2 |  |  | 78.2 |  |  |  | 0.2669 |  | 51.2 | [5 empty] | 0.3297 |  | 2033.9 | 2038.8 |  | 2046.8 |  | 0.1917 | 27.1 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.5
15 | 1489 | 78.2 |  |  | 78.3 |  |  |  | 0.2669 |  | 51.2 | [5 empty] | 0.3299 |  | 2035 | 2040.3 |  | 2048.5 |  | 0.1917 | 27.1 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.7
15 | 1490 | 78.2 |  |  | 78.3 |  |  |  | 0.2667 |  | 51.2 | [5 empty] | 0.3299 |  | 2035.5 | 2040.2 |  | 2049.1 |  | 0.1915 | 27.1 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.7
15 | 1491 | 78.2 |  |  | 78.3 |  |  |  | 0.2667 |  | 51.2 | [5 empty] | 0.3299 |  | 2037.9 | 2043.3 |  | 2052.1 |  | 0.1915 | 27.1 |  | 32.9 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.7
15 | 1492 | 78.3 | nan | nan | 78.3 | nan | nan | nan | 0.2663 | nan | 51.3 | 48.1 | nan | nan | nan | nan | 0.3294 | 67.6 | 2034.2 | 2038.5 | 71.4 | 2047.2 | nan | 0.1911 | 27.2 | nan | 33.1 | nan | nan | nan | 67.6 | 23.3 | nan | 98.7
15 | 1493 | 78.3 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.2663 |  | 51.3 | [5 empty] | 0.3294 |  | 2034.4 | 2039 |  | 2048.8 |  | 0.1911 | 27.2 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.3 |  | 98.9
15 | 1494 | 78.3 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.266 |  | 51.3 | [5 empty] | 0.3292 |  | 2035 | 2039 |  | 2048.1 |  | 0.1907 | 27.2 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 98.9
15 | 1495 | 78.3 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.266 |  | 51.3 | [5 empty] | 0.3292 |  | 2033.2 | 2037.1 |  | 2046 |  | 0.1907 | 27.2 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.5 |  | 98.9
15 | 1496 | 78.3 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.266 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3281 |  | 2035.5 | 2039.3 |  | 2048.6 |  | 0.1903 | 27.4 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.8 |  | 98.9
15 | 1497 | 78.3 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.266 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3281 |  | 2039.3 | 2043.4 |  | 2051.8 |  | 0.1903 | 27.4 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.8 |  | 98.9
15 | 1498 | 78.5 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0.2657 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3259 |  | 2036.5 | 2041.4 |  | 2049.8 |  | 0.1902 | 27.4 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.8 |  | 98.9
15 | 1499 | 78.5 |  |  | 78.6 |  |  |  | 0.2657 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3259 |  | 2036.1 | 2041 |  | 2048.9 |  | 0.1902 | 27.4 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.8 |  | 98.9
15 | 1500 | 78.5 |  |  | 78.6 |  |  |  | 0.2655 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3258 |  | 2036.1 | 2041.2 |  | 2048.9 |  | 0.1902 | 27.4 |  | 33.1 |  |  |  |  | 23.6 |  | 98.9
15 | 1501 | 78.5 |  |  | 78.6 |  |  |  | 0.2655 |  | 51.4 | [5 empty] | 0.3258 |  | 2032.8 | 2039.1 |  | 2046.5 |  | 0.1899 | 27.4 |  | 33.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.1
15 | 1502 | 78.6 | nan | nan | 78.6 | nan | nan | nan | 0.2653 | nan | 51.6 | 48.2 | nan | nan | nan | nan | 0.3259 | 67.7 | 2034.1 | 2039.1 | 71.7 | 2046.1 | nan | 0.1899 | 27.4 | nan | 33.2 | nan | nan | nan | 67.7 | 23.6 | nan | 99.1
15 | 1503 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2653 |  | 51.6 | [5 empty] | 0.3259 |  | 2035.6 | 2039.9 |  | 2046.2 |  | 0.1895 | 27.4 |  | 33.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.1
15 | 1504 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2647 |  | 51.6 | [5 empty] | 0.3256 |  | 2031.2 | 2037 |  | 2045 |  | 0.1895 | 27.4 |  | 33.2 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.1
15 | 1505 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2647 |  | 51.6 | [5 empty] | 0.3256 |  | 2033 | 2038.8 |  | 2045.6 |  | 0.1891 | 27.4 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.2
15 | 1506 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2643 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3251 |  | 2027.7 | 2033.9 |  | 2042.6 |  | 0.1891 | 27.2 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.2
15 | 1507 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2643 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3251 |  | 2029.1 | 2034.2 |  | 2044.1 |  | 0.1884 | 27.2 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.2
15 | 1508 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.264 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3239 |  | 2037.4 | 2042.2 |  | 2051.3 |  | 0.1884 | 27.1 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1509 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.264 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3239 |  | 2035.4 | 2041.1 |  | 2049.6 |  | 0.1878 | 27.1 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1510 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2644 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3261 |  | 2036.1 | 2041 |  | 2048.5 |  | 0.1878 | 26.9 |  | 33.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 99.2
15 | 1511 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2644 |  | 51.7 | [5 empty] | 0.3261 |  | 2032.6 | 2039.2 |  | 2046.3 |  | 0.1879 | 26.9 |  | 33.3 |  |  |  |  | 22.8 |  | 99.2
15 | 1512 | 78.6 | nan | nan | 78.7 | nan | nan | nan | 0.2657 | nan | 51.7 | 48.3 | nan | nan | nan | nan | 0.3283 | 67.9 | 2030.1 | 2035.7 | 71.7 | 2043.6 | nan | 0.1879 | 26.9 | nan | 33.3 | nan | nan | nan | 67.7 | 23.1 | nan | 99.2
15 | 1513 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2657 |  | 51.8 | [5 empty] | 0.3283 |  | 2031.2 | 2036.2 |  | 2044.6 |  | 0.1881 | 26.9 |  | 33.2 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1514 | 78.6 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2662 |  | 51.8 | [5 empty] | 0.3287 |  | 2031.2 | 2036.5 |  | 2044.5 |  | 0.1881 | 27.1 |  | 33.2 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1515 | 78.7 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0.2662 |  | 51.8 | [5 empty] | 0.3287 |  | 2030.9 | 2035.9 |  | 2044.8 |  | 0.1881 | 27.1 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1516 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.2661 |  | 51.8 | [5 empty] | 0.3287 |  | 2027.4 | 2032.7 |  | 2040.5 |  | 0.1881 | 27.2 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.1 |  | 99.2
15 | 1517 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.266 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3287 |  | 2029.9 | 2035.5 |  | 2044.5 |  | 0.188 | 27.2 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.3 |  | 99.2
15 | 1518 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.266 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3287 |  | 2029.3 | 2035 |  | 2043.1 |  | 0.188 | 27.2 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.3 |  | 99.2
15 | 1519 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.2659 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3282 |  | 2029.2 | 2033.6 |  | 2042.6 |  | 0.188 | 27.4 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.2
15 | 1520 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.2659 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3282 |  | 2028.9 | 2033.6 |  | 2043 |  | 0.1881 | 27.4 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.2
15 | 1521 | 78.7 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.2653 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.328 |  | 2032 | 2036.6 |  | 2046.6 |  | 0.1881 | 27.4 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.2
15 | 1522 | 78.7 | nan | nan | 78.8 | nan | nan | nan | 0.2653 | nan | 51.9 | 48.4 | nan | nan | nan | nan | 0.328 | 68 | 2029.2 | 2035.5 | 71.8 | 2045.4 | nan | 0.1881 | 27.4 | nan | 33.3 | nan | nan | nan | 67.9 | 23.6 | nan | 99.2
15 | 1523 | 78.8 |  |  | 78.8 |  |  |  | 0.2652 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3258 |  | 2031.4 | 2037.3 |  | 2047.4 |  | 0.1881 | 27.5 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.9 |  | 99.2
15 | 1524 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2652 |  | 51.9 | [5 empty] | 0.3258 |  | 2030.5 | 2036.1 |  | 2047 |  | 0.1877 | 27.5 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.9 |  | 99.2
15 | 1525 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2652 |  | 52 | [5 empty] | 0.3244 |  | 2029.6 | 2034.4 |  | 2045.1 |  | 0.1877 | 27.5 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.4
15 | 1526 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2652 |  | 52 | [5 empty] | 0.3244 |  | 2031.6 | 2036.1 |  | 2046.1 |  | 0.1877 | 27.5 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.4
15 | 1527 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2646 |  | 52 | [5 empty] | 0.3245 |  | 2030.3 | 2034.5 |  | 2045 |  | 0.1877 | 27.5 |  | 33.3 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.4
15 | 1528 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2646 |  | 52 | [5 empty] | 0.3245 |  | 2023.6 | 2027.9 |  | 2038.6 |  | 0.1875 | 27.5 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.4
15 | 1529 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2639 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.3245 |  | 2027.2 | 2032 |  | 2042.4 |  | 0.1875 | 27.5 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.4
15 | 1530 | 78.8 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2639 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.3245 |  | 2029.4 | 2033.9 |  | 2044.3 |  | 0.1872 | 27.5 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.4
15 | 1531 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2631 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.3229 |  | 2028.1 | 2034 |  | 2043.6 |  | 0.1872 | 27.5 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.4
15 | 1532 | 79 | nan | nan | 79 | nan | nan | nan | 0.2631 | nan | 52.1 | 48.5 | nan | nan | nan | nan | 0.3229 | 68.1 | 2027.6 | 2033.4 | 71.9 | 2042.5 | nan | 0.1867 | 27.5 | nan | 33.6 | nan | nan | nan | 68 | 23.8 | nan | 99.4
15 | 1533 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2634 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.322 |  | 2031.8 | 2037.6 |  | 2046.6 |  | 0.1867 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.4
15 | 1534 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2634 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.322 |  | 2034.5 | 2039.6 |  | 2048.6 |  | 0.1864 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.4
15 | 1535 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2639 |  | 52.1 | [5 empty] | 0.3233 |  | 2035 | 2041.1 |  | 2049.8 |  | 0.1864 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.4
15 | 1536 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2639 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3233 |  | 2030.1 | 2036.8 |  | 2045.1 |  | 0.1865 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.4
15 | 1537 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0.2649 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3249 |  | 2028.6 | 2036.4 |  | 2045.5 |  | 0.1865 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1538 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2649 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3249 |  | 2025 | 2032.5 |  | 2041.5 |  | 0.1865 | 27.2 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1539 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2651 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3249 |  | 2028 | 2035.2 |  | 2044.1 |  | 0.1866 | 27.1 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1540 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2651 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3254 |  | 2026.3 | 2032.3 |  | 2042.3 |  | 0.1866 | 27.1 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1541 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.265 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3254 |  | 2028.2 | 2033.9 |  | 2043.9 |  | 0.1864 | 27.4 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1542 | 79 | nan | nan | 79.1 | nan | nan | nan | 0.265 | nan | 52.2 | 48.6 | nan | nan | nan | nan | 0.3255 | 68.1 | 1858.3 | 1864.5 | 71.9 | 1872.8 | nan | 0.1864 | 27.4 | nan | 33.6 | nan | nan | nan | 68.1 | 23.5 | nan | 99.6
15 | 1543 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2648 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3255 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1868 | 27.4 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.5 |  | 99.6
15 | 1544 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2648 |  | 52.3 | [5 empty] | 0.3261 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1868 | 27.4 |  | 33.5 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.6
15 | 1545 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2649 |  | 52.3 | [5 empty] | 0.3261 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1865 | 27.4 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.6 |  | 99.6
15 | 1546 | 79 |  |  | 79.1 |  |  |  | 0.2649 |  | 52.2 | [5 empty] | 0.3256 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1865 | 27.4 |  | 33.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 99.6